建设项目环境设施竣工

验收监测表

定环验字（2014）第19号

项目名称：定州市人民医院新址住院楼工程项目

委托单位：定州市人民医院

定州市环境监测站

2014年7月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：  安华

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 定州市人民医院新址住院楼工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市人民医院 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2013.4 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.5.6-5.7 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 河北奇正环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 9200万元 | 环保投资总概算 | 283万元 | 比例 | 3.08% |
| 实际总投资 | 1.47亿元 | 实际环保投资 | 437万元 | 比例 | 2.97% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市人民医院新址住院楼一期工程项目环境影响报告表》 《定州市人民医院新址住院楼工程项目环境影响评价变更报告》 《定州市人民医院委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类标准； 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构水污染 排放标准及定州市污水处理厂进水水质要求。 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

（1）废气：食堂产生的油烟，污水处理站产生恶臭。 （2）废水：空调循环水、医疗废水及生活污水。 （3）噪声：主要为空调机组噪声、风机噪声、供水、给水系统水泵及污水处理站水泵噪声。 （4）固废：主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。

表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

1、废气：食堂使用天然气，产生油烟装油烟净化器进行处理。污水处理站恶臭经活性炭吸附法处理后，由风机引至下水管道排放。 2、废水：污水经医院自建污水处理站处理后排入定州市城市污水管网，进定州污水处理厂进一步处理。 医疗废水 生活污水 板框压滤机 污泥浓缩池 水解酸化池 生物接触氧化池 沉淀池 接触消毒池 高效过滤器 活性炭过滤器 格栅 调节池 ★ 风机 污泥脱出水 ClO2发生器 ★ 泥饼 出水 3、噪声：主要为空调机组噪声、风机噪声、供水、给水系统水泵及污水处理站水泵噪声，采取将空调机房和水泵设于地下，选用低噪声设备，风机进出口安装消声器，进行基础减振，住院楼安装中空玻璃隔声等措施。 4、固体废物：该项目所产生的医疗废物暂时储存在老院区危废储存库（危废储存库进行防渗处理），后送交保定市中恩医疗废弃物集中处置有限公司处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理，污水处理站运行时间短，没有污泥产生。

表四、废水监测结果见表1

表1

| 设施 | 监测点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 日均值 范围 |
| 污水处理站 | 进口 | COD (mg/L) | 11.25- 11.26 | 254 | 249 | 252 | 248 | 251 | 248 | 253 | 246 | 250-251 |
|  |  | SS (mg/L) | 11.25- 11.26 | 58 | 50 | 62 | 65 | 49 | 57 | 52 | 46 | 51-59 |
|  |  | 氨氮 (mg/L) | 11.25- 11.26 | 49.2 | 46.8 | 45.6 | 48.0 | 46.7 | 48.4 | 45.7 | 44.4 | 46.3-47.4 |
|  |  | 粪大肠 菌群（MPN/L） | 11.25- 11.26 | 1.8×104 | 1.7×104 | 2.2×104 | 1.8×104 | 1.7×104 | 1.8×104 | 1.4×104 | 2.2×104 | 1.8×104-1.9×104 |
| 污水处理站 | 出口 | COD (mg/L) | 11.25- 11.26 | 115 | 106 | 102 | 110 | 119 | 108 | 104 | 112 | 108-111 |
|  |  | SS (mg/L) | 11.25- 11.26 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
|  |  | 氨氮 (mg/L) | 11.25- 11.26 | 2.10 | 2.01 | 1.73 | 2.23 | 1.70 | 2.10 | 1.86 | 1.83 | 1.87-2.02 |
|  |  | 粪大肠 菌群（MPN/L） | 11.25- 11.26 | 60 | 110 | 80 | 130 | 170 | 90 | 140 | 130 | 95-132 |

备注：废水监测结果引自定环测（2013）133号监测报告

表五、噪声及工况监测结果见表2

表2                                                  单位：dB

| 点位 时间 |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.5.6 | 昼间 | 57.6 | 58.3 | 53.8 | 52.7 |
|  | 夜间 | 48.0 | 49.0 | 47.1 | 46.7 |
| 2014.5.7 | 昼间 | 58.2 | 57.2 | 50.0 | 50.9 |
|  | 夜间 | 46.8 | 46.9 | 47.1 | 47.3 |

噪声点位布设图：

北

道    ▲1#     路

大门

护

城

河

▲4#

道

2#▲

路

住院楼

3#▲

后期预留地

中兴路

表六、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理：

该项目所产生的医疗废物暂时储存在老院区危废储存库（危废储存库必须进行防渗处理），后送交保定市中恩医疗废弃物集中处置有限公司处理；生活交由环卫部门统一处理，污水处理站运行时间短，没有污泥产生。

监测手段及人员配置：

应急计划：

存在问题：

其他：

表七、验收监测结论及建议

监测结论

经现场检查：该项目环评及其批复文件各类要求基本得到落实，本项目为扩建项目，验收监测期间环保设施运行正常，生产负荷95%。

1、废水:污水处理站出口COD 108-111mg/L，SS 6 mg/L，NH3-N为1.87-2.02 mg/L，粪大肠菌群 95-132MPN/L，均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和定州市污水处理厂进水水质标准。

2、噪声： 该项目昼间噪声东侧为50.9-52.7dB，西侧为57.2-58.3dB，南侧为50.0-53.8dB，北侧为57.6-58.2dB；夜间噪声东侧为46.7-47.3dB，西侧为46.9-49.0dB，南侧为47.1dB，北侧为46.8-48.0dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

3、废气： 我站不具备臭气浓度监测能力，未进行监测。

建议

1、建议厂方加强管理，搞好厂区绿化。

2、建设单位必须加强环境保护意识，落实安全生产措施，确保各环保设施的正常运行，保证各项污染物达标排放。

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表√：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 定州市人民医院新址住院楼工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 定州市人民医院老院区西南150m，中兴路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市人民医院 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13730176948 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 综合医院 Q8311 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  | 新建 改扩建√ 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  | 定环表函（2014）2号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2007.5.25 2014.3.20 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  | 9200元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  | 283万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 3.08% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  | 1.47亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  | 437万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 2.97% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

建设项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 |  | 治理设施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 饮食油烟 | 油烟净化器 | 已落实 |
|  | 恶臭 | 活性炭吸附 | 已落实 |
| 废水 | 医疗废水及生活 污水 | 污水处理站 | 已落实 |
| 噪声 | 设备振动 | 基础减震、消声、建筑隔声 | 基本落实 |
| 固体废物 | 医疗废物 | 交有资质单位处置 | 基本落实 |
|  | 污泥 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 送环卫部门集中处理 |  |
| 防渗 | 污水处理站污水管网及污泥暂存间 | 构筑物及防渗处理 | 已落实 |