## 建设项目竣工环境保护

## 验收申请表

项 目 名 称 定州伊利乳业有限责任公司

扩建日产250吨冷饮项目

建 设 单 位 定州伊利乳业有限责任公司

建 设 地 点    定州市伊利工业园

项目负责人       姜君彪

联 系 电 话    18047106671

邮 政 编 码    073000

| 环保部门 填 写 | 收到验收申请表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

国家环境保护总局制

说    明

1．本表根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》编制。

2．本表为建设单位申请建设项目竣工环境保护验收的必备材料之一，需在正式申请验收前按要求由建设单位填写。

3．表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4．封面建设单位需加盖公章。

5．本表属国家级审批须一式6份,属省级审批须一式5份，属地市审批须一式4份。

6．本表主送负责建设项目竣工环保验收的环境保护行政主管部门，在正式审批后分送有关部门存档。

表一

| 项目名称 |  | 定州伊利乳业有限责任公司扩建日产250吨冷饮项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业主管部门 |  |  |  |  | 行业类别 |  |  | C1492冷冻饮品及食用冰制造 |  |  |  |  |
| 建设项目性质（新建 改扩建 技术改造 √ 画√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告表审批部门、文号及时间 |  |  |  | 定环表[2013]51号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计审批部门、文号及时间 |  |  |  | 定州市安监局 冀定州安监危化项目安设审字[2013]003号 2013年9月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资概算 |  | 40717.4824万元 |  | 其中环保投资 |  |  | 1360万元 |  |  |  | 所占比例 | 3.3% |
| 实际总投资 |  | 40717.4824万元 |  | 其中环保投资 |  |  | 1360万元 |  |  |  | 所占比例 | 3.3% |
| 实际 环境 保护 投资 | 废水治理 |  | 950万元 |  | 废气治理 |  |  |  | 165万元 |  |  |  |
|  | 噪声治理 |  | 30万元 |  | 固废治理 |  |  |  | 5万元 |  |  |  |
|  | 绿化、生态 |  | 180万元 |  | 其它 |  |  |  | 30万元 |  |  |  |
| 报告表编制单位 |  |  | 河北省工程咨询研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 |  |  | 沈阳光大环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 |  |  | 沈阳光大环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  | 投入试生产日期 |  |  |  | 2013年5月2日 |  |  |
| 环保验收监测单位 |  |  | 定州市环境监测站 |  |  | 年工作时 |  |  |  | 1200小时/年 |  |  |
| 工程内容及建设规模、主要产品名称及年产量(分别按设计生产能力和实际生产能力)： 年加工生产能力37500吨，主要产品有 雪糕（棒冰）：设计生产能力29400吨/年、实际生产能力 29400吨/年 冰淇淋：设计生产能力8100吨/年、实际生产能力8100吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 主要环境问题及污染治理情况简介： 1、 此项目在工厂原有锅炉房基础上扩建1台20t/h燃煤蒸汽锅炉，生产用热由新建20t/h蒸汽锅炉提供，燃煤量为5000t/a，烟气排放量5.0×107m/a，烟气中主要污染物为烟尘、SO2和NOx，其初始浓度分别为3542mg/m3、1120mg/m3、和198mg/m3。采用新建高效麻石双级水浴式除尘器加碱性水对锅炉燃料产生的烟气进行脱硫除尘，经处理后烟气由原有的50m高烟囱排入大气。该除尘器除尘效率为95.7%，脱硫效率为74%，经计算外排烟气中，烟尘浓度152.3mg/m3,SO2浓度291.2mg/m，NOX浓度198mg/m3，，烟气黑度小于1级，烟气中烟尘和SO2的排放符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区II 时段标准要求，NOX的排放符合《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996)表2中的二级标准。 - 此项目产生废水主要为场地清洗废水，纯水制备系统产生的废水、工艺废水（如脱模水、化霜水等）及锅炉排污水，其产生量约为766m3/d,其主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油，生活废水产生量为101m3/d，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油，生产废水与生活废水一起进入厂区新建污水处理站（处理能力为1400t/d)进行达标处理。项目废水产生总量为867m3/d，混合废水中污染物的浓度分别为COD2691mg/L、BOD51348.5mg/L、SS465mg/L、氨氮65mg/L、动植物油357mg/L、满足污水处理站的设计进水水质指标要求，进入厂区新建污水处理站处理后废水中污染物排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，经常内现有污水排放口与现有项目污水站污水一同进入唐河。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 排 放 情 况 | 总用水量 （吨/日） | 1100 | 废气 排放 情况 | 废气产生量 （标米3/时） |  |
|  | 废水排放量 （吨/日） | 907 |  | 废气处理量 （标米3/时） |  |
|  | 设计处理能力（吨/日） | 1400 |  | 排气筒数量 |  |
|  | 实际处理量 （吨/日） | 907 | 固体废弃物排放情况 | 固废产生量 （吨/年） | 1289.5 |
|  |  |  |  | 综合利用量 （吨/年） | 1289.5 |
|  | 排放口数量 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 固废排放量 （吨/年） | 0 |

表二

表三

| 废水监测结果 | 排放口 编号 | 污染物 | 排放浓度 （毫克/升） | 执行标准 | 排放总量 | 允许排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 2 3 4 | COD 氨氮 BOD SS | 2691 65 1348.5 465 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |  |  | 经现有污水排放口排入唐河 |
| 废气监测结果 | 排放口 编号 | 污染物 | 排放浓度 （毫克/ 立方米） | 执行标准 | 排放总量 | 允许排放量 | 排气筒高度 |
|  | 1 2 | 烟尘浓度 SO2 NOX | 152.3 291.2 198 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区II时段标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |  |  | 50m |
| 厂界噪声监测结果 | 噪声测点编号 | 监测值 （dB(A)） | 执行标准 | 其它 |  |  |  |
|  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准 |  |  |  |  |

注：1.废水中汞、镉、铅、砷、六价铬总量单位为千克/年，其他项目总量单位均为吨/年。

2.废气中各项污染物总量的单位为吨/年。

表四

验收组验收意见： 2014年8月4日，定州市环保局在定州市组织召开了定州伊利乳业有限责任公司扩建日产250吨冷饮项目项目竣工环保验收会。参加验收会的有定州市环保局主管领导及监察大队、环评科（名单附后）。验收组成员实地勘察了项目现场，检查了污染防治设施运转情况，审查了验收资料，听取了建设单位、环境监测站分别就项目建设情况和验收监测结果的介绍。验收组成员经过认真质疑、讨论，形成验收意见如下： 一、项目概况： 该项目为扩建日产250吨冷饮项目。项目总投资40717.4824万元，其中环保投资1360万元，占总投资的3.3%，占地8000平方米，厂址位于定州市唐河北侧、107国道东侧的定州伊利工业园内，该项目工程内容主要包括雪糕生产线6条，冰淇淋生产线4条，主要设冷饮车间、动力车间、倒班楼、水泵房、锅炉房、污水处理站及运动场等其他附属设施。 二、环保措施情况： 1、废气 项目废气主要为锅炉烟气和食堂油烟。 项目建有20t/h燃煤锅炉两台，生产中1开1备，烟气中主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，锅炉燃煤烟气采用高效麻石双级水浴式除尘器加碱性水进行脱硫除尘，处理后的烟气由高度为50m的烟囱排放。 食堂油烟经集气罩收集、油烟净化器处理后经15m排气筒排放。 2、废水 项目产生的废水主要为设备的清洗废水、车间地面冲洗废水、软化水站排放的树脂再生、清洗废水、循环冷却系统排水，锅炉房废水和生活废水。设备的清洗废水、车间地面冲洗废水和生活废水等废水属有机型废水，进污水处理站处理软水站排水、纯净水站排水、循环冷却系统排水和锅炉房排水均属于较清洁的废水，除盐分稍有增高之外，其他成分与地下水基本相同可直接排放，生产和生活废水经新建污水处理站处理后，经我局监测站监测均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 3、噪声 项目的噪声源主要为液体奶生产机械、制冷机、空气压缩机、鼓风机、引风机、泵类等，设备采用减振、加消声器、隔声等降噪措施，加上厂房隔音降噪和距离的衰减，可使厂界噪声达标。 4、固体废物 项目产生的固体废物主要为锅炉燃煤灰渣、废水处理产生的污泥、在生产过程中由于进行产品检验产生的废包装包、袋以及产生的少量牛乳过滤残渣。锅炉灰渣外售用做建筑材料，废水处理站污泥和牛乳残渣用作农肥，废包装包、袋作为废旧物质回收，全部综合利用。 - 验收监测结果： 1、废气 锅炉处理设施出口排气量为19954-29185 Nm3/h，烟尘排放浓度为96-136mg/ Nm3，二氧化硫排放浓度为523-559 mg/ Nm3，烟气黑度<1级；均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准。氮氧化物实测浓度为50-60mg/Nm3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。 厂界无组织颗粒物最大排放浓度为0.491mg/ Nm3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 厂界无组织氨最大排放浓度为0.049mg/ Nm3，硫化氢最大排放浓度为ＮＤ，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1二级新改扩建标准。 2 、废水 该项目污水处理站进口污染物浓度为pH6.04-6.54，SS271-304mg/L，COD2532-2534mg/L，氨氮3.74-3.82 mg/L,BOD51066-1074mg/L,动植物油742mg/L；污水处理站出口污染物外排浓度为pH7.21-7.46，SSND，COD18-26mg/L，氨氮0.640-0.645mg/L,BOD54.1-5.7mg/L,动植物油0.93-0.95mg/L,符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级Ａ标准。 3、噪声 该企业昼间噪声南侧51.0-51.7dB，北侧47.2-48.0dB，东侧48.0-49.5dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；西侧62.2-63.3dB符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。夜间噪声南侧47.3-49.5dB，北侧45.0-46.0dB，东侧46.3-46.7dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；西侧52.0-52.6dB符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 4、总量 全厂废气年排放总量烟尘 11.94吨， 二氧化硫59.6吨，氮氧化物11.52吨，废水年排放总量COD40.19吨， 氨氮0.657吨，符合总量要求。 ③固废 全部合理处置，零排放。 四、验收组验收结论： 该项目实际建设内容与环评文件说明相符，建设单位在整改过程中基本落实了环评报告表及批复提出的各项环保要求，提交的验收资料齐全，污染防治设施运转正常，污染物监测结果达标，验收组同意通过竣工环保验收。 五、要求及建议 1、加强污水处理站的管理，封闭运行，减少异味无组织排放。 2、做好各污染防治设施的台账管理，保证污染物达标排放。

表五             验  收  组  成  员  名  单

|  | 姓名 | 单 位 | 职务、职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 尹保平 | 定州市环境保护局 | 主任科员 |  |
| 成员 | 赵 永 | 定州市环境保护局监察大队 | 大队长 |  |
|  | 陈永立 | 定州市环境保护局项目科 | 科长 |  |
|  | 王跃辉 | 定州市环境保护局污控科 | 科长 |  |
|  | 张涛 | 定州市环境保护局三中队 | 中队长 |  |
|  | 王淑敏 | 定州市环境保护局监测站 | 站长 |  |

备注：定州伊利乳业有限责任公司扩建日产250吨冷饮项目

表六

行业主管部门验收意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

地方环保行政主管部门验收意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

表七

负责验收的环境行政主管部门验收意见： 定环验［ ］ 号 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日