## 建设项目竣工环境保护

## 验收申请表

项 目 名 称    定州市人民医院新址住院楼一期工程

建 设 单 位      定州市人民医院（盖章)

建 设 地 点       定州市中兴路北侧

项目负责人         王  鹏

联 系 电 话         2336013

邮 政 编 码         073000

| 环保部门 填 写 | 收到验收申请表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

国家环境保护总局制

说    明

1．本表根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》编制。

2．本表为建设单位申请建设项目竣工环境保护验收的必备材料之一，需在正式申请验收前按要求由建设单位填写。

3．表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4．封面建设单位需加盖公章。

5．本表属国家级审批须一式6份,属省级审批须一式5份，属地市审批须一式4份。

6．本表主送负责建设项目竣工环保验收的环境保护行政主管部门，在正式审批后分送有关部门存档。

表一

| 项目名称 |  | 定州市人民医院新址住院楼一期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业主管部门 |  | 定州市卫生局 |  |  | 行业类别 |  |  | 医疗 |  |  |  |
| 建设项目性质（新建 改扩建√ 技术改造 画√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告表审批部门、文号及时间 |  |  |  | 定州市环境保护局、2007年5月25日、 定环表函（2014）2号、2014年3月20日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计审批部门、文号及时间 |  |  |  | 定州市发展改革局、定发改投资【2007】7号、 2007年2月21日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资概算 |  | 9200万元 |  | 其中环保投资 |  |  | 283万元 |  |  | 所占比例 | 3.08% |
| 实际总投资 |  | 14700万元 |  | 其中环保投资 |  |  | 437万元 |  |  | 所占比例 | 2.97% |
| 实际 环境 保护 投资 | 废水治理 |  | 152万元 |  | 废气治理 |  |  |  | 25万元 |  |  |
|  | 噪声治理 |  | 190万元 |  | 固废治理 |  |  |  | 10万元 |  |  |
|  | 绿化、生态 |  | 40万元 |  | 其它 |  |  |  | 20万元 |  |  |
| 报告表编制单位 |  |  | 河北奇正环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 |  |  | 天津大学建筑设计研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 |  |  | 石家庄市安装工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  | 2011.7.26 |  |  | 投入试生产日期 |  |  |  | 2012.10 |  |
| 环保验收监测单位 |  |  | 定州市环境监测站 |  |  | 年工作时 |  |  |  | 8760小时/年 |  |
| 工程内容及建设规模、主要产品名称及年产量(分别按设计生产能力和实际生产能力)： 新院区将分两期建设住院楼、医技楼、门诊楼，一期工程包括住院楼一栋，地上16层，地下一层，新增病床至800张，水源热泵中央空调系统，新建污水处理站一座，日处理污水840m³/d，二期包括医技楼、门诊楼，院区总平面布置附图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二

| 主要环境问题及污染治理情况简介： 一、废气：取消院区2台10t燃煤锅炉，营运期无锅炉废气产生，不会对环境造成影响。食堂使用洁净能源-天然气，炉灶上方安装使用油烟去除率大于85%的油烟净化器，排放浓度1.8mg/m³，满足饮食油烟排放标准。污水处理站排放恶臭采用活性炭吸附法处理，经处理后废气引至下水道排放，对周围环境影响较小。 二、废水：空调循环水排污水、住院楼产生的医疗废水及职工生活污水，其中空调管网循环水排水属于清净下水，用于院区绿化，住院楼产生的医疗废水及生活废水排水量为9.3万m³/a，进院区污水处理站处理，处理后排入定州市城市污水管网。 - 固废： 1、生活垃圾：生产量12t/a,交由环卫部门统一处理。 2、医疗废物：年产生约131.4t/a，暂存老院区危废暂存库，后送交保定市中恩医疗废弃物集中处置有限公司处理。 3、污水处理站污泥：交由有资质的医废单位处理。 四、噪声：采取防止措施为将空调机房和水泵设于地下，选用低噪声设备，进行基础减震，住院楼安装中空玻璃隔声窗等措施。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 排 放 情 况 | 总用水量 （吨/日） | 226 | 废气 排放 情况 | 废气产生量 （标米3/时） | 32000 |
|  | 废水排放量 （吨/日） | 126 |  | 废气处理量 （标米3/时） | 32000 |
|  | 设计处理能力（吨/日） | 500 |  | 排气筒数量 | 3 |
|  | 实际处理量 （吨/日） | 840 | 固体废弃物排放情况 | 固废产生量 （吨/年） | 159.4 |
|  |  |  |  | 综合利用量 （吨/年） | 0 |
|  | 排放口数量 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 固废排放量 （吨/年） | 159.4 |

表三

| 废水监测结果 | 排放口 编号 | 污染物 |  | 排放浓度 （毫克/升） | 执行标准 | 排放总量 | 允许排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD (mg/L) |  | 108-111 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构水污染物排放限值中预处理标准 | 4.6万m³/a | 30万m³/a | 定州市污水处理厂 |
|  |  | SS(mg/L) |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮(mg/L) |  | 1.87-2.02 |  |  |  |  |
|  |  | 粪大肠 菌群（MPN/L） |  | 95-132 |  |  |  |  |
| 废气监测结果 | 排放口 编号 | 污染物 |  | 排放浓度 （毫克/ 立方米） | 执行标准 | 排放总量 | 允许排放量 | 排气筒高度 |
|  |  | 食堂油烟 |  | 12mg/m³ | 《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001) | 0.08t/a | 0.08t/a | 10米 |
|  | 1 | 昼 | 57.6 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |  |  |  |  |
|  |  | 夜 | 48.0 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 昼 | 58.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 夜 | 49.0 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 昼 | 53.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 夜 | 47.1 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 昼 | 52.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 夜 | 46.7 |  |  |  |  |  |

表四

验收组验收意见： 2014年7月22日，定州市环保局在定州市人民医院组织召开了定州市人民医院新址住院楼一期工程项目竣工环保验收会。参加验收会的有定州市环保局环评管理科、污染物排放总量控制科、定州市环境监测站及建设单位相关负责人，组成了四人验收组（名单附后）。验收组成员实地勘察了项目现场，检查了污染防治设施运转情况，审查了验收资料，听取了建设单位、监测单位分别就项目建设情况和验收监测结果的介绍。验收组成员经过认真质疑、讨论，形成验收意见如下： 一、项目概况：该项目位于定州市人民医院老院区西南150米，中兴路北侧，西侧隔路为水务局家属院。一期工程包括住院楼一栋，地上16层，地下一层，项目变更后病床总数800张，水源热泵中央空调系统，新建污水处理站一座，日处理污水840m³/d。老院区2台10t/h燃煤锅炉不再建设，传染病区1台2t/h燃煤锅炉已停用，新址住院楼1台6t/h燃煤锅炉属于违规建设。 二、主要污染及环保措施情况： 1、废水：该项目产生的生活污水集医疗废水进入新建的污水处理站，采用二级生化处理+消毒+二级过滤工艺处理后，排入定州市城市污水管网进一步处理。 2、噪声：该项目噪声污染源主要是空调机组、风机、供排水系统产生的噪声，采取选用低噪声设备，空调机房和水泵设置于地下设备间内，设备基础设置减振材料；风机进出口设置消声器、建筑隔声等措施。 3、固体废物：生活垃圾日产日清，交由环卫部门统一处理。医疗废物暂存老院区危废暂存库，后送交保定市中恩医疗废弃物集中处置有限公司处理。 4、老院区2台10t/h燃煤锅炉已不再建设，传染病区1台2t/h燃煤锅炉已停用。 三、验收监测结果： 1、废水：污水处理站出口废水中COD、SS、氨氮浓度、粪大肠菌群均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准，并且符合定州市污水处理厂进水水质标准，具体指标见监测报告。 2、噪声：噪声监测点位均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3、废气：食堂油烟经过油烟净化器处理后排放。污水处理站臭气浓度未进行监测，原因是定州市环境监测站无监测能力，全国有监测能力的资质单位很少，申请监测时间很长。根据环评文件的类比资料，臭气浓度对环境影响较小。 四、验收组验收结论： 该项目在建设过程中执行了环境影响评价及“三同时”制度，依据定州市环保局2007年5月25日批复的环评报告表和2014年3月20日批复的该项目环境影响评价变更报告,经现场检查，建设内容与环评内容基本相符，各项污染防治措施已基本落实到位。建设单位提交的验收材料齐全，定州市环境监测站出具的主要污染物监测结果达标排放，验收公示期间未收到公众的反对意见，基本符合环保验收条件，验收组同意通过该项目的环境保护设施竣工环保验收。 建设单位应注意以下问题： 1、本次验收不含放射科、放疗科和其他放射性同位素或射线装置的使用，若涉及应另行向定州市环保局辐射管理科申报审批验收。 2、老院区危险废物暂存库应做好防渗漏措施，医疗废物和污水处理站产生的污泥交由有资质的单位处置，有关事项向定州市环保局固体废物管理中心申报。 3、做好水源热泵空调系统取、回水井的密封，井盖高于地面不少于50厘米，加强日常管理防止污染地下水。 4、污水处理站臭气有明显影响时应委托有资质单位进行补充监测。 5、新址住院楼东侧建设的1台6t/h燃煤锅炉今后停止使用并且拆除。

表五             验  收  组  成  员  名  单

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务、职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 陈永立 | 定州市环保局环评科 |  |  |
| 成 员 | 王跃辉 | 污染物排放总量控制科 |  |  |
|  | 王淑敏 | 定州市环境监测站 |  |  |
|  | 张立辰 | 定州市环保局环评科 |  |  |

备注：定州市人民医院新址住院楼一期工程项目

表六

行业主管部门验收意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

地方环保行政主管部门验收意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

表七

负责验收的环境行政主管部门验收意见： 定环验［2014 ］ 号 定州市人民医院新址住院楼一期工程项目在建设过程中执行了建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，通过现场检查，基本落实了环境影响报告表、变更报告及批复中的有关环保要求，主要外排污染物达到了排放标准，根据定州市环境监测站出具的监测报告、验收公示期间的公众意见反馈情况及验收组意见，建设项目基本符合竣工验收条件，同意其通过竣工环境保护验收。 建设单位应遵照验收组意见，完善有关要求及建议，加强环境管理，确保污染物长期稳定达标排放。 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日