建设项目环境设施竣工

验收监测表

定环验字（2015）第12号

项目名称：定州市荣鼎水环境生化技术有限公司

年产4.1万吨消毒剂技改扩能迁建项目

委托单位：定州市荣鼎水环境生化技术有限公司

定州市环境监测站

2015年5月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：  李景珍  杨玉刚  梁祎曼

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 定州市荣鼎水环境生化技术有限公司年产4.1万吨消毒剂技改扩能迁建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市荣鼎水环境生化技术有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改√ 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 消毒剂 4.1万吨/年 4.1万吨/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2015.4 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2015. |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 中国冶金地质总局地球物理勘察院 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 20000万元 | 环保投资 总概算 | 150万元 | 比例 | 0.75% |
| 实际总投资 | 20000万元 | 实际环保投资 | 150万元 | 比例 | 0.75% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市荣鼎水环境生化技术有限公司年产4.1万吨消毒剂技改扩能迁建项目环境影响补充报告》 《定州市荣鼎水环境生化技术有限公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

0型消毒剂生产工艺流程为： 硫酸 碱性钾化合物 冰机预冷 过氧化反应 中和反应 真空浓缩 过氧化氢 结晶 过滤 烘干 成品 改性膨润土生产线工艺流程： 改性合成釜 过滤 烘干 混合成型 水（母液） 热风炉 钠化剂 有机改性剂 烘干 包装 主要污染工序： - 废气：改性膨润土生产线工艺粉尘、溴氯海因生产线工艺粉尘 3、噪声：改性膨润土生产线设备噪声。

- 1、废气：改性膨润土生产线粉尘+集气罩 ◎ 布袋除尘器 ◎ 15m排气筒 溴氯海因生产线粉尘+集气罩 ◎ 布袋除尘器 ◎ 15m排气筒 2、噪声：改性膨润土生产线设备噪声，采取选用低噪声设备，同时采用厂房隔声、基础减振等降噪措施。

表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

表四、废气监测结果

| 监测点位及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 改性膨润土生产线粉尘处理设施进口 2015.4.23 | 排气量 | m3/h | 6919 | 7266 | 7341 |
|  | 颗粒物 | mg/ Nm3(标) | 133 | 137 | 178 |
| 改性膨润土生产线粉尘处理设施外排口 2015.4.23 | 排气量 | m3/h | 6428 | 5596 | 8725 |
|  | 颗粒物 | mg/ Nm3(标) | 8 | 10 | 7 |
|  | 排放速率 | kg/h(标) | 0.051 | 0.056 | 0.061 |
| 溴氯海因生产线粉尘处理设施进口 2015.4.23 | 排气量 | m3/h | 4711 | 4631 | 4717 |
|  | 颗粒物 | mg/ Nm3(标) | 160 | 177 | 164 |
| 溴氯海因生产线粉尘处理设施外排口 2015.4.23 | 排气量 | m3/h | 4534 | 4544 | 4758 |
|  | 颗粒物 | mg/ Nm3(标) | 18 | 22 | 18 |
|  | 排放速率 | kg/h(标) | 0.082 | 0.100 | 0.086 |

表五、噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布置 （示意图） 监测结果 | 搅 拌 站▲3# 北 2 生 产 车 间 车间 ▲4# 道 路 ▲2# 空地 车 间 库房 车间 车间 库 房 化验室 预留丙类车间 预留丙类车间 预留丁类车间 预留丁类车间 综合楼 办公室 道 路 ▲1# 噪声监测结果： 单位Leq [dB（A）] 点位 时间; 1#; 2#; 3#; 4#. 2015.4.23; 昼间; 59.9; 52.8; 50.6; 56.4. 夜间; 52.9; 47.3; 45.1; 51.1. 2015.4.24; 昼间; 60.3; 53.5; 50.8; 56.5. 夜间; 53.2; 48.0; 45.4; 51.5. |
| --- | --- |

表六、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理：

环保管理制度及人员责任分工：

监测手段及人员配置：

应急计划：

存在问题：

其他：

表七、验收监测结论及建议

监测结论 经现场检查：该项目在建设过程中，验收监测期间，环保设施运行正常，生产负荷100%。 经监测： 1、废气：改性膨润土生产线粉尘处理设施外排口烟气量为 5596-8725Nm3/h，颗粒物最大排放浓度为10Nmg/m3,最大排放速 率0.0611kg/h；溴氯海因生产线废气排放量4534-4758Nm3/h，颗粒物 最大排放浓度为18Nmg/m3,最大排放速率为0.100kg/h；均符合《大气 污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒高度 15m，标准值120mg/Nm3，排放速率3.5 kg/h）。 2、噪声：厂界昼间噪声东侧为52.8-53.5dB、西侧为56.4-56.5dB、南侧为59.9-60.3dB、北侧为50.6-50.8dB；厂界夜间噪声东侧为47.3-48.0dB、西侧为51.1-51.5dB、南侧为52.9-53.2dB、北侧为45.1-45.4dB，昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 建议 - 1、建设单位应加强对污染治理设施的日常维修保养，杜绝非正常排放。 - 2、严格执行“三同时”的有关规定，对突发事故的排放应制定相应的应 - 急措施。 - 3、加强生产管理，推行清洁生产。 - 4、主管环保部门应加大执法力度，经常检查过程污染治理设施运行状况 - 与效果，一旦发现超标排放时，应责令该厂立即停产，并予以处罚。 - 5、规划部门应作好规划工作，在项目卫生防护距离内禁止建设居民住宅 - 等环境敏感点。

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表√：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  |  | 定州市荣鼎水环境生化技术有限公司年产4.1万吨消毒剂技改扩能迁建项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 定州市唐河循环经济工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 定州市荣鼎水环境生化技术有限公司 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 13832289215 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  |  | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建 改扩建 技术改造√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  |  | 4.1万吨/年 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  | 4.1万吨/年 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  |  | 报告书审批部门 |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  |  | 定环函【2015】1号 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2015.4.17 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 20000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 150万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  | 0.75% |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 20000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 150万元 |  |  |  |  | 比例 |  |  | 0.75% |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） | 新建部分处理削减量（3） |  | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

建设项目环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 治理对象 | 治理措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 溴氯海因造粒产生的粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 已落实 |
|  | 改性膨润土粉尘 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 已落实 |
| 噪声 | 设备噪声 | 采用低噪声设备、底座减震、风机置于隔声房内，风机进出气口用软管连接，厂区绿化和距离衰减 | 基本落实 |