建设项目环境设施竣工

验收监测表

定环验（2015）第17号

项目名称：年产1200万平方米防水材料建设项目

委托单位：定州市耀信防水材料有限公司

定州市环境监测站

2015年5月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：董康

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 年产1200万平方米防水材料建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市耀信防水材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改√ 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2015.4 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2015.5.14 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 河北奇正环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 40万元 | 环保投资总概算 | 万元 | 比例 | % |
| 实际总投资 | 40万元 | 实际环保投资 | 万元 | 比例 | % |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市耀信防水材料有限公司年产1200万平方米防水材料建设项目环境影响变更补充报告》 《定州市耀信防水材料有限公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3标准 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

该项目将电导热油锅炉变更为天然气导热油锅炉。生产用热以天然气为原料，采用天然气导热油锅炉。 年工作350天，锅炉每天运行10小时。

表三、主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

1、废气：天然气导热油炉废气 ◎ 15米排气筒排放

表四、废气监测结果

| 设 施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值或范围 |  |
| 天然 气导热油炉 | 废 气 外 排 口 | 排气量 （m3/h） | 5.14 | 549 | 583 | 663 | 549-663 | GB13271-2014 |
|  |  | 实测烟尘 （mg/ m3） | 5.14 | 5L | 5L | 5L | 5L |  |
|  |  | 折算后烟尘 （mg/ m3） | 5.14 | 5L | 5L | 5L | 5L | 20 |
|  |  | 实测二氧化硫 （mg/ m3） | 5.14 | 2.86L | 2.86L | 2.86L | 2.86L |  |
|  |  | 折算后二氧化硫（mg/ m3） | 5.14 | 2.86L | 2.86L | 2.86L | 2.86L | 50 |
|  |  | 实测氮氧化物 （mg/ m3） | 5.14 | 28 | 27 | 25 | 25-28 |  |
|  |  | 折算后 氮氧化物 | 5.14 | 37 | 35 | 33 | 33-37 | 150 |
|  |  | 林格曼黑度 （级） | 5.14 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1 |

表五、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 绿化、生态恢复措施及恢复情况：部分绿化 环保管理制度及人员责任分工： 监测手段及人员配置：无 应急计划： 存在问题： 其他：

表六、验收监测结论及建议

监测结论 根据定州市环保局的要求，经现场检查该项目建设过程中，环评及其 批复意见的各类要求基本得到落实，验收监测期间生产负荷100%。 1、 废气：经监测：该企业天然气导热油炉废气外排口年排放总量209.3万m3，外排气量为549-663m3/h，烟尘排放浓度为5L mg/Nm3，二氧化硫排放浓度为2.86L mg/Nm3，氮氧化物排放浓度为33-37mg/Nm3，烟气黑度<1，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准。 2、总量：按年工作350天，锅炉每天运行10小时计，二氧化硫年排放 总量0吨，氮氧化物年排放总量0.057吨。 建议 加强管理，确保各项污染治理设施长期稳定运行，保证污染物达标 排放。

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表√：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  |  | 定州市耀信防水材料有限公司年产1200万平方米防水材料建设项目环境影响变更补充报告 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  | 定州市明月店镇西刘家庄村村南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 定州市耀信防水材料 有限公司 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建 改扩建 技术改造√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  | SO2 |  |  | 报告表审批部门 |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  |  | 定环函【2015】5号 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2015.5.4 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  |  | 定州市环保局 |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  |  | 河北奇正环境科技有限公司 |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 40万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  | % |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 40万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  | % |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） | 新建部分处理削减量（3） |  | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动植 物油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.86L |  | 0.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.86L |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.057 |  | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-37 |  |  |  |  |  |  | 150 |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

建设项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 处理对象 | 环保措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 燃气锅炉 | 天然气导热油锅炉使用清洁能源天然气+15米排气筒排空 | 已落实 |