2018年自行监测方案

企业名称：葛洲坝水务（定州）有限公司

编制时间：2018  年 1 月  5 日

一、 企业概况

葛洲坝水务（定州）有限公司坐落于定州市赵村镇大寺头村，西侧、北侧和南侧为农田，东侧紧邻乡间道路。厂区占地74.93   亩，设计处理规模为4万吨/日，目前完成一期工程建设，设计日处理污水2万吨。主要接纳京广铁路以西的居民生活污水和工业园区的生产污水，并为国华定州电厂提供生产用水。环评审批时间为  2006年7月30日，2009年8月定州市环保局批准试运行，9月为国华定州电厂提供生产用水，10月工程竣工验收。

污水处理工艺为CAST+过滤处理工艺，厂区主要构筑物为：提升泵房、细格栅与旋流沉砂池、鼓风机房、配电室、CAST反应池、中间提升泵房、加药间、活性砂滤池、加氯间、出水池、贮泥池、污泥脱水机房、综合办公楼等。

- 企业自行监测开展情况简介

自行监测手段为手工监测、自动监测和委托监测相结合三种。其中针对BOD5、总氮、总磷、悬浮物、PH、色度采用手工监测；COD、氨氮采用自动监测；石油类、动植物油类、总镉、总砷、总铅、阴离子表面活性剂、总铬、六价铬、总汞、粪大肠菌群及废气、噪声采用委托检测。

企业安装出水COD、氨氮在线监测仪各一台，均完成环保验收并与环保局联网。本企业实验室配备紫外-可见光分光光度计、高压灭菌器、分析天平、BOD培养箱、真空泵等设备，化验室人员均通过省环保厅业务能力认定。

三、手工监测方案

1、废水监测点位、监测项目及监测频次见表1

表1废水污染源监测内容一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测方式 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | BOD5、总氮、总磷、悬浮物、PH、色度 | 废水处理站出口 | 手工监测 | 每月一次 |

2、分析方法、使用设备及排放限值见表2

表2 手工监测方法及仪器名称

| 序号 | 项目名称 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称 | 执行标准及限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 稀释接种法HJ505-2009 | 电热恒温培养箱 | GB18918-2002 10mg/L |
| 2 | SS | 重量法GB/T11901-1989 | 电子天平 电热恒温干燥箱 | GB18918-2002 10mg/L |
| 3 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012 | 紫外可见分光光度计 | GB18918-2002 15mg/L |
| 4 | 总磷 | 钼锑抗分光光度法GB11893-89 | 紫外可见分光光度 | GB18918-2002 0.5mg/L |
| 5 | PH | PH计法 | PH计 | GB18918-2002 6-9 |
| 6 | 色度 | 稀释倍数法 | 比色管 | GB18918-2002 30 |

四、手工监测质量保证及控制

1、持证上岗，监测人员持有省环保厅颁发的项目合格证

2、确保监测分析仪器设施工作正常，满足项目监测精度要求，保证所有监测分析仪器均在有效检定期内。

3、保证实验用水、药剂的纯度，并保证其使用药剂在有效日期之内。

4、监测按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》中规定方法进行监测。

5、废水样品采集及分析均取平行双样，并且全程做空白水样标定，以保证监测数据的代表性与准确性。

6、每半年测定一次标样。

五、自动监测方案

（一）自动监测内容见表3

表3 在线自动监测方法及仪器名称

| 检测项目 | 方法 | 仪器名称及厂家 | 频率 | 监测 位置 | 执行标准 及限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水在线COD | 重铬酸钾法 | COD在线自动监测仪（哈希公司） | 全天连续监测 | 出水口 | HJ828-2017 50mg/L |
| 出水在线氨氮 | 氨气逐出法 | 氨氮在线自动监测仪（哈希公司） | 全天连续监测 | 出水口 | HJ535-2009 5(8)mg/L |

（二）水质自动监测在线系统的质量保证措施

1、在线仪器操作人员经考核合格，持证上岗，并做到熟悉仪器的原理、操作、维护等内容，并要掌握分析化学等相关方面的知识。

2、系统维护及药液的供给，保证定时有技术人员或仪器供应商对仪器进行维护保养，及时更换到期的试剂、蒸馏水、标准溶液、仪器管路等消耗品。

3、保证在线自动监测仪器每7天自行校对一次的基础上，每月进行两次质控样校对和实际水样比对试验。同时在更换电极、泵管或不同批号的试剂时，则必须进行仪器的校准。

1）质控样校对，采用国家认可的质控样，分别用两种浓度的质控样进行校对，一种为接近废水浓度的样品，另一种为超过相应排放标准浓度的样品，质控样测定的相对误差应不大于标准值的±10%。

2）实际水样的对比实验，每月进行一次实际水样的比对实验，用于检查自动监测系统工作准确情况。采用国家规定的标准监测分析方法进行实验室分析，并与自动仪器的测定结果相对比，来评判自动仪器测定的准确度。

4、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容完整并有相关负责人签字，保存三年。

六、委托监测

- 废气监测方案

- 废气监测点位、监测项目及监测频次见表4。

表4  废气污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染物类型 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 厂区下风向 | 氨、硫化氢、臭气 | 每季度一次 | 记录风速、风向、气温、气压 |

- 监测方法及使用仪器见表5.

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及国标代号 | 仪器名称、编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》（HJ 534-2009） | 722G可见分光光度计 (SB-023) | 0.004mg/m3 |
| 2 | H2S | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）（2003）亚甲基蓝分光光度法 3.1.11.2 | 722G可见分光光度计 (SB-023) | 0.001mg/m3 |
| 3 | 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993） | —— | —— |

表5  废气监测方法及使用仪器一览表

- 监测结果评价标准见表6

表6  废气污染物排放执行标准

| 序号 | 监测项目 | 执行标准及限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | GB18918-2002 1.5mg/m3 |
| 2 | 硫化氢 | GB18918-2002 0.06mg/m3 |
| 3 | 臭气 | GB18918-2002 20 |

- 废水监测方案

- 监测项目及监测频次、检出限见表7

表7  委托检测方法、仪器名称和检出限

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及国标代号 | 仪器名称、编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法》（HJ 637-2012） | JDS-106U++红外分光测油仪(SB-032) | 0.04mg/L |
| 2 | 动植物油 | 《水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法》（HJ 637-2012） | JDS-106U++红外分光测油仪(SB-032) | 0.04mg/L |
| 3 | 镉 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 》螯合萃取法 （GB/T 7475-1987） | TAS-990F 原子吸收分光光度计（SB-029） | 0.001mg/L |
| 4 | 砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ694-2014） | PF6-2 双道原子荧光光度计（SB-030） | 0.3μg/L |
| 5 | 铅 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 》螯合萃取法 （GB/T 7475-1987） | TAS-990F 原子吸收分光光度计（SB-029） | 0.01mg/L |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法》 （GB/T 7494-1987） | 722G可见分光光度计 （SB-023) | 0.05mg/L |
| 7 | 总铬 | 《水质 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T 7466-1987） | 722G可见分光光度计 （SB-023) | 0.004mg/L |
| 8 | 铬（六价） | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T 7467-1987） | 722G可见分光光度计 (SB-023) | 0.004mg/L |
| 9 | 粪大肠菌群 | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）》 （ HJ/T 347-2007） | GH6000隔水培养箱 （SB-163） DH5000Ⅱ电热恒温培养箱（SB-196） | —— |
| 10 | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ694-2014） | PF6-2 双道原子荧光光度计（SB-030） | 0.04μg/L |

- 厂界噪声监测方案

1、厂界噪声监测内容见表8

表8厂界噪声监测内容一览表

| 点位布设 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法及依据 | 仪器名称、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周边界外1米布设 | Leq(A) | 每季度一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | AWA5688多功能声级计(SB-200) |

2、监测点位示意图

- 厂界噪声评价标准

厂界噪声执行 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 夜间50dB、昼间60dB。

七、自行监测信息公布

（一）公布方式

1、手工监测数据于每次监测完成后的次日公布。

2、自动监测数据实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值。

3、企业用厂区外电子屏幕公开自行监测信息。

（二）公布内容

1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

2、自行监测方案；

3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及去向。

4、自行监测年度报告。

（三）公布时限

1、企业基础信息随监测数据一并公布。

2、手工监测数据于每次监测完成后的次日公布。

3、自动监测数据实时公布，自动监测设备产生的数据为每2小时均值。

4、每年一月底公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

▲4#

北

风向：北风

注：▲ 代表厂界噪声检测点位；

○代表无组织废气检测点位。

出口

综合区

进口

▲1#

▲2#

3#▲

○1#

○2#

○3#

曝气池

▲3#

乡间小路