
[image: image1.jpg]


定州市凯丹水务有限公司

清洁生产审核报告

[image: image12.bmp]
审核单位：定州市凯丹水务有限公司 

完成日期：2012年10月30日 

审核单位：定州市凯丹水务有限公司

法人代表：艾松

审核负责人：滕永福

主要参加人：陈福川、贾战龙、王丽娜、岳友强、顾旭江、吴非、王宇、王楠、旬高佩、张海东、刘秀敏
咨询单位：河北诺顿环境科技有限公司

单位负责人： 田欣

审核负责人： 韩兵林  审核师证号：E009759

主要参加人： 董文增  审核师证号：E018192

李国素  审核师证号：E005453
报告编写人：陈福川  贾战龙

报告审核人：滕永福  韩兵林

审核单位地址：定州市赵村镇大寺头村南

邮政编码：073000

联系人：陈福川

电话：0312-2386021 
传真：0312-2386022

目  录

1

前  言

1

0.1清洁生产的意义和必要性

1

0.2清洁生产审核报告的编制依据

2

0.3企业清洁生产开展概况

3

0.4外部专家的指导与帮助

4

第一章 筹划与组织

4

1.1企业高层领导重视、参与和支持

4

1.2组建审核小组

6

1.3制定审核工作计划

7

1.4开展宣传和教育

9

第二章 预评估

10

2.1企业概况

21

2.2 产污和排污状况分析

24

2.3审核重点的确定

27

2.4清洁生产目标

28

2.5 提出和实施无/低费方案

32

第三章 评估

32

3.1审核重点概况

33

3.2审核重点输入输出物料确定

36

3.3废物产生原因分析

38

第四章 方案产生和筛选

38

4.1方案产生与汇总

39

4.2方案筛选

41

4.3方案研制

42

4.4无/低费方案实施效果分析

45

4.5继续实施无/低费方案

46

第五章 可行性分析

46

5.1环境、技术评估

47

5.2经济评估

49

5.3确定推荐方案

52

第六章 方案实施

52

6.1方案实施情况简述

52

6.2已实施的无/低费方案的成果汇总

53

6.3已实施的中/高费方案的成果验证

54

6.4已实施方案对企业的影响分析

60

第七章 持续清洁生产

60

7.1清洁生产组织

60

7.2清洁生产的管理制度

61

7.3持续清洁生产计划

64结  论



前  言
0.1清洁生产的意义和必要性

二十世纪八十年代以后，随着经济建设的快速发展，全球性的环境污染和生态破坏日益加剧，资源和能源短缺制约着经济发展，人们逐渐意识到仅仅依靠开发有效的污染治理技术对所产生的污染物进行末端治理所实现的环境效益非常有限，而考虑产品和生产过程对环境的影响，依靠改进生产工艺和加强管理等措施来改善环境却更为有效，于是“清洁生产”这种先进的环境保护战略思想便应运而生。

清洁生产是环境保护战略由被动反应向主动行动的一种转变，是一种新的创造性理念；是一种谋求最小的环境影响、最少的资源能源使用、最佳的管理模式及最优的经济增长水平的先进生产方式，是企业转变经济发展方式、提高参与市场竞争能力的必然选择；此理念将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。

清洁生产就是企业通过实施清洁生产审核，进一步实现节约资源、减少污染物产生和排放，并使能耗、物耗、水耗、资源综合利用率、主要污染物排放量等指标达到国内同行业先进水平的过程。

随着我国社会和经济的高速发展，城市环境污染特别是水污染的问题日趋严重。城镇生活污水的排放量逐年增加，给水环境造成了严重污染，这已经成为制约我国社会经济持续发展的突出问题。因此开发适合我国国情的高效、低耗、能满足排放要求、基建和运行费用低的污水处理新技术和新工艺，具有十分重要的现实意义。 但是，污水处理过程需要消耗大量的电能，并伴随着对处理厂周围环境的负面影响。为此，我公司作为污水处理行业一员有必要大力提倡和发展清洁生产，走可持续发展之路，以促进和加快我公司早日成为资源节约型和环境友好型企业。
0.2清洁生产审核报告的编制依据

（1）《中华人民共和国大气污染防治法》第九届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订，2000年9月1日起施行
（2）《中华人民共和国水污染防治法》第十届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订，2008年6月1日起施行
（3）《中华人民共和国清洁生产促进法》第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2003年1月1日起施行
（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过，2005年4月1日起施行
（5）《关于贯彻落实清洁生产促进法的若干意见》国家环保总局环发[2003]60号
（6）《清洁生产审核暂行办法》国家发展和改革委员会、国家环保总局第16号令,2004年10月1日起施行
（7）《产业结构调整指导目录(2011年本)》国家发改委2011第9号令
（8）《河北省清洁生产审核暂行办法》冀发改环资[2004]1669号,2005年1月1日起实施
（9）《河北省加快推进清洁生产的实施意见》冀政办[2004]9号
（10）《关于宣贯〈河北省环境保护条例〉的通知》冀法环[2005]54号
（11）《关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知》环发[2008]60号
（12）《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》环发[2010]54号
（13）《关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知》冀环防[2010]384号
（14）《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》GB18599-2001
（15）《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002

（16）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

（17）《关于印发2011年度清洁生产审核工作方案的通知》保环保[2011]15号
（18）《企业清洁生产审核手册》
0.3企业清洁生产开展概况

为了改善环境，减降污染物排放，节约能源，增加效益，我公司自确定开展清洁生产审核以来，通过自上而下的广泛宣传，使得企业领导层和员工对清洁生产审核工作有了较全面、清晰的认识，并专门成立清洁生产审核小组，全公司员工从原（辅助）材料和能源、技术工艺、设备、过程控制、废弃物产生与处理、产品、管理、人员素质等方面寻找清洁生产机会和潜力。在审核小组的领导下，在全体员工的积极配合下，分析了工艺流程和物料平衡，确定了高耗能和产生废弃物的部位，分析了废弃物产生的原因，分阶段、分步骤地进行了清洁生产审核，通过实施清洁生产基本实现了经济的可持续发展，有效的控制了环境污染，大大降低了污水处理费用，提高了企业自身的管理水平。

0.4外部专家的指导与帮助
自我公司开展清洁生产审核以来，在评估、方案实施及清洁生产审核报告编制过程中，得到了保定市环保局、定州市环保局等单位领导和河北诺顿环境科技有限公司专家及审核师的指导和帮助，在此表示衷心的感谢！

第一章 筹划与组织

筹划与组织阶段的工作主要是通过宣传和教育使企业对清洁生产有一个初步的、比较正确的认识，了解有关清洁生产审核的工作内容、方法和程序等。本阶段工作的重点是取得企业高层领导的支持和参与，组建清洁生产审核小组，制定审核工作计划并进行宣传教育。

1.1企业高层领导重视、参与和支持

公司领导认真研究、学习了省、市关于开展清洁生产的有关文件精神，认识到清洁生产是国家和地方对工业企业实现可持续发展而提出的一项全新的战略，它对改善人类生存环境，实现“节能、降耗、减污、增效”具有重大的现实意义，是利国、利民、利企的一项重大举措，同时可以实现“经济、社会、环境效益三统一”，对企业提高市场竞争力和环保形象有着不可估量的作用。

但是，清洁生产审核是一个综合性很强的工作，涉及到公司的各个部门，随着清洁生产审核的逐步深入，审核的重点也可能会发生变化，主要参加审核的工作部门和人员也需要调整，因此，高层领导的支持是保证审核工作顺利进行的不可缺少的前提条件。同时，高层领导的支持和参与直接决定了审核过程中清洁生产方案是否符合实际，是否容易实施，为此，我公司在开展清洁生产审核的过程中，首先取得了我公司总经理滕永福的大力支持，滕总非常重视清洁生产审核工作，并亲自参与其中，积极为清洁生产审核建言献策，协调各部门的工作，为清洁生产审核工作顺利开展打下了坚实的基础。
1.2组建审核小组

公司领导非常重视清洁生产审核工作，为使此次清洁生产审核工作能够顺利的进行，自2011年4月22日公司领导多次在公司班前会、班后例会进行了布置与强调，要求把此次清洁生产审核作为今年公司的一项重点工作来抓，各部门必须密切配合，认真对待此项工作；在审核工程中严格把关，不走过场，从原辅材料进厂开始抓起，严格按照审核要求与步骤一步一步把工作做到位，贯穿生产的全过程；同时查找污染大、能耗高的环节和部位进行剖析，找出解决问题的办法并实施。

为了做好清洁生产审核工作，我公司组建了以滕永福为组长，陈福川为副组长的清洁生产审核领导小组。同时也组建了以陈福川为组长，王丽娜和贾战龙为副组长的清洁生产审核工作小组。审核领导小组组长主要是为清洁生产活动提供领导保障，协调各部门之间关系，给予审核工作小组成员充足工作时间。公司要求各级领导，要随时解决审核工作小组遇到的各种问题，从人力财力上都要大力支持此项工作。

审核小组在审核初期深入部门、车间向各级管理人员和各岗位职工宣讲清洁生产重要性。在具体工作中，力争做到调查的每一个数据都详细可靠；几次组织职工座谈会和清洁生产专题会，对职工的每一条合理化建议都认真分析研究，及时向公司领导汇报。公司成立的审核领导小组及审核工作小组具体如下表：

表1-1  清洁生产审核领导小组成员表

	姓名
	审核小组职务
	来自部门及

职务职称
	职责
	应投入的

时间（天）

	滕永福
	组长
	总经理
	协调公司各部门工作，对清洁生产全面负责
	20

	陈福川
	副组长
	总经理助理

运营部经理
	组织协调各阶段工作，组织方案的产生、筛选、评估、方案的研制、推荐等过程，编制审核报告
	全程

	贾战龙
	成员
	工艺工程师
	提供相应资料、参与方案的筛选、制定与实施
	全程

	王丽娜
	成员
	行政部经理
	提供相应资料、参与方案的筛选、制定与实施
	120

	岳友强
	成员
	财务部经理
	负责方案的核算及经济评估、参与中高费方案的筛选
	40

	旬高佩
	成员
	化验室主任
	提供相应资料、参与方案的筛选、制定与实施
	100

	张海东
	成员
	维修部主任
	提供相应资料、参与方案的筛选、制定与实施
	120


表1-2  清洁生产审核工作小组成员表

	姓名
	审核小组职务
	来自部门及

职务职称
	职责
	应投入的

时间（天）

	陈福川
	组长
	总经理助理

运营部经理
	协调公司各部门工作，对清洁生产全面负责
	全程

	贾战龙
	副组长
	工艺工程师
	组织协调各阶段工作，组织方案的产生、筛选、评估、方案的研制、推荐等过程，编制审核报告
	全程

	王丽娜
	副组长
	行政部经理
	组织协调各阶段工作、清洁生产宣贯和数据收集工作
	120

	岳友强
	副组长
	财务部经理
	负责经济评估、方案实施过程中的建账跟踪和经济评估分析
	40

	顾旭江
	成员
	操作班长
	负责清洁生产方案征集、分析论证、实施
	100

	吴非
	成员
	操作班长
	负责清洁生产方案征集、分析论证、实施
	100

	王宇
	成员
	操作班长
	负责清洁生产方案征集、分析论证、实施
	100

	王楠
	成员
	操作班长
	负责清洁生产方案征集、分析论证、实施
	100

	旬高佩
	成员
	化验室主任
	负责清洁生产方案征集、分析论证、实施
	100

	张海东
	成员
	维修部主任
	负责清洁生产方案征集、分析论证、实施
	120

	刘秀敏
	成员
	行政人员
	负责清洁生产知识宣传，整理企业的基础资料
	60


1.3制定审核工作计划

审核小组组建后，为了使清洁生产审核工作有方向、有计划的进行，根据公司的实际情况，制定了清洁生产审核工作计划，主要包括各阶段的工作内容、目标、时间等，具体情况见表1-3。

表1-3  审核工作计划表

	阶段
	工作内容
	完成

时间
	责任部门及负责人
	应出成果

	1.筹划和组织
	获得高层支持与参与、组建审核小组、制订审核工作计划、开展宣传教育、前期资源准备
	2011年4月20日-5月31日
	公司决策层滕永福

陈福川
	企业领导决策、成立审核工作组、完成审核工作计划、克服障碍、备足资源

	2.预评估
	企业现状调研、现场考察、评估产污排污状况、确定审核重点、设置预防污染目标、提出和实施无低费方案
	2011年6月1日-6月25日
	清洁生产

审核工作

小组组长

陈福川
	获取资料、熟悉现场情况、给出产污排污的真实情况、最终确定审核重点和近期远期目标、实施无低费方案

	3.评估
	编制审核重点的工艺流程图、实测输入输出物流、建立物料平衡、废弃物产生原因分析、提出和实施无低费方案
	2011年6月26日-6月30日
	清洁生产

审核工作

小组组长

陈福川
	绘制出工艺流程图单元操作图、现场实测、绘制物料平衡图、指明废弃物的产生原因、实施无低费方案

	4.方案产生和筛选
	方案的产生、方案的筛选、方案的研制、继续实施无低费方案
	2011年7月1日-7月15日
	清洁生产

审核工作

小组副组长
	提出方案、筛选出方案、详细研制方案、实施无低费方案

	5.可行性分析
	市场调研、技术评估、环境评估、经济评估、推荐可实施方案
	2011年7月16日-25日
	清洁生产

审核工作

小组副组长
	进行市场调研、给出技术评估结果、环境评估结果和经济评估结果、确定可行性实施方案

	6.方案实施
	组织方案实施、汇总已实施方案无低费方案成果、验证已实施方案的成果
	2011年7月26日-8月31日
	清洁生产

审核工作

小组副组长
	组织方案实施、列表汇总成果

	7.持续清洁生产
	建立和完善清洁生产组织、生产制度、生产计划、生产报告
	2011年9月1日-10日
	清洁生产

审核工作

小组副组长
	建立清洁生产组织、规范清洁生产制度、确定持续清洁生产计划

	8.审核报告
	编写审核报告
	2011年9月11日-30日
	陈福川

贾战龙
	编写清洁生产审核报告


1.4开展宣传和教育

1.4.1为了保证审核工作持续、有效地进行，审核工作小组在初期阶段做了如下工作：

（1）召开清洁生产审核工作会议，通过并下达了开展清洁生产审核的文件。

（2）为了更好的开展清洁生产审核工作，特聘请河北诺顿环境科技有限公司的专家和咨询师到公司，为全体管理层的干部进行培训，详细讲解了清洁生产各阶段的工作内容、工作方法及如何获得清洁生产方案等基础知识，并介绍了一些污水处理行业的清洁生产案例。河北诺顿环境科技有限公司的专家和审核师具体指导了审核小组各阶段的工作，帮助审核小组搭建了清洁生产审核工作框架，从而使我公司的清洁生产审核工作，有了一个质的飞跃，为我公司继续深入地开展清洁生产活动，打下了坚实的人员基础。这次的清洁生产培训，进一步提高了全体员工对清洁生产的认识和兴趣，取得了非常好的效果。现场培训情况如下图： 

[image: image2.jpg]



[image: image3.png]o0 KARDAN WATER

OO INTERNATIONAL GROUP
S




（3）为了让每一位员工都能了解清洁生产，我公司及时利用班组会议和宣传资料等形式对公司员工进行了宣传、发动和教育，形成了人人关心清洁生产，人人为清洁生产提合理化建议的氛围，并由清洁生产审核小组总结活动进展情况，解决审核过程中的难点，及时通报清洁生产审核进度。此后，我公司还多次召开有关清洁生产的专门会议。培训情况见下表。

表1-4 清洁生产培训情况及内容

	时 间
	地 点
	主讲人
	内 容
	参加人员、部门
	人数

	2011.4.21
	公司会议室
	韩兵林
	清洁生产知识培训
	全公司各部门管理人员
	13人

	2011.4.22
	公司会议室
	滕永福
	开展清洁生产工作的必要性和重要性
	部门经理、班组长、和工人代表
	19人

	2011.4.25
	公司会议室
	陈福川
	如何开展清洁生产工作
	管理人员、技术人员 、班组长
	15人

	2011.9.5
	公司会议室
	李国素
	怎样编写审核报告
	审核小组成员
	7人


1.4.2宣传内容包括：

（1）清洁生产及清洁生产审核的概念（见企业的宣传材料）。

(2）清洁生产审核的优势。

(3）国内同行业，同规模同类型企业开展清洁生产审核的成功实例。

(4）清洁生产审核工作中可能遇到的障碍及解决办法。

经过上述一系列的宣传和教育，较好的克服了各种障碍，使我公司员工对清洁生产有了一个较清醒的认识，统一了思想，激发了大家积极参与清洁生产审核的积极性、主动性，为清洁生产审核工作的顺利进行打下了良好的基础，解决的主要障碍见图1-1。

表1-1清洁生产障碍及解决办法图示

[image: image4.jpg]




第二章 预评估
预评估是清洁生产审核的第二个阶段，主要目的是对企业全貌进行调查分析，分析污水处理基本运行状况；能耗和物耗的环节和数量；药剂的输入和污泥产出；废水处理率、中控室和设备的维护、出水水质等。同时针对发现的问题找出对策，并实施简单可行的清洁生产方案。在此基础上确定清洁生产审核的重点，针对审核重点设置清洁生产目标。

为了发现问题，需要对公司的生产、管理和排污状况进行摸底调查，并为下一步的现场考察作好准备。在组织调查过程中，由我公司总经理滕永福负责主持，参加人员包括本次清洁生产审核小组的所有成员、河北诺顿环境科技有限公司的高工以及清洁生产审核师等。

2.1企业概况
2.1.1企业简介

我公司位于定州市赵村镇大寺头村南550米，占地75亩，污水采用CAST+活性砂滤池处理工艺，设计处理能力4万m3/日，一期已建成处理能力2万m3/日。由于受污水收集量限制，我单位2010年实际日处理污水量在3000-13000 m3之间，平均处理量6250 m3/日。

具体见企业简介表2-1。

表2-1  企业简介表
	企业名称
	定州市凯丹水务有限公司
	所属行业
	污水处理

	企业类型
	有限责任台港澳法人独资
	法人代表
	艾松

	地址及邮政编码
	定州市赵村镇大寺头村南                  073000

	电话及传真
	电话：0312-2386021
传真：0312-2366022
	联系人
	陈福川

	主要产品及生产能力：

主要产品为符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准的污水，日处理能力为2万m3，实际处理量为6250 m3/天。

生产工艺流程：

我公司主要采用CAST+深度处理工艺对污水进行处理。

    进水经过细格栅和旋流沉砂池后直接靠重力流入CAST生物反应池，经过生物处理后达到二级排放标准，排入中间提升泵房。加药处理后再通过中间提升泵房的潜水泵将污水提升至活性砂滤池，进行深度处理。深度处理后的污水在经过二氧化氯消毒，直接达到一级A排放标准，最后输送至定洲国华电厂作为中水回用

	关键设备：

鼓风机、细格栅、旋流沉砂池搅拌机、砂水分离器、生物池搅拌机、剩余污泥泵、回流污泥泵、滗水器、中间提升泵、加药泵、空压机、活性砂滤系统、中水回用泵、二氧化氯发生器、污泥脱水机、进泥螺杆泵、进药螺杆泵、反冲洗水泵、发电机、等

	年末职工总数
	23人
	技术人员总数
	5人

	企业固定资产总值
	3800万元

	企业年总产值
	257.86万元
	年总利税
	（减免）万元

	企业成立日期
	2009年3月
	投产日期
	2009年8月


2.1.2企业组织机构及企业生产状况
（1）企业组织机构图

公司组织机构设置有总经理、总经理助理，下设行政人事部、运营部和财务部等，运营部分管中控室、化验室、维修部和运行班组，企业组织机构见下图2-1。

[image: image5.jpg]



（2）企业人员状况

我公司拥有员工23人，其中管理人员和技术人员9人，占总人数的39%，生产工人11人，占总人数的48%，年均生产日365天，具体人员状况见表2-2。

表2-2 人员状况表

	项目

类别     
	总人数
	其中女工
	初中及以下文化
	高中文化
	专科及以上

文化

	管理及技术人员
	9
	4
	
	
	9

	生产员工
	11
	2
	
	
	11

	后勤人员
	3
	1
	
	2
	1

	总人数
	23
	7
	
	2
	21


从上表可以看出，企业文化程度以大学文化程度为主，其中女工7人，占总人数的30%，男工16人，占总人数的70%。

（3）运营、管理制度

我公司制定了较为完善的环保管理制度，分别为在线监测仪器管理制度、加氯消毒间管理制度、加药间及空压机房管理制度、空调机房管理制度、污泥脱水机房管理制度、高低压配电室管理制度、鼓风机房管理制度等、实行总经理领导下的分工负责制，下设运营、财务、行政等部门。各部门岗位均制定了严格的岗位操作流程，悬挂于车间，各岗位操作人员按流程操作，保证设备的正常运作。设有运营检修、故障、事故申报制度，各设备运行维护制度。
2.1.3企业平面布置
我公司占地面积75亩，合计50000平方米，绿化面积15000平方米，绿化覆盖率达到30%。主要包括生产区（配电室、污水处理生产线、污泥处理设施）和生活区（综合楼）。平面布置见图2-2。

[image: image6.jpg]



[image: image7.png]J\ﬂ/ Va—

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
—e—HCOD —=— HCOD

E|2-5 2010412 A ¥F 1 7K K it 5+ 7 B




[image: image8.bmp][image: image9.bmp][image: image10.bmp][image: image11.bmp]










2.1.4主要处理工艺及先进性评价

（1）处理工艺流程简述及处理工艺流程图 

城市污水经城建局管理运行的粗格栅除渣后通过提升泵输送至我公司，进水首先经过细格栅和旋流沉砂池后直接靠重力流入CAST生物反应池，经过生物处理后达到二级排放标准，然后排入中间提升泵房。加药处理后再通过中间提升泵房的潜水泵将污水提升至活性砂滤池，进行深度处理。深度处理后的污水在经过二氧化氯消毒，达到一级A排放标准，最后输送至定洲国华电厂管理的蓄水池作为中水回用。

整个工艺生产线分为预处理单元、生化处理单元、深度处理单元、污泥处理四个处理单元，其污水处理工艺流程图详见下图：












（2）处理工艺先进性评价

我公司主要采用CAST+深度处理工艺对污水进行处理，该处理工艺为建城（2000）124号文关于印发《城市污水处理及污染防治技术政策》的通知推荐的工艺。

CAST工艺是在脱氮除磷效果好的SBR的改进型工艺，本工艺集曝气、沉淀于一池，不需设二次沉淀池及污泥回流泵房，且布局紧凑，占地面积少，因此基建、运行管理费用大大减少；系统的污泥沉降性能好，可以有效控制污泥膨胀；适用面广，不仅可降解常规的有机污染物使出水的COD、BOD5达到排放标准，而且能同时去除水中的N、P等营养物质；自动化程度高，管理人员少，便于操作。耐冲击负荷能力强，运行稳定。

2.1.5主要工艺设备情况

我公司主要工艺设备见下表。

表2-3   设备一览表

	序号
	设备名称
	功率
	数量
	功能
	是否存在

淘汰设备

	1
	鼓风机
	160
	3
	生物池曝气
	否

	2
	砂水分离器
	0.74
	1
	分离污水里的细砂
	否

	3
	回流污泥泵
	11
	4
	生物池调节污泥
	否

	4
	剩余污泥泵
	2.2
	4
	外排生物池内剩余污泥
	否

	5
	搅拌机
	4
	12
	搅拌生物池内活性污泥
	否

	6
	滗水器
	1.5
	4
	控制生物池出水
	否

	7
	中间提升泵
	11
	3
	提升污水
	否

	8
	加药泵
	0.37
	2
	向污水中投加PAC药剂
	否

	9
	活性砂滤器
	
	16
	过滤污水
	否

	10
	空压机
	18
	2
	向砂滤系统供气，控制气体压力
	否

	11
	中水回用泵
	7.5
	2
	供应厂内中水
	否

	12
	二氧化氯发生器
	3
	2
	制造二氧化氯气体，并投加至出水
	否

	13
	污泥脱水机
	2.95
	1
	污泥脱水
	否

	14
	进药螺杆泵
	0.75
	2
	向脱水机上投加药剂
	

	15
	进泥螺杆泵
	5.5
	2
	向脱水机上输入污泥
	

	16
	冲洗泵
	11
	2
	冲洗滤带
	


上述设备成熟，为污水处理行业通常使用的设备，工艺技术和设备未列入中华人民共和国发改委第6号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》禁止类和限制类项目，也不存在淘汰工艺设备，符合国家现行的产业政策，符合环保、安全、维修方便等方面的要求；但大功率设备比较多，根据进水量其做功负荷起伏比较大，造成耗电量增加，存在很大的清洁生产潜力，因此需结合清洁生产进行节能技术改造。
2.1.6污水处理所需物料及产品情况

我公司产品为处理符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准的污水，设计日处理能力为2万m3（实际处理6250 m3/日）。污水处理所需辅料主要是混凝剂、絮凝剂和二氧化氯，处理过程需要大量的电能，并产生大量的污泥。原辅料消耗及产品情况见下表。

表2-4  主要原辅料汇总表

	项　　目
	物料

	
	物料号：1     
	物料号：2
	物料号：3
	物料号：4
	物料号：5

	名称
	城市污水
	聚丙烯酰胺

（简称PAM）
	聚合氯化铝

（简称PAC）
	盐酸
	氯酸钠

	物料功能
	原料
	水溶性高分子聚合物，易分解，具有良好的絮凝性
	水溶性无机高分子混凝剂，具有良好的混凝性
	制备二氧化氯
	制备二氧化氯

	有害成分及特性
	含高浓度的COD、BOD
	无色或淡黄色细颗粒或粉末，刺激皮肤，所含少量单体有致癌风险，无臭、中性、溶于水、不溶于乙醇、丙酮
	棕褐至红褐色粉末，无毒，极易溶于水
	无色或微黄色易挥发性液体，有刺激性气味
	白色或微黄色等轴晶体, 易吸潮结块，有毒

	有害成分浓度（mg/L）
	127、45
	
	
	
	

	年处理（消耗量）(t或m3)
	2.746×106 
	1.43
	29.1
	14
	4.5

	单位价格（元/t）
	
	41500
	1800
	600
	6000

	年总成本（万元）
	
	5.93
	5.238
	0.84
	2.7

	输送方法
	城市管网
	汽车
	汽车
	汽车
	汽车

	包装方法
	无
	编织袋
	编织袋
	陶瓷或塑料桶
	编织袋

	储存方法
	无库储存
	专库
	堆放
	盐酸罐储存
	堆放

	内部运输方法
	管道
	搬运
	搬运
	药剂泵
	搬运

	包装材料管理
	/
	供应商回收
	供应商回收
	/
	/

	库存管理
	无库储存
	先进先出
	先进先出
	/
	/

	储存期限
	/
	12个月
	12个月
	/
	/

	供应商
是否回收
	到储存期限的物料
	无
	否
	/
	/
	/

	
	包装材料
	无
	回收
	回收
	/
	/


表2-5 企业近三年原辅助材料和能源消耗表
	主要原辅

料和能源
	单位
	使用
部位
	2009年

消耗量（8-12月）
	2010年

消耗量
	2011年

消耗量（1-6月）
	单位
	2009年单位产品消耗量
	2010年单位产品消耗量
	2011年单位产品消耗量

	污水
	m3
	预处理、生化处理、深度处理单元
	973320
	2745860
	1236277
	m3/m3
	1.15
	1.20
	1.20

	聚丙烯酰胺

（PAM）
	t
	污泥处理单元
	0.44
	1.43
	0.61
	g/m3
	0.52
	0.63
	0.59

	聚合氯化铝

(PAC)
	t
	深度处理单元
	11.68
	29.10
	15.05
	g/m3
	13.80
	12.75
	14.62

	盐酸
	t
	深度处理单元
	5.45
	14.00
	7.20
	g/m3
	6.44
	6.14
	7.00

	氯酸钠
	t
	深度处理单元
	2.14
	4.5
	2.40
	g/m3
	2.53
	1.97
	2.33

	自来水
	m3
	全过程
	1217
	3030
	1353
	m3/万m3
	14.38
	13.28
	13.15

	电
	万kWh
	全过程
	32.12
	85.122
	38.745
	kWh/m3
	0.380
	0.373
	0.376


表2-6  产品特性表

	项　　目
	产    品

	
	产品号：1

	名称
	达标废水

	有害成分特性
	COD浓度21mg/L，BOD5浓度8.4mg/L，氨氮浓度4.49mg/L，SS浓度2mg/L，总氮浓度13.9mg/L

	年生产量
	总计(万m3)
	228.19

	运输方法
	管道


表2-7  企业近三年产品情况表

	产品名称
	2009年（8-12月）
	2010年
	2011年（1-6月）

	外排污水量（m3）
	846365
	2281942
	1029125

	产值（万元）
	95.64
	257.86
	116.29


从以上我公司原辅材料消耗和处理量等统计数据中可以看出我公司2010年每天处理污水外排量在6250 m3左右，不能满足设计处理量要求，污水处理设施不能满负荷运行。通过与同行业m3水处理耗电（一般m3水处理耗电在0.21-0.35kWh/m3）情况比较，我公司m3水处理耗电偏高。虽然随着运行逐步稳定，原材料能源等各项指标都在逐步趋于正常化，但我们认为还需通过清洁生产审核活动，在生产过程中将电能使用减少到最小，在污水处理达标的基础上，尽量降低生产成本，减少浪费，降低物耗能耗,达到经济效益和环境效益的“双赢”。


2.1.7环保设施情况

我公司现建有污水处理设施一座，并配有COD、流量在线自动监测仪，每日自动将监测数据上报上级环保部门，保障污染物的达标排放。

设施名称：   污水处理生产线     处理废弃物种类：  城市污水   

投产时间：    2009年           折旧年限:       20年        

设计处理量：   2万m3/日        实际处理量：   6250 m3/日    

建设投资:     3800万元         年耗电量:    85.122万千瓦时  
年运行天数:     365天/年       监测频率：       30次/月     
  年运行费用：   192万元       

我公司实际进出水水量水质以2010年12月为例，见表2-8、图2-5、图2-6。

表2-8  2010年12月进出水水量水质核查表

	日期
	进水流量
（m3）
	出水流量
（m3）
	COD浓度(mg/l)

	
	
	
	进水
	出水

	12/1
	3987
	3177
	111.4 
	23.3 

	12/2
	8061
	6976
	137.3 
	20.9 

	12/3
	5358
	4166
	222.8 
	17.3 

	12/4
	7643
	6742
	84.3 
	18.9 

	12/5
	8450
	7318
	140.9 
	17.3 

	12/6
	8373
	7548
	65.7 
	14.1 

	12/7
	5083
	4458
	50.9 
	13.5 

	12/8
	4810
	4510
	76.0 
	12.7 

	12/9
	11234
	8518
	192.7 
	13.0 

	12/10
	7928
	7531
	186.5 
	18.2 

	12/11
	3388
	3243
	85.2 
	13.4 

	12/12
	11930
	10950
	125.5 
	17.9 

	12/13
	6007
	5897
	173.2 
	20.9 

	12/14
	7558
	7298
	179.6 
	14.1 

	12/15
	5139
	4705
	168.7 
	9.2 

	12/16
	7763
	7535
	77.2 
	13.7 

	12/17
	9763
	7392
	128.2 
	13.0 

	12/18
	14079
	12796
	191.1 
	12.6 

	12/19
	7898
	7181
	95.0 
	11.5 

	12/20
	8464
	7335
	93.9 
	11.9 

	12/21
	3208
	3121
	137.1 
	9.4 

	12/22
	8915
	6639
	131.0 
	14.2 

	12/23
	8197
	7666
	86.6 
	7.8 

	12/24
	7566
	6292
	75.2 
	10.6 

	12/25
	13842
	12478
	88.6 
	9.9 

	12/26
	7464
	7007
	79.6 
	7.8 

	12/27
	8563
	6968
	69.9 
	12.2 

	12/28
	8621
	7885
	64.8 
	15.6 

	12/29
	9449
	7441
	76.3 
	12.1 

	12/30
	4492
	4399
	102.2 
	12.8 

	12/31
	8361
	7780
	89.2 
	10.7 

	平均值
	7793 
	6869 
	115.69 
	13.89 

	合计总量(m3)
	241594 
	212952 
	　
	　











通过对历月的进出水水量查询并结合以上图表可知，我公司的进水量基本在7000-8000m3/d之间，出水量在6000-7000m3/d，处理水量达不到设计负荷。我公司进水COD100-200mg/L之间，出水在15-30 mg/L之间，也比较稳定，符合CAST工艺进出水水质设计要求，同时出水水质也达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准要求，年运行状况见下表。

表2-9 污水处理设施运行效果情况

	污染物名称
	入口浓度mg/L
	出口浓度mg/L
	年排
放量(t/a)
	执行标准及标准值
	达标

情况

	
	最高值
	最低值
	平均值
	最高值
	最低值
	平均值
	
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
表1中一级A标准

	pH
	6.66
	6.30
	
	7.76
	7.03
	
	
	6-9
	

	COD
	138
	117
	127
	26
	16
	21
	76.7
	≤50
	达
标

	BOD
	
	
	
	10.30
	6.54
	8.31
	
	≤10
	

	SS 
	31
	27
	29
	3
	2
	2.5
	
	≤10
	

	氨氮
	35.2
	25.7
	32.8
	4.61
	4.23
	4.42
	16.4
	≤5
	

	总磷
	0.435
	0.368
	0.39
	0.241
	0.201
	0.219
	
	≤0.5
	

	总铬
	0.76
	0.45
	0.655
	0.08
	0.06
	0.076
	
	≤0.1
	

	总砷
	
	
	未检出
	
	
	未检出
	
	≤0.1
	

	总氮
	56.2
	48.6
	53.1
	14.7
	12.7
	13.5
	
	≤15
	

	注：以上数据来自2010年建设项目竣工环境保护验收监测表


从以上的在线监测和监测报告数据可以得出我公司每年COD实际排放量为76.7吨，氨氮排放量为16.4吨，符合河北省排污许可证（证书编号：PWX-130682-0060，有效期2011.8.16-2012.8.15）行政许可量COD为730吨/年，氨氮量为73吨/年要求，属达标排放。

2.2 产污和排污状况分析

通过对污水处理厂现场（能耗、物耗大的部位；污染物产生与排放、毒性大、处理处置难的部位；操作困难、易出生产波动的部位；物料的进出处；事故多发处；设备维修情况）的现场调查，经过图纸、设计资料的核对，岗位记录的现场查阅，操作执行情况的现场检查，与一线工人现场座谈以及行业专家咨询，我公司产生的污染物主要为废水、废气、噪声和固废，各污染物主要来源及处理措施如下。

表2-10  主要污染源来源一览表
	污染物种类
	污染物
	污染物所处地段

	废水
	污水处理过程中产生的废水生活污水
	污泥脱水机房职工日常生活用水

	废气
	臭气
	 格栅  曝气池 污泥浓缩池、污泥脱水机房 

	噪声
	生产设备及辅助设备噪声
	脱水机房、鼓风机

	固废
	脱水后污泥、栅渣、废渣、生活垃圾
	脱水机房、厂区格栅、职工日常生活


2.2.1废水污染源及其治理措施

我公司自身产生污水，产生源主要为厂内厕所、浴室等生活设施，污水产生量约300m3/a，经化粪池处理后与城市污水一起进行处理。经处理达标后供给国华定洲电厂作为中水循环利用。
2.2.2大气污染源及其治理措施

我公司取暖不用蒸汽锅炉，采用污水源热泵冬季用来取暖，夏季用来制冷，减少了煤耗和电耗；再就是污水处理过程中产生的恶臭气体，我公司所处理污水主要为定州市城市生活污水和一部分工业污水。由于含有较高浓度的有机物，在旋流沉砂池、曝气池和污泥处理工序逸散出一定量的恶臭气体，主要成份为H2S、氨。实际监测厂界浓度能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）大气污染物排放二级标准相应标准限值的要求。现采取的措施是通过采取及时清污、减少污泥厂内堆存时间，厂区四周及厂区内设绿化隔离带，保证与附近居民、工厂的防护距离，同时尽量减少停机维修等措施及稀释扩散，其特性见表2-12。
表2-11 恶臭气体特性一览表

	1．废物名称  恶臭气体    
2．废物特性  有臭味      

3. 有害成分  硫化氢、氨      
4. 有害成分及废物所执行的环境标准/法规
硫化氢浓度范围为0.006mg/m3，氨浓度范围为0.66mg/m3，臭气浓度（无量纲）最高为12， 废气排放监测结果符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）大气污染物排放二级标准相应标准限值的要求（氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20），为达标排放 
5. 有害成分及废物所造成的问题
臭气浓度随扩散距离的增大而衰减 
6．排放种类  连续           7．产生浓度  无组织排放  
8. 发生源   沉砂池、曝气池和污泥处理工序  
9. 处理处置方式  设备维修时采取强制通风措施，保证维修人员的安全 


2.2.3噪声污染源及其治理措施

本公司产噪设备主要为进水泵、污泥泵、鼓风机、离心脱水机等设备，其产噪声值级在70～90dB（A）之间。本公司工程中针对不同噪声设备分别采取了选用低噪音设备、厂房隔声、基础减震鼓风机设置加厚的隔音罩等治理措施，降噪20dB（A）左右,经检测，厂界噪声监测昼间范围为37-41.6dB，夜间等效声级范围为35.8-38.5dB，各监测点位监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。

2.2.4固体废物

我公司的固体废物主要有栅渣、沉沙、生物污泥、药剂包装袋和生活垃圾，粗细格栅和旋流沉砂池产生的固体废弃物主要是栅渣、泥沙和旋流沉沙，其中栅渣和废渣24吨，统一堆放在场内垃圾储存点，定期清理送至垃圾填埋场卫生填埋，接收单位为定州市金景固废处理有限公司；污水处理过程中产生的污泥，经储泥池沉淀后进入脱水机房甩干后直接用四辆翻斗车运至定州市垃圾填埋场卫生填埋，产生量为1353t/a；厂区内生活垃圾产生量为5t/a,同栅渣一起卫生填埋。化验室使用后的药液和COD在线监测仪使用后的废液进行集中收集，然后交由危废处理单位--河北风华环保服务有限公司进行统一处理。即产生的固体废物全部利用或妥善处理，不外排，其特性及处置方式见下表。

表2-12 废渣特性一览表
	1．废物名称  栅渣、废渣    
2．废物特性  恶臭  

3．有害成分  栅渣含有大块漂浮物、悬浮物及有损提升泵的物质，细小漂浮物，粒径＞2mm的沙粒    

4.  有害成分及废物所执行的环境标准/法规
污泥排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5污泥稳定化控制指标 

5．排放种类  间歇        6．产生量  24t/a  
7. 发生源 进水泵房、沉砂池  
8. 处理处置方式  垃圾填埋场卫生填埋  


表2-13 活性污泥特性一览表
	1．废物名称  活性污泥    
2．废物特性  有机物含量高、有臭味  

3．有害成分  硫化物、蛋白质    

4.  有害成分及废物所执行的环境标准/法规
污泥排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5污泥稳定化控制指标 

5．排放种类  间歇，每两小时一次 
6．产生量  1353t/a  
7. 发生源 污泥脱水车间  
8. 处理处置方式  垃圾填埋场卫生填埋  


表2-14 生活垃圾特性一览表

	1．废物名称  生活垃圾    
2．废物特性  固体     

3．有害成分  占地污染环境    

4.  有害成分及废物所执行的环境标准/法规

《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》GB18599-2001

5．排放种类  间歇  
6．产生量  5t/a       7. 发生源 生活固废       8. 处理处置方式  卫生填埋  


2.2.5废弃物排放情况

污水经处理后全部供国华定洲电厂作为中水循环利用；固废全部妥善处理，排放及处理情况如下表。

表2-15企业2010年废弃物流情况表

	类别
	名称
	2010年废弃物年排放量
	备注

	废水
	废水（万m3）
	228.19
	全部回用

	
	COD（t）
	76.7
	达标排放

	
	氨氮（t）
	16.4
	达标排放

	固废（t）
	格渣
	24
	卫生填埋

	
	污泥
	1353
	卫生填埋

	
	生活垃圾
	5
	卫生填埋

	注：以上污染物的排放在许可范围之内，许可量COD:730吨/年，氨氮73吨/年；证书编号：PWX-130682-0060


2.2.6企业环保执法状况

我公司严格执行环保验收三同时制度，2006年7月26日委托河北省环境地质勘察院编制了《建设项目环境影响报告表》，2008年3月开工建设，2009年8月25日开始试运行，2010年4月7日通过省环保局验收。经监测出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准，投入正常运行，并于2010年8月取得河北省污染物排放许可证，排污许可量COD为730吨/年，NH3-N为73吨/年，证书编号PWX-130682-0060。

公司成立以来，认真贯彻“预防为主，防治结合，综合治理”的环境保护方针，全面提高环保设施的运行管理水平，落实环保责任制，强化监督管理，加强基础建设，切实采取措施加大污染治理力度，严格控制污染物排放。几年来一直保证了全公司各项污染物的达标排放，未发生任何环境污染事故。

表2-16  企业环保达标及污染事故调查表

	一、环保达标情况
	

	1.采用的标准
	（1）废气：恶臭污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）大气污染物排放二级标准相应标准限值

（2）废水：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准

（3）厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中表1Ⅱ类昼间标准

（4）固体废物执行：①《一般工业固体废物贮存、处理场污染物控制标准》（GB18599-2001）；②《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）

	2.达标情况
	1. 厂界臭气浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准要求；

2. 厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）Ⅱ类标准；

3.废水污染物排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；

4.固废达到了①《一般工业固体废物贮存、处理场污染物控制标准》（GB18599-2001）；②《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）等标准的要求。

	3.罚款与赔偿情况
	我公司遵纪守法，未被政府部门罚款，也未有相关赔偿情况

	二、重大污染事故
	无重大污染事故


2.2.7初步评估结论

通过以上调查分析可知，我公司经营业务为污水处理，主要消耗原材料为城镇污水及行业通用的混凝剂、絮凝剂、消毒药剂等，使用能源为电力，生产工艺为CAST+砂滤池，主要设备为潜污泵、鼓风机等通用设备，污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，生产过程中产生的废水、废气、噪声、固废均能达标排放或处置。

按照国家相关规范标准及同行业类似企业生产指标分析，我公司所属行业为《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类项目；生产工艺属于《城市污水处理及污染防治技术政策》（建城【2000】124号）推荐的工艺；所采用设备不存在政策淘汰落后设备；员工文化素质相对较高；资源能源消耗处于同行业同类工艺中等偏上水平；公司自投产运行以来认真执行各项环保法规，未被政府部门罚款，无相关赔偿情况，没有发生重大污染事故。

在现场预评估调查工作中，我们首先发现鼓风机、提升水泵等大功率设备比较多，根据鼓风量、进水量其做功负荷起伏比较大，造成耗电量增加；其次由于进水BOD值偏低，为维持生物系统稳定，排泥时间间隔较长，造成生物除磷效果不稳定而影响出水质量；另外在生产工艺过程控制、现场管理等方面具有进一步调整、改进、优化潜力，存在明显的清洁生产机会。

2.3审核重点的确定

2.3.1审核重点确定的原则

我公司在确定本轮清洁生产审核重点的过程中，主要参考了如下因素：

(1）一旦采取措施，容易产生显著环境效益与经济效益的环节；

(2）物流进出口多、量大、控制较难的环节；

(3）节能潜力比较大的环节；

(4）存在明显清洁生产机会的部位。

2.3.2审核重点的确定

通过现场调查研究和考察、分析产/排污状况和原因及物料在各部位的产生和利用情况的调查，采用权重总和计分排序法，确定本轮清洁生产的审核重点。由于我公司整体组织结构简洁，生产工艺单一，可直接把生产线分为预处理单元、生化处理单元、深度处理单元、污泥处理单元四个备选审核重点，按照权重总和计分排序法确定审核重点，详见表2-18。

表2-17 权重总和计分排序法确定审核重点表

	序号
	权重因素
	权重值（W）1～10
	备选审核重点得分R（1～10）

	
	
	
	预处理单元
	生化处理单元
	深度处理单元
	污泥处理单元

	1
	污染产生量
	8
	8
	6
	7
	8

	2
	资源消耗量
	9
	6
	9
	6
	7

	3
	污染处置及资源节约潜力
	9
	7
	8
	8
	8

	4
	公众压力
	7
	7
	6
	6
	7

	5
	车间积极性
	5
	7
	7
	6
	6

	6
	清洁生产潜力
	6
	7
	8
	6
	7

	7
	经济效益
	5
	8
	8
	5
	7

	8
	总分（∑W×R）
	
	347
	366
	315
	355

	排序
	
	
	3
	1
	4
	2


从上表可以看出，我公司生产线中的生化处理单元在各备选审核重点中得分最高，因此本次清洁生产审核重点确定为生化处理单元。

2.4清洁生产目标

制定科学合理的清洁生产审核目标是我们开展清洁生产工作努力的方向。设置定量化的硬性指标，才能使清洁生产真正落到实处，并根据此检验与考核，达到清洁生产预防污染的目的。根据国家有关法律法规的要求，公司严格把关，在保证出水达标的前提下，不断降低资源、能源的消耗。

由于污水处理没有清洁生产标准和行业清洁生产评价指标体系标准，为进一步提高资源和能源的利用率，根据我公司2010年的实际情况、审核重点的工艺特点、产排污和能源消耗等情况，同时参考国内同类污水处理厂运行数据，综合制定了本轮清洁生产目标，包括近期目标和远期目标，见下表。

表2-18 清洁生产目标一览表

	序号
	项目
	现状

(2010)
	单位
	近期目标（2011.12.31）
	远期目标（2012.12.31）

	
	
	
	
	目标值
	绝对

削减量
	相对量（%）
	目标值
	绝对

削减量
	相对量

（%）

	1
	处理m3污水

耗电量
	0.373
	kWh/m3
	0.32
	0.053
	14.2
	0.29
	0.083
	22.3


2.5 提出和实施本阶段无/低费方案

2011年5月公司召开清洁生产动员大会，号召全公司管理人员和广大职工立足本职找问题，征集合理化建议，寻找清洁生产机会，并通过发放“清洁生产合理化建议表”，在广大一线职工中展开征求方案活动。

在清洁生产审核中发现有一部分问题可以马上采取措施解决，而且这些措施无需投资或投资很少，容易在短期内见效的措施，称为无低费方案，综合考虑我公司的生产经营及资本运行状况，确定投资5万元以上的方案为中/高费方案，5万元以下为无/低费方案。本次清洁生产方案主要从以下几个方面提出：
（1）原辅材料和能源

原材料和辅助材料本身所具有的特性，例如毒性、难降解性等，在一定程度上决定了产品及其生产过程对环境的危害程度，因而选择对环境无害的原辅材料是清洁生产所要考虑的重要方面。对于污水处理厂来说，原材料即所收集的废水，废水的特性（如可生化性、废水水质）也在一定程度上决定了废水处理工艺的选择及处理单元操作的要求，因此尽量降低进水水质COD的浓度、或者保证进水水质的稳定性也会在一定程度上减轻后续处理单元的负荷。药剂作为辅助材料，应考虑在保证出水的情况下，尽可能降低药剂的使用量；

能源的消耗是每个企业所必须使用，节约能源、使用二次能源和清洁能源也将有利于企业的节能减排，对于污水处理厂来说，电能的消耗为污水处理运行中所占比例较高，因此可充分挖掘清洁生产潜力，降低吨水用电量。

例如：严格控制进水水质，加大污水进水水质监测频率，防止水质变化对污水处理系统的冲击；用节能灯替换白炽灯；

清污分流，降低污水处理负荷，节约能耗。

(2) 设备维修维护

设备作为技术工艺的具体体现在生产过程中也具有重要作用，对于污水处理厂来说，设备的完好和正常运行是保证各处理单元稳定运行的基础条件，因此，加强设备的日常维护，保证设备的正常、高效运转是清洁生产审核挖掘清洁生产潜力的重要方面；

例如：所有设备尽可能定期检查、定期清洗、定期维护和保养；

更换下来的旧设备经维修保养后的再利用；

细格栅两侧安装防护网，防止大颗粒垃圾通过，可提高格栅效率；
采用优质润滑油；对水下设备及时维修维护，防止停车。

（3）过程控制

过程控制方面对污水处理厂的整个运行过程非常重要，各工艺参数、运行参数是否处于最优化水平，对污水处理厂的能源消耗及处理成本具有直接的影响，因此，在本轮清洁生产审核中过程控制方面应充分挖掘清洁生产潜力。

例如：加大污水进水水质、污泥流量监测频率、观察污泥的处理效果等措施来调整加药量、加药浓度和控制PAM的使用量。
（4）生产管理

加强管理是每个企业发展的重要条件，加强管理，建立健全岗位责任制，严格执行管理制度等有力措施能够给企业带来很大的效益。

例如：严格岗位责任制和按操作规程作业，减少不必要的停车次数；

化验室药品要随用随买，先进先出，用不完的及时封存，防止过期失效，增加处理费用；

清洁作业，严格控制管道跑、冒、滴、漏和污泥车泄漏；

严格控制清洗用水，杜绝自流水；保证正常的供水、供电；

定期对工人进行技术培训和经常进行节能意识培训。

（5）废物处理和循环利用

检查物料成分变化情况，减少不必要的排放量；

对格栅拦截的固废经收集后将可以处理、变卖的垃圾与不能处理的垃圾分开放置。
（6）员工

员工素质的提高及积极性的激励是有效提高生产效率的重要因素，对于污水处理厂来说，员工的清洁生产意识对企业的发展起重要的作用，因此应加强对员工的宣传教育，将清洁生产管理制度纳入企业日常生产管理中。

本阶段审核小组对收集上来的方案进行了分析，筛选合并同类方案并进行了分析，遵照边审核边实施边见效的原则，对8项可行的无低费方案组织了实施，我公司提出的无低费方案汇总如表2-19。

表2-19预评估阶段提出的无低费方案

	序号
	方案名称
	方案简介

	1
	更换白炽灯为节能灯
	对于不连续生产部位的照明灯根据实际需要而定开关，杜绝常明灯；更换厂内部分100kW的白炽灯为60kW的节能灯20个，将部分照明开关更换为触摸开关，可降低电能消耗

	2
	旧电器和旧轴承维修保养后再利用
	重视设备日常维护，更换下来的旧电器和旧轴承保养后的再利用，年可减少支出1.5万元

	3
	细格栅优化
	细格栅两侧安装防护网，防止大颗粒垃圾通过，提高格栅效率，保护后续设备，减少员工劳动量

	4
	适时调整PAC加药量和PAM的使用量
	通过对絮体沉降效果的监测、观察污泥的处理效果等措施来调整PAC加药量、加药浓度和控制PAM的使用量

	5
	办公室用纸双面使用
	由于操作失误或技术问题造成用纸量增加，建议在文件打印前多审核，或用反面纸打印，减少用纸量

	6
	安装洗手烘干机
	在洗手池旁安装干手机，降低檫手纸的使用，每天节省按1.5元计，年可节省擦手纸0.055万元

	7
	建立资料档案室，避免资料流失
	由于以前资料自行保管，在人员交接等情况下可能出现资料丢失和交接环节出现问题，建议建立专门的资料档案室，可防止资料丢失造成意外损失

	8
	办公室统筹安排车辆使用
	车辆使用方面，在分清轻重缓急的基础上，做到统筹安排以节减油耗


第三章 评估

评估阶段主要是对审核重点的能源消耗、生产过程以及废弃物的产生进行评估，通过评估找出废弃物产生和能源消耗大的原因，确定清洁生产方案。

3.1审核重点概况

    通过收集审核重点基础资料、现场调查、编制工艺流程图等为实测做准备。

3.1.1 审核重点基本情况

我公司的污水处理生产线由四个单元组成，分别是预处理单元、生化处理单元、深度处理单元、污泥处理单元，本次清洁生产审核活动中，生化处理单元被列为审核重点。其工艺流程及排污节点图、工艺设备流程图如下：








      图3-1  生化处理单元工艺流程及排污节点图










             图3-2  生化处理单元工艺设备流程

3.1.2审核重点主要功能说明

审核重点主要有鼓风机房、CAST反应池、中间提升泵房组成，各部分主要功能及设备见表3-1。

表3-1 审核重点主要功能及设备说明表

	序号
	设备名称
	功能
	主要设备

	
	鼓风机房
	 为生化反应提供压缩空气
	鼓风机3台，功率共480KW

	
	CAST反应池
	 空气与污水混合，污水发生氧化分解反应，降解有机物并实现泥水分离
	污泥回流泵4台、剩余污泥泵4台、滗水器4台、搅拌器12台、滗水器4台、曝气装置2套，功率共106.8KW

	
	中间提升泵房
	二次提升污水，为深度处理单元滤池提供水力动力
	提升泵3台，功率共33KW


3.2实测审核重点能源利用情况

（1）实测准备

根据我们对审核重点设备调查摸底，其中明显消耗电力最大设备为三台鼓风机，单台鼓风机功率为160KW。我们选择鼓风机作为实测对象，具体方法为：通过测定鼓风机运行时间，测定消耗电能，然后根据鼓风机工作参数折算成输出风量，与同一时间段内所处理水量对比，得出实际气水比，后续评估时与理论设计气水比进行比较。测试中，如果现场有仪表计量并且仪表在检定有效周期内的，我们以现场表计量数据为准，对现场无计量仪表的项目采取有功功率和无功功率进行计算，测试周期72小时。

（2）实测数据汇总

按照实测准备，我们从6月21日到6月23日连续三天进行了测量和记录有关的数据，经整理后，汇总如下：

	日  期
	设备名称
	运行时间
	输出风量（Nm3)
	耗电（KWh)
	合计耗电（KWh)
	处理水量（m3）

	6月21日
	1#鼓风机
	3h32′
	30740
	565
	2136
	6325

	
	2#鼓风机
	5h15′
	45675
	840
	
	

	
	3#鼓风机
	4h34′
	39730
	731
	
	

	6月22日
	1#鼓风机
	6h10′
	53650
	987
	2211
	6687

	
	2#鼓风机
	6h37′
	57565
	1059
	
	

	
	3#鼓风机
	1h2′
	8990
	165
	
	

	6月23日
	1#鼓风机
	5h35′
	48575
	893
	2093
	6144

	
	2#鼓风机
	3h48′
	33060
	608
	
	

	
	3#鼓风机
	3h42′
	32190
	592
	
	


 表3－2 鼓风机房耗电实测数据表    

3.3能源资源投入产出评估

（1）根据实测数据，得到鼓风机房能源投入产出情况，见下表。

表3-3  鼓风机房能源投入产出对比

	日期
	日耗电量

（kWh）
	日产风量

(Nm3)
	日处理水量

(m3)
	实测汽水比

(Nm3/ m3)
	理论汽水比

(Nm3/ m3)

	6月21日
	2136
	116145
	6325
	18.36:1
	10:1

	6月22日
	2211
	120205
	6687
	17.98:1
	10:1

	6月23日
	2093
	113825
	6144
	18.53:1
	10:1

	平均值
	2147
	116725
	6385
	18.29:1
	10:1


由上表可知，审核重点之中实测设备鼓风机产生风量远大于理论需要量，实际汽水比高达18.29:1，存在明显的能源浪费。

（2）由于本公司从原料至成品均与水相关，为了进一步了解对水资源利用情况，结合日常生产统计数据，对全公司水平衡进行测算，见下图。









图3-3 全公司水平衡图（单位：m3/年）

由上图可看出，我公司新鲜水和回用水数量较大，通过加强日常管理及过程控制，具有一定水资源节约空间。

3.4分析审核重点浪费产生原因

我们在以上实测及分析的基础上，结合审核工作小组的现场调查，按照清洁生产审核方法，对审核重点浪费产生的原因进行了分析，见下表。

表3-4审核重点浪费原因分析表
	浪费产生部位
	损失

物料

名称
	影  响  因  素

	
	
	原辅材料

和能源
	技术

工艺
	设备
	过程

控制
	产品
	废物

特性
	管理
	员工

	鼓风机房
	电力
	能源利用率低
	
	鼓风机风量无法按照工艺需要量合理调控，造成能源浪费
	
	
	
	
	

	回流污泥泵
	电力
	
	需要调整工艺
	
	污泥回流泵运行时间不合理
	
	
	
	

	加强员工培训 
	电力

新鲜水

回用水
	
	
	
	
	
	
	
	提高员工节约意识，提高技术素质


3.5提出与实施无/低费方案

根据对审核重点的详细调查及实测，我们有针对性的进行了认真分析，并再次给车间下发了“合理化建议表”，结合专家的建议，鼓励一线有经验的工人提出切实可行的审核重点清洁生产方案。本阶段产生的方案如下：

表3-5 评估阶段清洁生产方案汇总表

	序号
	方案名称
	方案简介

	1
	回流污泥泵运行状态调节
	原有回流污泥泵为进水时开启，全程运行（每天12个小时）。现考虑到本工艺开启回流污泥泵的主要作用为去除污水中的总氮指标，所以由原来的全程开启改为进水的前半个小时开启（每天累计运行4个小时），即溶解氧低于1mg/L时运行，可减少电耗

	2
	中间提升泵房建造泵坑
	在池底建造1000mm*1000mm*500mm的泵坑，便于定期清理底部淤泥，减少员工劳动量，提高出水水质

	3
	员工素质的提高
	强化对员工日常培训，提高全员节约意识，不断提高业务水平


第四章 方案产生和筛选

     本阶段主要通过方案的产生、筛选、研制，为下一阶段的可行性分析提供足够的中/高费清洁生产方案。重点是分类汇总清洁生产方案，制定审核重点的清洁生产方案，对已实施的无低费方案进行实施效果的核定和汇总。

4.1方案产生与汇总

清洁生产审核小组成员通过以上三个阶段工作的完成，逐步掌握了全公司及审核重点存在的一些基本问题，根据掌握的资料针对存在的问题进行分析并提出相应的清洁生产方案。审核小组通过下发清洁生产方案合理化建议表，共征集到清洁生产方案19条（见清洁生产档案）。经审核小组认真分析、研究，将重复的方案进行筛选合并，共认定13个方案，清洁生产方案汇总情况见表4-1。

表4-1   方案汇总表

	方案

类型
	方案

编号
	方案名称
	方案简介及效益
	预计投资

（万元）

	原辅材料和能源替代
	F1
	更换白炽灯为节能灯
	对于不连续生产部位的照明灯根据实际需要而定开关，杜绝常明灯；更换厂内部分100kW的白炽灯为60kW的节能灯20个，将部分照明开关更换为触摸开关，降低电能消耗，每天照明按8小时计，年按365天计，年可节电2336kWh[（100-60）*8*20*365]，每度电按0.5975元计，年可节省电费支出0.14万元
	0.07

	设备维护和更新
	F2
	旧电器和旧轴承维修保养后再利用
	重视设备日常维护，更换下来的旧电器和旧轴承保养后的再利用，年可减少支出1.5万元
	0

	
	F3
	鼓风机增加变频器并进行一拖二改造
	我公司鼓风机3台（两用一备），电动机功率160KW；三台电气控制屏，均为软起动；现场传感器及电气屏均可以通过上位计算机监控，由于生化反应池所需风量变化大，鼓风机只能输出固定风量，存在明显动力浪费，达不到节能效果。建议安装一台变频器，并将变频器对鼓风机的控制方式设置为一拖二使用，即一台变频器能够相互切换，分别控制两台鼓风机，从而达到节能的目的
	14.46

	
	F4
	活性砂滤池及配套加药设施改造
	由于我厂进水量较小，且进水BOD较低，所以污泥生长速度缓慢，为达到出水一级A标准，需要适当延长污泥龄，尽量减少排泥。这样就会对微生物除磷造成部分影响，所以在控制排泥量和排泥时间上要求较高。为防止排泥控制不当而造成出水总磷或悬浮物较高的情况，对活性砂滤池及加药系统进行整改，增加砂床厚度，提高加药量，确保生物池运行情况不良时，可以通过加药和活性砂过滤来调节，保证并提高出水水质
	5.37

	过程

控制
	F5
	细格栅优化
	细格栅两侧安装防护网，防止大颗粒垃圾通过，提高格栅效率，保护后续设备，减少员工劳动量
	0.03

	
	F6
	中间提升泵房建造泵坑
	在池底建造1000mm*1000mm*500mm的泵坑，便于定期清理底部淤泥，减少员工劳动量，提高出水水质
	0.05

	
	F7
	回流污泥泵运行状态调节
	原有回流污泥泵为进水时开启，全程运行（每天12个小时）。现考虑到本工艺开启回流污泥泵的主要作用为去除污水中的总氮指标，所以由原来的全程开启改为进水的前半个小时开启（每天累计运行4个小时），即溶解氧低于1mg/L时，运行。回流污泥泵的功率为11KW，这样运行，每天可节省电能88KW，年按365天计，年可节电3.21万kWh，按每度电0.5975计算，年可节约成本1.92万元
	0

	
	F8
	适时调整PAC加药量和PAM的使用量
	通过对絮体沉降效果的监测、观察污泥的处理效果等措施来调整PAC加药量、加药浓度和控制PAM的使用量，年可减少PAC量4吨，每吨按0.18万元计，年可节省支出0.72万元；可减少PAM量0.2吨，每吨按4.15万元计，年可节省支出0.83万元，总计可节省支出1.55万元
	0

	加强

管理
	F9
	办公室用纸双面使用
	由于操作失误或技术问题造成用纸量增加，建议在文件打印前多审核，或用反面纸打印，减少用纸量。据统计年可节约4包打印纸，每包纸价格按30元计，即可节省支出120元
	0

	
	F10
	安装洗手烘干机
	在洗手池旁安装干手机，降低檫手纸的使用，每天节省按1.5元计，年可节省擦手纸0.055万元
	0.04

	
	F11
	建立资料档案室，避免资料流失
	由于以前资料自行保管，在人员交接等情况下可能出现资料丢失和交接环节出现问题，建议建立专门的资料档案室，可防止资料丢失造成意外损失
	0.2

	
	F12
	办公室统筹安排车辆使用
	车辆使用方面，在分清轻重缓急的基础上，做到统筹安排以节减油耗，据统计年可节省汽油300L，每升按7.5元计，年可节省燃油支出0.225万元
	0

	员工素质的提高
	F13
	员工素质的提高
	强化对员工日常培训，提高全员节约意识，不断提高业务水平，年可节约新鲜水50 m3，节电1000KWh，节约回用水5000 m3，年可节支增效0.64万元
	0

	合计
	13
	
	
	20.22


4.2方案筛选

审核小组从技术可行性、环境效益、经济效益、可操作的难易程度、对公司生产和产品的影响程度等五个方面来进行方案初步筛选，筛选过程及结论见表4-2。

表4-2   方案简单筛选表

	方案编号
	筛       选       因       素

	
	技术可行性
	环境效益
	经济效益
	可操作性
	影响程度
	结论

	F1
	√
	√
	√
	√
	√
	可行

	F2
	√
	√
	√
	√
	√
	可行

	F3
	√
	√
	√
	√
	√
	可行

	F4
	√
	√
	√
	√
	√
	可行

	F5
	√
	√
	—
	√
	√
	可行

	F6
	√
	√
	—
	√
	√
	可行

	F7
	√
	√
	√
	√
	√
	可行

	F8
	√
	√
	√
	√
	√
	可行

	F9
	√
	√
	√
	√
	√
	可行

	F10
	√
	√
	√
	√
	√
	可行

	F11
	√
	√
	—
	√
	√
	可行

	F12
	√
	√
	√
	√
	√
	可行

	F13
	√
	√
	√
	√
	√
	可行


经过初步筛选，清洁生产审核小组对上述可行的方案按照无低费方案、中高费方案以及可持续中高费方案进行了汇总，见表4-3。

表4-3  方案筛选结果汇总表

	筛选

结果
	方案编号
	方案名称
	方案简介

	可行的无/低费方案
	F1
	更换白炽灯为节能灯
	对于不连续生产部位的照明灯根据实际需要而定开关，杜绝常明灯；更换厂内部分100kW的白炽灯为60kW的节能灯20个，将部分照明开关更换为触摸开关，可降低电能消耗

	
	F2
	旧电器和旧轴承维修保养后再利用
	重视设备日常维护，减少跑冒滴漏，更换下来的旧电器和旧轴承保养后的再利用，年可减少支出1.5万元

	
	F5
	细格栅优化
	细格栅两侧安装防护网，防止大颗粒垃圾通过，提高格栅效率，减少员工劳动量

	
	F6
	中间提升泵房建造泵坑
	在池底建造1000mm*1000mm*500mm的泵坑，便于定期清理底部淤泥，减少员工劳动量，提高出水水质

	
	F7
	回流污泥泵运行状态调节
	原有回流污泥泵为进水时开启，全程运行（每天12个小时）。现考虑到本工艺开启回流污泥泵的主要作用为去除污水中的总氮指标，所以由原来的全程开启改为进水的前半个小时开启（每天累计运行4个小时），即溶解氧低于1mg/L时运行，可减少电耗

	
	F8
	适时调整PAC加药量和PAM的使用量
	通过对絮体沉降效果的监测、观察污泥的处理效果等措施来调整PAC加药量、加药浓度和控制PAM的使用量

	
	F9
	办公室用纸双面使用
	由于操作失误或技术问题造成用纸量增加，建议在文件打印前多审核，或用反面纸打印，减少用纸量

	
	F10
	安装洗手烘干机
	在洗手池旁安装干手机，降低檫手纸的使用，每天节省按1.5元计，年可节省擦手纸0.055万元

	
	F11
	建立资料档案室，避免资料流失
	由于以前资料自行保管，在人员交接等情况下可能出现资料丢失和交接环节出现问题，建议建立专门的资料档案室，可防止资料丢失

	
	F12
	办公室统筹安排车辆使用
	车辆使用方面，在分清轻重缓急的基础上，做到统筹安排以节减油耗

	
	F13
	员工素质的提高
	强化对员工日常培训，提高全员节约意识，不断提高业务水平

	初步可行的中高费方案
	F3
	鼓风机增加变频器并进行一拖二改造
	我公司鼓风机3台（两用一备），电动机功率160KW；三台电气控制屏，均为软起动；现场传感器及电气屏均可以通过上位计算机监控，由于生化反应池所需风量变化大，鼓风机只能输出固定风量，存在明显动力浪费。建议安装一台变频器，并将变频器对鼓风机的控制方式设置为一拖二使用，即一台变频器能够相互切换，分别控制两台鼓风机，从而达到节能的目的

	
	F4
	活性砂滤池及配套加药设施改造
	由于我厂进水量较小，且进水BOD较低，所以污泥生长速度缓慢，为达到出水一级A标准，需要适当延长污泥龄，尽量减少排泥。这样就会对微生物除磷造成部分影响，所以在控制排泥量和排泥时间上要求较高。为防止排泥控制不当而造成出水总磷或悬浮物较高的情况，对活性砂滤池及加药系统进行整改，增加砂床厚度，提高加药量，确保生物池运行情况不良时，可以通过加药和活性砂过滤来调节，保证并提高出水水质


4.3方案研制

方案筛选结果出来之后需要对每一个初步可行的中高费方案进行进一步的研制，现将此方案进行进一步分析如下：

4.3.1方案F3:鼓风机增加变频器并进行一拖二改造

（1）现状

我公司鼓风机3台（两用一备），单台电动机功率160KW；三台电气控制屏，均为软起动，无调速装置；现场传感器及电气屏均可以通过上位计算机监控，由于生化反应池所需风量变化大，鼓风机只能输出固定风量，存在明显动力浪费，达不到节能效果。 

（2）方案简述

建议安装一台变频器，并将变频器对鼓风机的控制方式设置为一拖二使用，即一台变频器能够相互切换，分别控制两台鼓风机，从而达到节能的目的。

（3）费用概算

ABB变频器ACS800-200KW1台预计投资12.56万元，LCD470接触器两台预计投资0.9万元，组装费及辅助材料费1万元，总计预计投资14.46万元。
（4）效益分析

根据变频器节电原理统计，方案实施后可节电20%，原系统耗电160kWh，改造后可节电32kWh，每天平均运行12个小时，年可节电14.02万kWh，每度电按电力部门收费0.5975元计，年可节省电费支出8.38万元。同时等于间接减少SO2排放量3.69吨，保护了大气环境。

根据对方案的研制，将研制结果汇总如表4-4，主要内容包括主要设备、主要技术经济指标（包括费用及效益）、可能的环境影响等方面。

表4-4  方案说明表

	方案编号及名称
	F3:鼓风机增加变频器并进行一拖二改造

	主要设备、设施
	ABB变频器ACS800-200KW1台，LCD470接触器两台及配套线路

	费用
	ABB变频器ACS800-200KW1台预计投资12.56万元，LCD470接触器两台预计投资0.9万元，组装费及辅助材料费1万元，总计预计投资14.46万元

	方案简述
	安装一台变频器，并将变频器对鼓风机的控制方式设置为一拖二使用，即一台变频器能够相互切换，分别控制两台鼓风机，从而达到节能的目的

	预期效益
	根据变频器节电原理统计，方案实施后可节电20%，原系统耗电160kWh，改造后可节电32kWh，每天平均运行12个小时，每度电按电力部门收费0.5975元计，年可节省电费支出8.38万元

	可能的环境影响
	年可节电14.02万kWh


4.3.2方案F4:活性砂滤池及配套加药设施改造

（1）现状

由于我厂进水量较小，且进水BOD较低，所以污泥生长速度缓慢，为达到出水一级A标准，需要适当延长污泥龄，尽量减少排泥。这样就会对微生物除磷造成部分影响，所以在控制排泥量和排泥时间上要求较高，操作人员需要严格控制排泥、曝气时间及滗水时间和水量，如有失误就会出现出水悬浮物和总磷偏高情况，容易造成出水水质超标。

（2）方案简述

建议对活性砂滤池及加药系统进行整改，增加砂床厚度，提高加药量，确保生物池运行情况不良时，可以通过加药和活性砂过滤来调节，保证并提高出水水质。

（3）费用概算

    购买活性砂56吨，合计金额26880元；投加石英砂及现场砂滤池盖板拆装改造人工费和机械费，合计金额18230元；增加加药泵及安装配套管路，设备材料购买5000元，安装费1500元，合计6500元。方案总投入51610元。

（4）效益分析

    实施本方案后，可有效较降低出水SS、COD和TP浓度，减轻中水使用单位后续处理负担。同时，城建局对我公司提高出水水质的做法给予每m3水0.02元补贴，合计每年45639元，考虑增加药剂PAC用量按5mg/m3，年增加支出17115元，该方案实施后年可产生经济效益28524元。

根据对方案的研制，将研制结果汇总如表4-5，主要内容包括主要设备、主要技术经济指标（包括费用及效益）、可能的环境影响等方面。

表4-5  方案说明表

	方案编号及名称
	F4:活性砂滤池及配套加药设施改造


	主要设备、设施
	购买活性砂56吨，增加加药泵及安装配套管路一套

	费用
	购买活性砂56吨，合计金额26880元；投加石英砂及现场砂滤池盖板拆装改造人工费和机械费，合计金额18230元；增加加药泵及安装配套管路6500元。合计投入51610元。



	方案简述
	对活性砂滤池及加药系统进行整改，增加砂床厚度，提高加药量，确保生物池运行情况不良时，可以通过加药和活性砂过滤来调节，保证并提高出水水质。



	预期效益
	处理每m3水可得到0.02元补贴，合计年增加收益45639元



	可能的环境影响
	减少COD、SS、TP排放量


4.4继续实施无/低费方案
我公司在清洁生产审核中按照边提出审核、边实施、边见效的“三边”原则，到本阶段已对方案F1、F5、F7、F8、F9、F10、F11、F12、F13进行了实施。同时，通过不断宣传实施清洁生产审核无/低费方案的成果，大大调动了全公司干部职工的积极性，坚定了继续实施无/低费方案，促进清洁生产持续发展的信心和决心，为清洁生产的深入开展创造了先决条件。
到本阶段已实施的无/低费方案见下表。

表4-6 已实施无/低费方案核定与汇总表

	方案
编号
	方案名称
	投资

（万元）
	环境效益
	经济效益

（万元）

	F1
	更换白炽灯为节能灯
	0.07
	每天照明按8小时计，年按365天计，年可节电2336kWh[（100-60）*8*20*365]
	每度电按0.5975元计，年可节省电费支出0.14万元

	F5
	细格栅优化
	0.003
	防止大颗粒垃圾通过，提高格栅效率，减少员工劳动量
	

	F7
	回流污泥泵运行状态调节
	0
	回流污泥泵的功率为11KW，这样运行，每天可节省电能88KW，年按365天计，年可节电3.21万kWh， 
	按每度电0.5975计算，年可节约成本1.92万元

	F8
	适时调整PAC加药量和PAM的使用量
	0
	年可减少PAC量4吨；可减少PAM量0.2吨 
	年可减少PAC量4吨，每吨按0.18万元计，年可节省支出0.72万元；可减少PAM量0.2吨，每吨按4.15万元计，年可节省支出0.83万元，总计可节省支出1.55万元

	F9
	办公室用纸双面使用
	0
	年可节约4包打印纸
	每包纸价格按30元计，即可节省支出120元

	F10
	安装洗手烘干机
	0.04
	降低檫手纸的使用
	每天节省按1.5元计，年可节省擦手纸0.055万元

	F11
	建立资料档案室，避免资料流失
	0.2
	避免资料丢失
	0

	F12
	办公室统筹安排车辆使用
	0
	年可节省汽油300L
	每升按7.5元计，年可节省燃油支出0.225万元

	F13
	员工素质的提高
	0
	年可节电1000kWh，节约新鲜水50 m3，节约回用水5000m3
	年可节支增效0.64万元

	小计
	0.313
	以上无低费方案实施后年可节电3.5436万kWh，节约新鲜水50m3，节约回用水5000 m3，减少PAC用量4吨，减少PAM量0.2吨，节省汽油300L，节约4包打印纸
	无低费方案实施后年可节省资金支出4.542万元


4.5无/低费方案实施效果分析

到本阶段已实施的无低/费方案共计投入0.313万元，年可节电3.5436万kWh，节约新鲜水50m3，节约回用水5000m3减少PAC用量4吨，减少PAM量0.2吨，节省汽油300L，节约4包打印纸，年可创造效益4.542万元，投入产出比为1:15。

以上无/低费方案的实施使整个企业的清洁生产水平有了明显的提高，在下阶段要继续实施无低费方案，及时的向员工宣传无低费方案的实施效果，提高员工对清洁生产审核工作的积极性。

第五章 可行性分析

可行性分析主要是对筛选出的备选方案进行技术、环境和经济评估，最终确定技术上可行又获得经济和环境最佳效益的方案。

污水处理厂作为社会服务型企业，首要任务是污水的治理。保证污水的达标排放，厂区产生的污染物最小化，介于此，我公司以“节能”为重点目标，从全厂范围内开展清洁生产审核工作，从设备节能角度出发，筛选出一项中高费，方案经初步研制均不会对的出水水质产生影响，因此无需进行市场调研，只需对此项方案进行技术、环境、经济三方面的可行性分析，通过分析、判断方案是否可行，推荐可行的方案进行下一阶段的工作。

5.1方案F3评估

鼓风机增加变频器并进行一拖二改造。

(1)环境评估

在满足生产工艺要求和处理量的情况下，年节省用电量14.02万kWh，间接减少SO2排放量3.69吨，从环境角度讲可以实施。

 (2)技术评估

应用变频调速，可以大大提高电机转速的控制精度，使电机在最节能的转速下运行。以风机水泵为例，根据流体力学原理，轴功率与转速的三次方成正比。当所需风量减少，风机转速降低时，其轴功率按转速的三次方下降。因此，精确调速的节电效果非常可观。与此类似，许多变动负载电机一般按最大需求来生产电动机的容量，而在实际运行中，轻载运行的时间所占比例却非常高。如采用变频调速，可大大提高轻载运行时的工作效率。变频技术已经广泛应用于各个行业，该技术成熟可靠，能有效的节省能源，有专业的技术公司进行设备安装调试，在实施上不存在任何技术难点；另外，由于变频只带一个负荷，当启动另外风机时达不到节能的效果，所以完全可以改造为一拖二控制，因此该方案可行，可以实施。

通过对这个方案的技术和环境两个方面的评估，结合清洁生产审核小组和审核专家的探讨、研究，得出结论：这个方案不管是在技术，还是在环境影响方面都有积极的意义，非常可行，详细说明参照下表。

表5-1 可行性方案技术、环境评估表

	评估内容
	评估结果

	
	F3:鼓风机增加变频器并进行一拖二改造

	技术评估
	技术先进性
	一般

	
	技术成熟、可靠性
	成熟

	
	技术的安全性
	安全

	
	对生产过程控制的影响
	有积极影响

	
	对产品的影响
	无影响

	
	对管理和员工的影响
	有积极影响

	
	对设备安装场地的制约
	无影响

	
	施工对生产的影响
	有轻微影响

	结论
	
	可行

	环境评估
	投产后废弃物的量的变化
	间接减少二氧化硫和烟尘的排放

	
	有无二次污染
	无

	
	产生废物的回收/利用情况
	无

	
	安全性
	安全

	
	人员健康的影响
	有积极影响

	
	对周围环境的影响
	改善

	结论
	
	可行


    (3)经济评估

通过以上的技术和环境评估，可以看出这个方案是可行的，下面对这个方案进行经济评估，并通过经济评估确定可实施的最佳方案。以下表中单位为万元，具体经济分析见下表。

表5-2  投资费用统计表（万元）
	可行性分析方案名称
	F3:鼓风机增加变频器并进行一拖二改造

	1
	基建投资
	14.46

	
	①设备购置
	13.46

	
	②安装调试费
	1

	2
	建设期利息
	0

	3
	总投资汇总=1+2
	14.46

	4
	补贴
	0

	5
	总投资费用=3-4
	14.46



表5-3  方案运行费用和收益统计表（单位：万元）

	
	可行性分析方案名称
	F3:鼓风机增加变频器并进行一拖二改造

	1
	年运行费用总节省金额（P）
	8.38

	2
	新增设备年折旧费（D）
	1.35（期限为10年）

	3
	应税利润（T）＝P-D
	7.03

	4
	净利润＝应税利润-各项应纳税金（各项税金共17％）
	5.83


表5-4  方案经济评估指标汇总表（万元）

	项目
经济评价指标
	F3:鼓风机增加变频器并进行一拖二改造

	1.总投资费用（I）
	14.46

	2.年运行费用总节省金额（P）
	8.38

	3.新增设备年折旧费（D）
	1.35（期限为10年）

	4.应税利润
	7.03

	5.净利润
	5.83

	6.年增加现金流量（F）
	7.18

	7.投资偿还期（N）
	2年

	8.净现值（NPV）
	29.66

	9.内部收益率（IRR）
	＞40%


注:以上数据税率按17%、贴现率按5%、银行贷款利率按7%、项目寿命周期按10年计算。

    从以上分析可知，方案F3投资回收期＜3年，净现值为正值，内部收益率高于同期银行贷款利率，因此在经济上是可行的。

5.2方案F4评估

活性砂滤池及配套加药设施改造。

(1)环境评估

方案实施后，可有效提高我公司出水质量，减少COD、SS、TP等对外排放量，从环境角度讲可以实施。

 (2)技术评估

我公司砂滤池在工程设计时预留有一定超高，工程建设时按照正常进水水质计算填装活性砂量，为运行后应对进水水质变化留有一定余地，因此实施本方案不会增加土建费用。活性砂过滤装置是一种非常成熟的流体过滤技术，在一定范围内，过滤效果与滤层厚度成正比，新增加的活性砂层能有效增加过滤截留效果，而且经核实计算现有滤池配套的二次提升泵和反冲洗水泵扬程完全能保证改进后的滤池正常运行。因此该方案可行，可以实施。

通过对这个方案的技术和环境两个方面的评估，结合清洁生产审核小组和审核专家的探讨、研究，得出结论：这个方案不管是在技术，还是在环境影响方面都有积极的意义，非常可行，详细说明参照下表。

表5-5 可行性方案技术、环境评估表

	评估内容
	评估结果

	
	F4:活性砂滤池及配套加药设施改造

	技术评估
	技术先进性
	一般

	
	技术成熟、可靠性
	成熟

	
	技术的安全性
	安全

	
	对生产过程控制的影响
	有积极影响

	
	对产品的影响
	有积极影响

	
	对管理和员工的影响
	有积极影响

	
	对设备安装场地的制约
	无影响

	
	施工对生产的影响
	有轻微影响

	结论
	
	可行

	环境评估
	投产后废弃物的量的变化
	减少COD、SS和TP的排放

	
	有无二次污染
	无

	
	产生废物的回收/利用情况
	无

	
	安全性
	安全

	
	人员健康的影响
	无影响

	
	对周围环境的影响
	改善

	结论
	
	可行


   （3）经济评估

通过以上的技术和环境评估，可以看出这个方案是可行的，下面对这个方案进行经济评估，具体经济分析见下表。

表5-6 投资费用统计表（万元）
	可行性分析方案名称
	F4:活性砂滤池及配套加药设施改造

	1
	基建投资
	5.16

	
	①设备材料购置
	3.19

	
	②安装调试费
	1.97

	2
	建设期利息
	0

	3
	总投资汇总=1+2
	5.16

	4
	补贴
	0

	5
	总投资费用=3-4
	5.16



表5-7 方案运行费用和收益统计表（单位：万元）

	
	可行性分析方案名称
	F4:活性砂滤池及配套加药设施改造

	1
	年运行费用总节省金额（P）
	2.85

	2
	新增设备年折旧费（D）
	0.32（期限为10年）

	3
	应税利润（T）＝P-D
	2.53

	4
	净利润＝应税利润-各项应纳税金（各项税金共17％）
	2.10


表5-8  方案经济评估指标汇总表（万元）

	项目
经济评价指标
	F4:活性砂滤池及配套加药设施改造

	1.总投资费用（I）
	5.16

	2.年运行费用总节省金额（P）
	2.85

	3.新增设备年折旧费（D）
	0.32（期限为10年）

	4.应税利润
	2.53

	5.净利润
	2.10

	6.年增加现金流量（F）
	2.42

	7.投资偿还期（N）
	2.1年

	8.净现值（NPV）
	13.53

	9.内部收益率（IRR）
	＞40%


注:以上数据税率按17%、贴现率按5%、银行贷款利率按7%、项目寿命周期按10年计算。

从以上分析可知，方案F4投资回收期＜3年，净现值为正值，内部收益率高于同期银行贷款利率，因此在经济上是可行的。

5.3确定推荐方案
综上所述,经过对方案环境、技术、经济三个方面的评估，本次清洁生产审核确定推荐的中高费方案如下：

方案F3:鼓风机增加变频器并进行一拖二改造

方案F4:活性砂滤池及配套加药设施改造

第六章 方案实施

方案实施是企业清洁生产审核的第六个阶段，目的是通过推荐方案（经过分析可行的中高费为最佳可行方案）的实施，使企业实现技术进步，获得显著的经济效益和环境效益；通过评估已实施的清洁生产方案的成果，激励企业深入推行清洁生产。

6.1方案实施情况简述

为进一步深化和巩固清洁生产的成果，经公司清洁生产审核小组研究决定,首先，统筹规划，组建了由部门领导负责的工作组，并制定了方案F3、F4切实可行的实施计划，积极落实资金，委托专人负责，并制定出详细的施工计划。通过多种渠道筹集资金进行方案的实施，明确责任分工，同时进行了人员培训，具体安排如下：

2011年5月中旬确定方案实施后，开始由总经理助理陈福川负责实施，实施进度见表6-1、表6-2。

表6-1  方案F3实施进度表（甘特图）

方案名称F3:鼓风机增加变频器并进行一拖二改造

	编号
	任务
	期限
	时　　　标（2011）
	负责部门和负责人

	
	
	
	5月
	6月
	7月
	

	1
	设计
	10天
	
	
	
	清洁生产审核工作小组组长

陈福川

	2
	设备考察
	15天
	
	
	
	

	3
	设备选型与定货
	7天
	
	
	
	

	4
	落实公共设施服务
	5天
	
	
	
	

	5
	设备安装
	7天
	
	
	
	

	6
	人员培训
	3天
	
	
	
	

	7
	试运行
	10天
	
	
	
	

	8
	正常生产
	10天
	
	
	
	


表6-2  方案F4实施进度表（甘特图）

方案名称F4:活性砂滤池及配套加药设施改造

	编号
	任务
	期限
	时　　　标（2011）
	负责部门和负责人

	
	
	
	5月
	6月
	7月
	

	1
	设计
	5天
	
	
	
	清洁生产审核工作小组组长

陈福川

	2
	设备材料采购
	5天
	
	
	
	

	3
	落实公共设施服务
	5天
	
	
	
	

	4
	设备安装
	15天
	
	
	
	

	5
	人员培训
	3天
	
	
	
	

	6
	试运行
	10天
	
	
	
	

	7
	正常生产
	10天
	
	
	
	


6.2已实施的无/低费方案的成果汇总

在清洁生产审核过程中，我公司对各阶段提出的无低费方案按照边审核、边实施、边见效的原则，可行无低费方案11个，到本阶段11个无低费方案全部实施，实施方案效果见下表。

表6-3无低费方案实施成果一览表
	方案
编号
	方案名称
	投资

（万元）
	环境效益
	经济效益

（万元）

	F1
	更换白炽灯为节能灯
	0.07
	每天照明按8小时计，年按365天计，年可节电2336kWh
	每度电按0.5975元计，年可节省电费支出0.14万元

	F2
	旧电器和旧轴承维修保养后再利用
	0
	可杜绝跑冒造成的环境污染
	年可减少支出1.5万元

	F5
	细格栅优化
	0.03
	防止大颗粒垃圾通过，提高格栅效率，减少员工劳动量
	

	F6
	中间提升泵房建造泵坑
	0.05
	防止污泥回流，提高出水水质
	可降低员工劳动强度

	F7
	回流污泥泵运行情况调节
	0
	每天可节省电能88KW，年按365天计，年可节电3.21万kWh， 
	按每度电0.5975计算，年可节约成本1.92万元

	F8
	适时调整加药量和PAM的使用量
	0
	年可减少PAC用量4吨；可减少PAM用量0.2吨 
	年可减少PAC量4吨，每吨按0.18万元计，年可节省支出0.72万元；可减少PAM量0.2吨，每吨按4.15万元计，年可节省支出0.83万元，总计可节省支出1.55万元

	F9
	办公室用纸双面使用
	0
	年可节约4包打印纸
	每包纸价格按30元计，即可节省支出120元

	F10
	安装洗手烘干机
	0.04
	降低檫手纸的使用
	每天节省按1.5元计，年可节省擦手纸0.055万元

	F11
	建立资料档案室，避免资料流失
	0.2
	避免资料丢失
	

	F12
	办公室统筹安排车辆使用
	0
	年可节省汽油300L
	每升按7.5元计，年可节省燃油支出0.225万元

	F13
	员工素质的提高以及积极性的激励
	0
	提高员工节约水电意识，年可节约新鲜水50 m3，节约回用水5000m3,节电1000KWh
	年节水50 m3，按3元/ m3，可节约150元；年节电1000 KWh，可节约600元；年节约回用水5000 m3，按1.13元/ m3，节约5650元；年合计节约0.64万元

	小计
	0.39
	无低费方案实施后年可节电35436度（间接减少SO2排放量0.93吨），节约新鲜水50 m3，节约回用水5000m3，汽油300L，打印纸4包，PAC4吨，PAM0.2吨


	无低费方案实施后年可节省资金支出6.042万元


表6-4无低费方案实施前后成果对比一览表
	项目
	单位
	实施前

（2010年）
	实施后
	差量

	耗电量
	万kWh/a
	85.122
	81.5784
	3.5436

	耗聚丙烯酰胺（PAM）
	吨/a
	1.43
	1.23
	0.2

	耗PAC量
	吨/a
	29.1
	25.1
	4

	新鲜水
	m3/a
	3030
	2980
	50


6.3已实施的中/高费方案的成果验证

    中高费方案实施后，经过试运行和对数据的考核，达到了预期效果，具体方案取得的效益见下表。

表6-5  中高费方案实施成果一览表

	编号
	方案名称
	投资

（万元）
	环境效益
	经济效益

（万元）

	F3
	鼓风机增加变频器并进行一拖二改造
	14.46
	根据变频器节电原理统计，方案实施后可节电20%，原系统耗电160kWh，改造后可节电32kWh，每天平均运行12个小时，年可节电14.02万kWh（间接减少SO2排放量3.69吨）
	每度电按电力部门收费0.5975元计，年可节省电费支出8.38万元

	F4
	活性砂滤池及配套加药设施改造
	5.16
	可显著减少COD、SS、TP排放量
	年可取的经济效益2.85万元


表6-6 中高费方案实施前后成果对比一览表
	项目
	单位
	实施前

（2010年）
	实施后
	差量

	耗电量
	万kWh/a
	85.122
	71.102
	14.02


6.4已实施方案对企业的影响分析

6.4.1我公司本轮清洁生产审核后的实施效果如表6-6所示。

表6-7已实施清洁生产方案实施效果的核定与汇总表（单位：万元）

	类型
	编号
	方案名称
	投资
	环境效益
	经济效益

	无
/

低

费

方

案
	F1
	更换白炽灯为节能灯
	0.07
	每天照明按8小时计，年按365天计，年可节电2336kWh
	每度电按0.5975元计，年可节省电费支出0.14万元

	
	F2
	旧电器和旧轴承维修保养后再利用
	0
	可杜绝跑冒造成的环境污染
	年可减少支出1.5万元

	
	F5
	细格栅优化
	0.03
	防止大颗粒垃圾通过，提高格栅效率，减少员工劳动量
	

	
	F6
	中间提升泵房建造泵坑
	0.05
	防止污泥回流，提高出水水质
	可降低员工劳动强度

	
	F7
	回流污泥泵运行情况调节
	0
	每天可节省电能88KW，年按365天计，年可节电3.21万kWh， 
	按每度电0.5975计算，年可节约成本1.92万元

	
	F8
	适时调整加药量和PAM的使用量
	0
	年可减少PAC用量4吨；可减少PAM用量0.2吨 
	年可减少PAC量4吨，每吨按0.18万元计，年可节省支出0.72万元；可减少PAM量0.2吨，每吨按4.15万元计，年可节省支出0.83万元，总计可节省支出1.55万元

	
	F9
	办公室用纸双面使用
	0
	年可节约4包打印纸
	每包纸价格按30元计，即可节省支出120元

	
	F10
	安装洗手烘干机
	0.04
	降低檫手纸的使用
	每天节省按1.5元计，年可节省擦手纸0.055万元

	
	F11
	建立资料档案室，避免资料流失
	0.2
	避免资料丢失
	

	
	F12
	办公室统筹安排车辆使用
	0
	年可节省汽油300L
	每升按7.5元计，年可节省燃油支出0.225万元

	
	F13
	员工素质的提高以及积极性的激励
	0
	提高员工节约水电意识，年可节约新鲜水50 m3，节约回用水5000m3，节电1000KWh
	年节水50 m3，按3元/ m3，可节约150元；年节电1000 KWh，可节约600元；年节约回用水5000 m3，按1.13元/ m3，节约5650元；年合计节约0.64万元

	小计
	0.39
	无低费方案实施后年可节电35436度（间接减少SO2排放量0.93吨），节约新鲜水50 m3，节约回用水5000 m3，节约汽油300L，打印纸4包，PAC4吨，PAM0.2吨


	无低费方案实施后年可节省资金支出6.042万元

	中高
费方案
	F3
	鼓风机增加变频器并进行一拖二改造
	14.46
	根据变频器节电原理统计，方案实施后可节电20%，原系统耗电160kWh，改造后可节电32kWh，每天平均运行12个小时，年可节电14.02万kWh
	每度电按电力部门收费0.5975元计，年可节省电费支出8.38万元

	
	F4
	活性砂滤池及配套加药设施改造
	5.16
	可显著减少COD、SS、TP排放量
	年可取的经济效益2.85万元

	小计
	19.62
	年可节电14.02万kWh（间接减少SO2排放量,3.69吨），减少COD、SS、TP排放量
	11.23

	合计
	20.01
	方案实施后年可节电17.5636万kWh（间接减少SO2排放量4.62吨），节约新鲜水50 m3，节约回用水5000 m3，可减少PAC用量4吨，可减少PAM用量0.2吨，可节省汽油300L，节约4包打印纸，同时减少COD、SS、TP排放量
	方案实施后年总可节省资金支出17.272万元


6.4.2方案实施前后成果对比
本次清洁生产审核我公司取得了很好的效益，主要削减项目见表6-7。

表6-8 审核前后成果对比一览表

	序号
	项目
	单位
	审核前

（2010年）
	审核后
	差量

	1
	耗电量
	万kWh/a
	85.122
	67.5584
	17.5636

	2
	耗聚丙烯酰胺(PAM)
	吨/a
	1.43
	1.23
	0.2

	3
	耗PAC量
	吨/a
	29.1
	25.1
	4

	4
	新鲜水
	m3/a
	8030
	7980
	50


6.4.3方案实施后主要污染物减排分析

为了分析本次清洁生产审核工作对外部环境产生的影响，下面列出我公司2011年8月份由定州市环境监测站出具的《河北省排放污染物许可证监测报告》（定环证字2011第62号），其中主要数据见下表。

表6-9 2011年8月排污许可证监测报告数据表

	污染物名称
	入口浓度mg/L
	出口浓度mg/L
	年排
放量

(吨/a)
	执行标准及标准值
	达标

情况

	
	最高值
	最低值
	平均值
	最高值
	最低值
	平均值
	
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
表1中一级A标准

	pH
	7.22
	7.30
	
	6.86
	6.94
	
	
	6-9
	

	COD
	210
	110
	160
	11
	9
	10
	17.6
	≤50
	达
标

	BOD
	57.3
	35.2
	46.2
	3.0
	2.5
	2.7
	
	≤10
	

	SS 
	34
	31
	32
	6
	4
	5
	
	≤10
	

	氨氮
	23.8
	20.3
	22.3
	0.375
	0.266
	0.346
	0.61
	≤5
	

	总磷
	0.769
	0.740
	0.757
	0.038
	0.033
	0.035
	
	≤0.5
	

	总铬
	0.004
	0.004
	0.004
	0.004
	0.004
	0.004
	
	≤0.1
	

	总砷
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	
	≤0.1
	

	总氮
	54
	50.9
	52.5
	4.23
	4.09
	4.16
	
	≤15
	


通过上表数据与本报告第二章中引用的2010年3月份河北省环境监测中心站出具的《建设项目竣工环境保护验收监测表》中对应数据进行比较，经过本次清洁生产审核工作，我公司外排污水COD由21mg/L下降为17.6mg/L，BOD8.31mg/L下降为2.7mg/L，TP由0.219mg/L下降为0.035mg/L，NH3-N由4.42mg/L下降为0.346mg/L。按我公司2010年实际生产量，可计算出外排污水主要污染物削减量，详见下表。

表6-10   清洁生产审核工作实施前后污染物削减表

	项目
	清洁生产审核前

排放浓度（mg/L）
	清洁生产审核后

排放浓度（mg/L）
	年削减量（吨/a）

	COD
	21
	17.6
	7.76

	BOD
	8.31
	2.7
	12.8

	TP
	0.219
	0.035
	0.42

	NH3-N
	4.42
	0.346
	9.30


6.4.4方案实施前后清洁生产目标对比
表6-11 审核前后目标对比一览表

	序号
	项目
	单位
	审核前

（2010年）
	审核后
	目标
	实际完成

削减量
	目标

削减量

	1
	m3耗电量
	kWh/m3
	0.373
	0.298
	0.32
	0.075
	0.053


从上表可看出，清洁生产审核前定制的清洁生产审核目标经方案实施后都已完成，达到了本轮清洁生产审核的要求。

6.4.5实施方案效果简述

此次清洁生产审核共筛选出方案13项，其中无低费方案11项，实施11项，中高费方案2项，实施2项。

无低费方案实施11项，无低费方案投入0.39万元，年可创造效益6.042万元，投入产出比为1:15.5；无低费方案实施后年可节电3.5436万kWh（间接减少SO2排放量0.93吨），可节约新鲜水50 m3，节约回用水5000m3，可减少PAC用量4吨，减少PAM用量0.2吨，可节省汽油300L，节约4包打印纸。

中高费方案实施2项，中高费方案投入19.62万元，年可取得经济效益11.23万元，投入产出比1:0.57。年可节电14.02万kWh（间接减少SO2排放量3.69吨）。通过对比核算，年可减排COD7.76吨，BOD12.8吨，TP0.42吨，NH3-N9.3吨。

实施清洁生产方案总计投资20.01万元，年可获取经济效益17.272万元，投入产出比为1:0.86；方案实施后年可节电17.5636万kWh（间接减少SO2排放量4.62吨），节约新鲜水50 m3，节约回用水5000m3，可减少PAC用量4吨，减少PAM用量0.2吨，可节省汽油300L，节约4包打印纸，年可减排COD7.76吨，BOD12.8吨，TP0.42吨，NH3-N9.3吨。经济效益和环境效益显著，达到了本轮清洁生产审核目标。

在今后的工作中，我公司将持续地推行清洁生产，不断挖掘节能、降耗、减污、增效的潜力，使我公司的清洁生产水平持续得到提高。
第七章 持续清洁生产
7.1清洁生产组织

清洁生产是动态的，相对的，是一个连续过程，为了更好的组织和协调清洁生产工作，我公司特设立以陈福川为主任的清洁生产办公室，办公室主任直接对总经理负责，办公室共设主任1名，副主任3名，职员7人，并明确了清洁生产办公室的主要任务是：

（1）组织协调并监督实施本轮清洁生产提出的未实施的清洁生产方案。

（2）经常性地组织企业员工的清洁生产教育和培训。

（3）选择并确定下一轮清洁生产审核重点，并启动新的清洁生产审核工作。

（4）负责清洁生产活动的日常管理。

表7-1 持续清洁生产领导机构职责分配表

	姓名
	职务
	单位职务
	职责

	陈福川
	主任
	总经理助理兼运营部部长
	主持全面工作，协调清洁生产活动和工作协调

	王丽娜
	副主任
	行政部经理
	协助主任工作，具体负责协调清洁生产审核中的各项工作

	贾战龙
	副主任
	工艺工程师
	协助主任工作，负责工艺方面的方案论证、实施运行

	岳友强
	副主任
	财务部经理
	负责经济评估、方案实施过程中的建账跟踪和经济评估分析

	顾旭江
	组员
	操作班长
	负责数据的收集整理，清洁生产宣传、方案的征集

	吴非
	组员
	操作班长
	负责本车间方案的征集、筛选、分析、具体实施运行

	王宇
	组员
	操作班长
	负责本车间方案的征集、筛选、分析、具体实施运行

	王楠
	组员
	操作班长
	负责本车间方案的征集、筛选、分析、具体实施运行

	旬高佩
	组员
	化验室主任
	负责部门方案的征集、筛选、分析、具体实施运行

	张海东
	组员
	维修部主任
	负责电气和设备方面方案的征集、论证、具体实施运行

	刘秀敏
	组员
	行政人员
	负责清洁生产知识的宣贯和方案的征集、整理


7.2清洁生产的管理制度

7.2.1把审核成果纳入组织的日常管理

公司将清洁生产的审核成果及时纳入各车间的日常管理轨道，是巩固清洁生产成效、防止走过场的重要手段，特别是通过清洁生产审核产生的一些无/低费方案，如何使它们形成制度显得尤为重要。

审核领导小组要求各车间将清洁生产审核提出的岗位操作改进措施写入岗位的操作规程，并要求严格遵照执行；把清洁生产审核提出的工艺过程控制的改进措施，写入车间的技术规范；用水、用电建立考核制度纳入企业的日常管理。

7.2.2建立和完善清洁生产激励机制

为确保和巩固清洁生产审核成果，使清洁生产持续进行下去，公司制定了奖励制度，通过奖励措施调动大家的积极性，公司规定凡是有关清洁生产的建议、方案被采用的，我公司对提出者给予每条20～500元不等的奖励，在月终或年底结算。另外，在全公司进行表扬，还参加年终评比。

7.2.3保证稳定的清洁生产资金来源

目前公司清洁生产的资金来源主要通过各车间申请技改项目和大修项目等财政补给渠道，今后建议公司对清洁生产的投资和效益单独建帐，以确保清洁生产持续、稳定、健康的发展。

7.3持续清洁生产计划

清洁生产并非一朝一夕就可完成，因而公司制定了持续清洁生产计划，使清洁生产有组织、有计划地在组织中进行下去。

7.3.1本轮清洁生产方案的实施

本轮清洁生产评估阶段工作结束后，工作重点转移到落实和实施已确定的中高费方案，并认真总结经验教训，为下一步持续开展清洁生产审核工作奠定一个良好的基础。

7.3.2下一轮清洁生产审核工作展望

随着清洁生产工作广泛、深入开展，通过对车间各方面的调研结果及数据的采集、整理，公司领导及车间对清洁生产潜力及审核重点也有了更新的认识和设想。下一轮的审核重点从以下方面选取：

（1）降低污染物排放

通过积极寻求先进的生产工艺和设备，降低生产成本和污染物的排放。

（2）节能降耗，减少能源、资源浪费

节能降耗一直是各车间在生产过程中追求的任务指标，各车间将通过开展清洁生产工作，在工艺改进、设备更新、管理及员工素质等方面完成降耗指标。

（3）做好清洁生产的宣传工作

抓好清洁生产的宣传管理工作，全员参与，在日常工作中渗入清洁生产理念，从每个员工本职工作做起。

7.3.3清洁生产新技术的研究与开发

公司的生产部门应与各车间联合进行清洁生产新技术的研究与开发，使清洁生产工作能够持续、有效地开展下去。

7.3.4组织职工清洁生产培训计划

公司将定期对员工进行清洁生产的培训，使员工接受到最新的清洁生产的相关知识和动态，以不断提高组织清洁生产工作的水平和效率。随着清洁生产工艺的不断更新，以及清洁生产思想的不断发展、完善，公司应将培训纳入到日常管理中，每年应制定培训计划，并对培训内容、人员、培训效果记录存档。

7.3.5下一步具体工作计划

在下一步的清洁生产审核中，应做以下工作：

（1）对方案实施效果进行宣传，继续征集和实施清洁生产无低费和中高费方案。

（2）建立清洁生产目标和方针，有计划进行。

通过本轮的清洁生产审核，我们取得了较大成绩，为了确保我公司的清洁生产有计划、有组织的进行，审核小组制订了持续清洁生产计划，具体见下表7-2。此外，还把清洁生产纳入到日常管理中，检验清洁生产的成效。

表7-2  持续清洁生产计划

	计划分类
	主要内容
	时间
	负责部门

	下一轮清洁生产审核工作计划
	1. 对方案实施效果进行宣传，继续征集和实施清洁生产无低费和中高费方案
2.确定新一轮审核重点，并建立新的清洁生产目标和方针
	2012年1月～8月
	清洁生产办公室

运营部

	清洁生产新技术的研究与开发计划
	1.继续关注污水处理行业清洁生产工艺的发展，并根据工艺发展和自身的情况进行技术改造

2.结合国内外先进技术设备，研究和开发新的适合本公司的清洁生产技术，进一步提高节能、降耗、减污、增效水平
	2012年9月开始
	运营部

	企业职工的清洁生产培训
	1.清洁生产知识培训：充分利用企业内部班前会，开办清洁生产培训班，印发有关的培训材料或手册
2.清洁生产技术培训：不定期邀请清洁生产专家对员工进行技术培训，培训职工的技术创新能力

3. 发动广大员工找企业存在的问题，从而达到审核目的

4.寻找新的无低费方案按“三边”原则实施
	每年两次
	清洁生产办公室


总之，下一步清洁生产，要让广大职工克服概念性的障碍。审核小组在近期已向公司领导汇报，并得到领导的支持，进一步动员广大职工，充分认识清洁生产的重要性，从而促进清洁生产可持续的健康发展。

巩固清洁生产审核的各项无/低费方案的成果，把清洁生产的管理方法用到全过程的控制中去，包括备品备件的管理，生产过程中各工序的管理和状态控制等，使生产管理和环境管理处于最优化的状态。

建立远期的清洁生产审核计划，根据我公司具体情况，待上述各个可行性方案实施后，进一步降低污染物的排放量，降低生产的物耗、能耗，保护环境，把清洁生产持续稳定的进行下去。

结  论

本轮清洁生产审核共征集方案19份，共筛选出可行方案13项，其中无低费方案11项，实施11项，中高费方案2项，实施2项。

无低费方案实施11项，无低费方案投入0.39万元，年可创造效益6.042万元，投入产出比为1:15.5；无低费方案实施后年可节电3.5436万kWh（间接减少SO2排放量0.93吨），可节约新鲜水50 m3，节约回用水5000m3，可减少PAC用量4吨，减少PAM用量0.2吨，可节省汽油300L，节约4包打印纸。

中高费方案实施2项，中高费方案投入19.62万元，年可取得经济效益11.23万元，投入产出比1:0.57。年可节电14.02万kWh（间接减少SO2排放量3.69吨）。通过对比核算，年可减排COD7.76吨，BOD12.8吨，TP0.42吨，NH3-N9.3吨。

实施清洁生产方案总计投资20.01万元，年可获取经济效益17.272万元，投入产出比为1:0.86；方案实施后年可节电17.5636万kWh（间接减少SO2排放量4.62吨），节约新鲜水50 m3，节约回用水5000m3，可减少PAC用量4吨，减少PAM用量0.2吨，可节省汽油300L，节约4包打印纸，年可减排COD7.76吨，BOD12.8吨，TP0.42吨，NH3-N9.3吨。经济效益和环境效益显著，达到了本轮清洁生产审核目标。

此次清洁生产受到了我公司领导和员工的欢迎和大力支持，并得到了清洁生产审核专家的指导，取得了比较满意的效果，我公司一定会在此基础上再接再厉，把持续性清洁生产搞好，使企业生产和发展真正做到环境效益、经济效益、社会效益相统一，实现更清洁的生产。
附件4

2011年清洁生产审核工作总结用表

单位名称：   定州市凯丹水务有限公司   填表人：   贾战龙     所在部门及职务：       工艺员          

联系电话：   0312—2386021            传  真：0312—2366022 电子邮箱：  fuchuan.chen@kwigwater.com                 

表1  企业清洁生产审核方案及资金投入情况表

	项目
	清洁生产审核提出的清洁生产方案
	已经实施的清洁生产方案
	实施清洁生产方案投入

	
	总数
	其中：无/低费方案数
	其中：中/高费方案数
	总数
	其中：无/低费方案数
	其中：中/高费方案数
	总投资额
	其中：政府投资
	其中：企业自筹

	单位
	（个）
	（个）
	（个）
	（个）
	（个）
	（个）
	（万元）
	（万元）
	（万元）

	定州市凯丹水务有限公司
	19
	17
	2
	13
	11
	2
	20.01
	0
	20.01

	合计
	19
	17
	2
	13
	11
	2
	20.01
	0
	20.01


表2 已实施清洁生产方案取得的环境效益汇总表

	项目
	废水（污水）及其污染物消减量
	锅炉大气排放物削减量
	其他废物削减量
	固体废物
	
	经济效益

	
	排水削减量
	第一类污染物
	COD
	BOD
	总磷
	氨氮
	烟尘
	二氧化硫
	氮氧化物
	粉尘
	废气
	废油
	一般固废
	危险固废
	
	

	单位
	吨
	吨
	吨
	吨
	吨
	吨
	吨
	吨
	吨
	吨
	吨
	吨
	吨
	吨
	
	万元

	削减方案
	
	
	F4/F6
	F4/F6
	F4/F6
	F4/F6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年削减量
	
	
	7.76
	12.8
	0.42
	9.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年均削减率（%）
	
	
	16.19
	67.51
	84.02
	92.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	经济效益（万元）
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表3 已实施清洁生产方案取得的主要污染物减排统计表

	项目
	减排统计（吨）
	备注

	COD削减量
	F4:活性砂滤池及配套加药设施改造
	/
	计算依据：按照2010年环保竣工验收监测表与2011年定州市环境监测站排污许可证监测报告。

	COD年均削减量合计
	7.76
	

	COD年均削减率（%）
	16.19
	

	SO2削减量
	
	/
	

	SO2年均削减量合计
	/
	

	SO2年均削减率（%）
	/
	


注：1、计算依据、起止年限等可填入备注中，字数不够可另附表说明；2、有效的减排方式和结果的计算依据《“十二五”全国主要污染物总量减排核查办法》相关内容；3.“/”表示不涉及。

表4 已实施清洁生产方案取得的资源节约及经济效益汇总表

	项目
	节约能源
	节水
	节约原辅材料
	其他
	经济

效益

	
	节电
	节煤
	节油
	节蒸汽
	节天

然气
	
	PAC
	PAM
	回用水
	废物利用
	纸张
	

	计量单位
	kWh
	吨
	吨
	吨
	m3
	吨
	吨
	吨
	吨
	
	
	万元

	实施方案
	F1、F3、

F7、F13
	
	F12
	
	
	F13
	F8
	F8
	F13
	F2
	F8、F9
	

	节约量
	175636
	
	0.24
	
	
	50
	4
	0.2
	5000
	
	
	

	经济效益（万元）
	10.5
	
	0.225
	
	
	0.015
	0.72
	0.83
	0.565
	1.5
	0.067
	14.422

	年均节约率（%）
	20．63
	
	8.22
	
	
	0.62
	13.7
	14
	
	
	
	


注：1、对应的项目另附表说明计算依据，削减方案编号填入表中；2、上表中除要填报所列指标外，各企业可按照实际情况在“节约原辅材料”和“其他”栏目内自列指标填报；3、节约总量计算：在同等产值情况下，上年的削减总量减去当年的削减总量为当年的节约总量；4、经济效益以各年12底的当地市场价计算。

表5 重点企业清洁生产审核工作完成及评审验收情况汇总表

	本轮清洁生产审核共征集方案19份，共筛选出可行方案13项，其中无低费方案11项，实施11项，中高费方案2项，实施2项。

无低费方案实施11项，无低费方案投入0.39万元，年可创造效益6.042万元，投入产出比为1:15.5；无低费方案实施后年可节电3.5436万kWh（间接减少SO2排放量0.93吨），可节约新鲜水50 m3，节约回用水5000m3，可减少PAC用量4吨，减少PAM用量0.2吨，可节省汽油300L，节约4包打印纸。

中高费方案实施2项，中高费方案投入19.62万元，年可取得经济效益11.23万元，投入产出比1:0.57。年可节电14.02万kWh（间接减少SO2排放量3.69吨）。通过对比核算，年可减排COD7.76吨，BOD12.8吨，TP0.42吨，NH3-N9.3吨。

实施清洁生产方案总计投资20.01万元，年可获取经济效益17.272万元，投入产出比为1:0.86；方案实施后年可节电17.5636万kWh（间接减少SO2排放量4.62吨），节约新鲜水50 m3，节约回用水5000m3，可减少PAC用量4吨，减少PAM用量0.2吨，可节省汽油300L，节约4包打印纸，年可减排COD7.76吨，BOD12.8吨，TP0.42吨，NH3-N9.3吨。经济效益和环境效益显著，达到了本轮清洁生产审核目标。




注：该表用于“重点企业清洁生产审核及评审验收工作”的文字总结

表6 重点企业清洁生产审核工作中存在的问题及进一步推进该项工作的建议

	我公司推行清洁生产虽然取得了一些成效，但是推行工作的广度和深度远远不够。

建议进一步加强清洁生产的宣传力度，解放广大职工的思想，将清洁生产概念纳入到日常生产中，实现清洁生产的可持续性。

公司主要领导应主抓清洁生产工作，以确保工作的可持续开展，同时提高清洁生产办公室的地位。

企业作为清洁生产的主体，还要学习、掌握清洁生产的基本要求，如：新、改、扩建项目应当优先采用清洁生产技术、工艺和设备，技术改造应当采取清洁生产措施；考虑废弃物的综合利用和循环利用；采用国家规定的污染物排放标准和污染物控制总量控制指标的污染防治技术。建筑要按节能、节水和环保要求设计，禁止使用有毒、有害的建筑和装修材料；最终实现经济的可持续发展。




图1-1 清洁生产审核知识培训





污水处理厂做为治理污染项目，开展清洁生产审核没有必要；


清洁生产是环境管理的要求，没什么实质内容。





观念


障碍





表现





解决办法





咨询公司宣讲清洁生产理念及清洁审核程序要求，企业开展清洁生产审核工作确实能给企业带来效益。








各部门岗位工作事务太多，无暇开展清洁生产审核工作。





通过成立清洁生产小组，由公司总经理亲任领导小组组长，并将权力下放给执行小组，由执行小组负责协调推进工作。





解决办法





表现





表现





目前的生产工艺已属于国内先进水平，无清洁生产潜力可挖掘。





继续对目前国际国内领先的行业动态进行调查，及时掌握本行业最新的工艺；


充分挖掘企业内部生产设备、能源使用、污染物排放、过程控制、人员管理等八方面存在的清洁生产潜力。





解决办法





目前没有清洁生产方面的管理制度。





通过本轮清洁生产审核工作的开展，建立起健全的清洁生产组织及管理制度，并且纳入公司日常生产管理当中。





表现





解决办法














障





碍





类





型





管理


障碍





技术工艺


障碍





制度


障碍





图2-1  企业组织机构图








维修部





中控室





化验室





运行一班





运行四班








运行二班








运行三班








维


修


班





化验


班





总经理





运营部





行政人事部





财务部





总经理助理











预  留  地





脱水机房





储泥池





变配


电室





N





鼓风机房





中间提升泵房








加药间及空压机房





活性砂滤池





细格栅及


旋流沉砂池





空调机房





出水池








加氯间





CAST


D池





CAST


C池





CAST


B池





CAST


A池





粗格栅





电厂中水回用蓄水池





综合楼





大门





图2-2  企业平面布置图


图








生化处理单元





污泥处理单元











上清液





污泥回流





 混凝剂PAC





砂渣外运





细格栅











沉砂池











污泥脱水机房








CAST反应池











中间提升泵房








活性砂滤池








出水池








贮泥池











鼓风机








栅渣外运





预处理单元





剩余污泥





二氧化氯





出水供给电厂





泥饼外运





深度处理单元





进水





进水计量











反冲洗出水





反冲洗出水





反冲洗进水





 絮凝剂PAM





反冲洗进水





出水计量











图2-3  污水处理工艺流程图








15000





10000





5000





0





29





27





25





23





21





19





17





15





13





11





9





7





5





3





1





进水





31





出水





图2-6  2010年12月进出水量分布图





鼓风机房








污泥回流泵








CAST反应池








污水去深度处理单元





污水来自预处理单元





中间提升


泵房








剩余污泥去污泥处理单元














剩余污泥





回流污泥





进水
































搅


拌


器





出水





滗水器















































CAST反应池








鼓风机





曝气装置





鼓风机房





剩余污泥泵





污泥回流泵





二次提升泵





CAST反应池








中间提升泵房





损失1673





损失3022





损失11255





损失737


2











损失106





电厂回用


2281942





尾  水


2732582





生活用水


905





污泥处理单元


138788





厂区绿化喷洒


3065





预处理单元


2745860





生化处理单元


2745760





深度处理单元


2719620





污水厂进水


2745860





配制混凝药剂


1630





配制絮凝药剂


343





化验室用水


152





自来水


3030





厂内废水


951





泥饼含水


1082





剩余污泥含水


14818








反冲洗出水、滤液


135667





反冲洗进水


118072





反冲洗进水


329503





反冲洗出水


313430








32

