定州市中诚水务有限公司

监 测 方 案

企业基本情况：

定州市中诚水务有限公司（定州市城市污水处理厂）位于定州市南城区尹家庄村北200米处，东侧和北侧为农田，西侧紧邻乡间道路，路西为农田，南侧紧邻闲置的淀粉厂，南侧150米为南水北调输水支渠——沙河灌渠，南侧200米为尹家庄居民区。该区属暖温带大陆性季风气候区，常年主导风向为东北风和南风。厂区占地62.4亩，设计处理规模为4万吨/日，主要接纳定州市京广铁路以东的城市生活污水。

污水处理工艺为CAST+V型滤池的处理工艺，厂区主要构筑物为：粗格栅、提升泵房、细格栅与旋流沉砂池、CAST反应池、鼓风机房、中间提升泵房、V型滤池、加药间、加氯间、储泥池、污泥脱水机房、综合办公楼。

一、监测项目、监测方式及监测频次

| 序号 | 监测项目 | 监测方式 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | COD、氨氮 | 自动监测 | 全天连续监测 |
|  |  | BOD5、总氮、总磷、悬浮物、PH、色度 | 手工监测 | 每月一次 |
|  |  | 石油类、动植物油类、总镉、总砷、总铅、阴离子表面活性剂、总铬、六价铬、总汞、粪大肠菌群 | 委托监测 | 每季度一次 |
| 2 | 废气 | 氨、硫化氢、臭气 | 委托监测 | 每季度一次 |
| 3 | 噪声 | 噪声 | 委托监测 | 每季度一次 |

二、监测点位

（一）废水：于废水处理站出口布设一个监测点位

（二）废气：于厂界下风向布设监测点位

（三）噪声：于厂界四周边界外1米布设4个监测点位

农田  1#

公路                                                        农田

4#	2#

图1   农田  3#

三、监测方法

1、废水

（一）在线监测方法及仪器名称

| 检测项目 | 方法 | 仪器名称及厂家 | 频率 | 监测 位置 | 执行标准 及限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水在线COD | 重铬酸钾法 | COD在线监测仪（哈希公司） | 全天连续监测 | 进水口 |  |
| 进水在线氨氮 | 氨气逐出法 | 氨氮自动监测仪 （哈希公司） | 全天连续监测 | 进水口 |  |
| 出水在线COD | 重铬酸钾法 | COD在线监测仪（哈希公司） | 全天连续监测 | 出水口 | GB18918-2002 50mg/L |
| 出水在线氨氮 | 靛酚蓝法 | 氨氮自动监测仪（E+H公司） | 全天连续监测 | 出水口 | GB18918-2002 5(8)mg/L |

（二）手工监测方法及仪器名称

| 序号 | 项目名称 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称 | 执行标准及限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 仪器法 | BOD5测定仪 电热恒温培养箱 | GB18918-2002 10mg/L |
| 2 | SS | 重量法GB/T11901-1989 | 电子天平 电热恒温干燥箱 | GB18918-2002 10mg/L |
| 3 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012 | 紫外可见分光光度计 | GB18918-2002 15mg/L |
| 4 | 总磷 | 钼锑抗分光光度法GB11893-89 | 分光光度计 | GB18918-2002 0.5mg/L |
| 5 | PH | 便携式PH计法 | 便携式PH计 | GB18918-2002 6-9 |
| 6 | 色度 | 稀释倍数法 | 比色管 | GB18918-2002 30 |

（三）委托监测项目及执行标准

| 序号 | 监测项目 | 执行标准及限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石油类 | GB18918-2002 1mg/L |
| 2 | 动植物油类 | GB18918-2002 1 mg/L |
| 3 | 总镉 | GB18918-2002 0.01 mg/L |
| 4 | 总砷 | GB18918-2002 0.1 mg/L |
| 5 | 总铅 | GB18918-2002 0.1 mg/L |
| 6 | 总铬 | GB18918-2002 0.1 mg/L |
| 7 | 阴离子表面活性剂 | GB18918-2002 0.5 mg/L |
| 8 | 六价铬 | GB18918-2002 0.05mg/L |
| 9 | 粪大肠菌群 | GB18918-2002 1000 mg/L |
| 10 | 总汞 | GB18918-2002 0.001 mg/L |

2、废气

（一）委托检测项目及执行标准

| 序号 | 监测项目 | 执行标准及限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | GB18918-2002 1.5mg/m3 |
| 2 | 硫化氢 | GB18918-2002 0.06mg/m3 |
| 3 | 臭气 | GB18918-2002 20 |

3、噪声

（一）委托检测项目及执行标准

| 序号 | 监测项目 | 执行标准及限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | GB12348-2008 夜间50dB、昼间60dB |

四、污染源监测质量保证及控制

（一）、手工监测质量保证措施

1、持证上岗，监测人员持有省环保厅颁发的项目合格证

2、确保监测分析仪器设施工作正常，满足项目监测精度要求，保证所有监测分析仪器均在有效检定期内。

3、保证实验用水、药剂的纯度，并保证其使用药剂在有效日期之内。

4、监测按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》中规定方法进行监测。

5、废水样品采集及分析均取平行双样，并且全程做空白水样标定，以保证监测数据的代表性与准确性。

6、每半年测定一次标样。

（二）、水质自动监测在线系统的质量保证措施

1、在线仪器操作人员经考核合格，持证上岗，并做到熟悉仪器的原理、操作、维护等内容，并要掌握分析化学等相关方面的知识。

2、系统维护及药液的供给，保证定时有技术人员或仪器供应商对仪器进行维护保养，及时更换到期的试剂、蒸馏水、标准溶液、过滤材料等消耗品。

3、保证在线自动监测仪每7天自行校对一次的基础上，每月进行一次质控样校对和实际水样比对试验。同时在更换电极、泵管或不同批号的试剂时，则必须进行仪器的校准。

1）质控样校对，采用国家认可的质控样，分别用两种浓度的质控样进行校对，一种为接近废水浓度的样品，另一种为超过相应排放标准浓度的样品，质控样测定的相对误差应不大于标准值的±10%。

2）实际水样的对比实验，每月进行一次实际水样的比对实验，用于检查自动监测系统工作准确情况。采用国家规定的标准监测分析方法进行实验室分析，并与自动仪器的测定结果相对比，来评判自动仪器测定的准确度。

（三）、委托监测

接受委托单位按环保部相关污染源和环境质量控制要求进行，监测方法按排放标准规定的监测方法进行。

五、监测结果公开时限

1、手工监测数据于每次监测完成后的次日公布。

2、自动监测数据实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值。

定州市中诚水务有限公司

# Text boxes

格栅

污水处理池

办公室