河北国华定洲发电有限责任公司清洁生产审核报告                    

目  录

1前  言


4第一章  审核准备


41.1成立审核小组


51.2审核工作计划


71.3宣传和教育


9第二章  预 审 核


92.1 企业概况


232.2 生产工艺流程


242.3 主要经济指标状况


302.4 环境保护状况


462.5 产业政策及相关政策法规对比


472.6 指标对比


642.7 确定审核重点


642.8 设置清洁生产目标


652.9 提出和实施无/低费方案


662.10 预审核小结


67第三章  审 核


673.1 审核重点概况


673.2 输入输出物流确定


683.3 物料平衡


773.4 存在问题与建议


81第四章 方案的产生与筛选


814.1 方案产生


814.2 方案汇总


864.3 方案筛选


864.4 方案研制


884.5 无低费方案实施效果分析


94第五章 可行性分析


945.1 技术评估


975.2 环境评估


995.3 经济评估


1005.4 确定推荐方案


103第六章 方案实施


1036.1 方案实施计划


1036.2 汇总已实施的无/低费方案的成果


1046.3 评价已实施的中/高费方案的成果


1066.4 已实施方案对企业的影响


109第七章  持续清洁生产


1097.1 建立和完善清洁生产组织


1107.2 建立完善清洁生产制度


1117.3 持续清洁生产计划


112结  论





前  言

由于我国以煤为主的能源结构，随着社会经济的迅速发展对能源的需求也迅速增加，燃煤形成的工业污染日趋严重，SO2的年排放量已超出环境承载能力80%以上，此外CO2，NOX和烟尘等都已给环境造成难以承受的压力。
随着《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2011)的颁布和实施，火电行业正在经历新一轮的环保设施改造，脱硫脱硝仍是重点之一。据统计，截至2011年年底，我国火电烟气脱硫机组合同容量6.84亿kW，累计投运容量5.18亿kW，全国火电厂已投运烟气脱硫机组容量占全国燃煤机组容量的75.73％；火电行业烟气脱硝合同容量2.51亿kW，累计投运容量0.97亿kW，国产催化剂生产能力约15万m3。
目前我国正处于全面建设小康社会的关键时期，电力工业还有很大的发展空间，尤其是在绿色电力发展时代要求下，对电力工业提出了严峻的挑战。发电机组将继续向大容量、高参数、环保型方向发展。截至目前，中国水电装机容量已突破2亿kW，水电装机总容量居世界第一，约占全国发电装机总容量的22.22%；核电装机容量908万kW，约占全国发电装机总容量的1%；风电装机容量已连续3年实现倍增式增长，并网运行容量已达1760万kW，约占全国发电装机总容量的2%。“十二五”燃煤电厂污染物排放的减排力度将更加严格。“十二五”燃煤电厂氮氧化物的相关排放标准正在制定中。
2010年全国供电煤耗335g/kWh，预计2015年全国供电标准煤耗将下降到330 g/kWh左右。
公司对清洁生产工作非常重视，于2007年进行了第一轮清洁生产审核工作。第一轮清洁生产审核共提出清洁生产方案16项，其中无低费方案14项，中高费方案2项。14项无低费方案总投资233.5万元，年节约酸用量26t，节约碱用量21t，减少酸碱排放量分别为26t和21t，减少SO2排放量1693t，年节约原油450t，节约电量1752万kWh，降低厂用电率0.24%，节约用水12万t，减少污水排放39.9万t，减少COD排放42t，年增效益688.5万元；2项中高费方案实施后，年减少燃油消耗450t，年减少原水消耗12万t，产生经济效益约203万元/a。本次清洁生产审核为第二轮审核，在上一轮审核小组的基础上，公司成立了本轮清洁生产审核队伍，并聘请清洁生产专家授课，组织有关人员编制清洁生产审核计划，希望通过开展清洁生产审核，实现节能、降耗、削减污染、提高效率，使我公司生产管理和环保管理再上一个新台阶，为环境保护工作，为落实党中央提出的科学发展观，建立环境友好型、资源节约型的和谐社会做出我们的贡献。
审核报告编制依据：

1）《中华人民共和国清洁生产促进法》；

2）《清洁生产审核暂行办法》(国家发改委、环保总局)；

3）《中华人民共和国环境保护法》；

4）《中华人民共和国大气污染防治法》；

5）《中华人民共和国水污染防治法》；

6）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；

7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
8）《产业结构调整指导目录》(2011年版)；
9）《高耗能落后机电设备淘汰名录》；

10）《国家重点节能技术推广目录》 (第三批)；
11）《中华人民共和国环境保护行业标准-----燃煤电厂清洁生产标准》（征求意见稿）；

12）《燃煤电厂污染防治最佳可行技术导则》(征求意见稿)；

13）《火电行业清洁生产评价指标体系》(试行) (国家发展和改革委员会)；

14）《火力发电厂节水导则》；

15）《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)；

16）《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)；

17）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
18）《清洁生产审核评估和验收技术导则》(DB 13/T 1579—2012)；
19）《河北省清洁生产审核暂行办法》；
20）《关于印发重点企业清洁生产审核程序的规定的通知》(环发〔2005〕151号)；

21）《关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知》(环发〔2008〕60号)；

22）《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》(环发〔2010〕54号)；

23）《关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知》(冀环防〔2010〕384号)；

24）《企业清洁生产审核手册》；

25） 企业近三年生产资料及相关操作规程和管理制度。

第一章  审核准备  

定洲电厂领导对环保工作一直保持着高度重视，及时了解环保新政策，完成了建投能源上市对定洲电厂的环保评价工作；加强与环保部门沟通，顺利通过环保部门多次环保检查、环保核查。为了节约能源、降低消耗，同时进一步削减污染物，达到节能、降耗、减污、增效的目的， 2011年5月与河北省清洁生产技术服务中心签订技术咨询合同，邀请专家对我公司开展清洁生产知识培训，方法指导和技术支持。于2012年6月25日成立了清洁生产审核领导、工作小组，并以红头文件的形式下发到各部门。本轮审核的领导小组和工作小组都是在上轮审核小组的基础上成立的，骨干人员均为第二次参加审核工作，这位保质高效完成本轮审核工作奠定了一定的基础。
1.1成立审核小组

2012年6月25日定洲电厂进行了全员清洁生产审核宣贯暨动员大会，会上下发了《关于成立清洁生产审核工作小组的通知》，成立了由公司副总经理李建定任组长，主管节能环保的副总工程师王玉卿为常务副组长，主管部门领导崔勇前和王学为副组长、各部门有关负责人为成员的审核领导小组，各部门和相关单位有关负责人为成员的审核工作小组，明确职责和权限，制定工作任务和目标，确保各职能部门之间协调合作、各项资金及时到位，使公司的清洁生产审核工作全面展开。

公司清洁生产审核领导小组成员及职责见表1-1。

公司清洁生产审核工作小组成员及职责见表1-2。

表1-1    定洲电厂清洁生产审核领导小组
	姓  名
	审核小组

职务
	来自部门及

职务职称
	职    责

	  李建定
	组长
	公司副总经理
	总 负 责

	  王玉卿
	常务副组长
	公司副总工程师
	总 协 调

	  崔勇前
	副组长
	安健环监察部经理助理

（主持工作）
	审核重点负责

	  王学
	副组长
	安全技术部经理
	协助总协调

	  张宝生
	成员
	财务产权部经理
	协助总协调

	郭中维
	成员
	党建工作部经理
	信息总协调

	梁少权
	成员
	经营管理部经理助理

（主持工作）
	计划协调

	李珍兴
	成员
	发电生产部经理助理

（主持工作）
	生产协调

	李智华
	成员
	维护部经理
	生产协调

	孙蓟光
	成员
	综合生产部经理
	生产协调

	胡增旗
	成员
	物资部经理
	物资协调

	马国鸿
	成员
	工程部经理
	生产协调


表1-2     定洲电厂清洁生产审核工作小组
	姓  名
	审核小组职务
	来自部门及

职务职称
	职    责


	崔勇前
	组长
	安健环监察部经理助理

（主持工作）  
	负责审核工作的全面领导

	李勇
	副组长
	安全技术部经理助理
	主管审核全过程、全面协调和技术负责

	文亮
	专职成员
	环保主管
	主管审核全过程、编写报告

	曹争选
	成员
	节能主管
	协调审核工作、参与分析和提出方案

	赵德举
	成员
	节能主管
	协调审核工作、参与分析和提出方案

	张中东
	成员
	检修项目高级主管
	协调审核工作、参与分析和提出方案

	王立杰
	成员
	汽机主任工程师
	协调审核工作、参与分析和提出方案，整理汇总各种资料、报表

	袁立强
	成员
	锅炉主任工程师
	负责锅炉平衡、参与分析和提出方案，整理汇总各种资料、报表

	吴志刚
	成员
	热控高级主管
	参与提出方案、分析，提供生产各种数据，协调方案执行

	王辉新
	成员
	化学主任工程师
	负责水平衡、协调方案执行的具体工作

	白广义
	成员
	灰硫运行工程师
	负责硫平衡、协调方案执行的具体工作

	武虎坡
	成员
	锅炉运行工程师
	负责审核中的经费核算，成本效益评估


1.2审核工作计划

为使审核各阶段工作顺利开展，保证小组成员能够各负其责、积极运作，达
到资源的合理配置和有效利用，审核小组制定了公司清洁生产审核工作计划，见表1-3。

表1-3    清洁生产审核工作计划表

	阶 段
	工  作  内  容
	完成时间
	责任部门
	产    出

	前 期
	联系、商讨、调研、计划
	2011年
	环保
	

	1.审核

准备
	利用例会、宣传手册等形式进行全部职工培训，学习清洁生产意义、内容及相关的知识等；成立审核小组；培训审核小组审核知识；资料收集等。
	2011年

8月-2012年6月
	各部门
	1.总经理等全员参与

2.成立审核小组

3.掌握审核技巧

4.制定并下发审核工作计划

5.成立清洁生产办公室

	2.预审核
	现场考察、汇总存在的问题、确立审核重点、研究并制定措施、资源准备。进行数据分析并向全厂职工征集无/低费方案，做好物资准备。
	2011年

10月-2012年6月
	各部门
	1.现场调查，确立审核重点

2.收集内部相关数据并与同行业对比分析

3.制定清洁生产目标

4.考察无/低费方案的实施

	3.审 核
	对锅炉热效率进行正反测算，自用电平衡测算，水平衡测算，分析并查找废物产生的原因。
	2012年

7月
	生技部
	1.锅炉正反平衡

2.查找废物产生原因

3.查找单位产品消耗与同行相比偏高的原因

4.制定组织实施无低费方案

	4.方案
产生
和筛选
	面向全厂职工宣传动员，针对审核重点提方案，方案的分析与筛选
	2011年

10月-2012年8月
	各部门
	1.汇总各类清洁生产方案，并进行分析

2.推荐可行性分析的方案

3.中期评估已实施无/低费方案的效果并宣传

	5.可行
性分析
	对被选的中高费方案进行技术、环境、经济评估，推荐可实施方案
	2012年

9月
	审核小组、生技部
	1.方案的可行性分析结果

2.推荐可实施的方案

3.配备必要的资源

	6.方案

实施
	对所推荐的可实施方案，进行组织、核算、实施，汇总审核无/低费方案的结果，评价中/高费方案
	2011年

10月--2012年10月
	相关部门
	1.按规定实施推荐方案

2.保存实施中的所有数据

3.已实施方案的成果分析结论

	7.持续清洁生产
	制定长期污染防治与节能降耗规划、将好的作法纳入管理制度，涉及文件修改执行《文件控制程序》，编写本期清洁生产报告
	2012年

8月
	安健环部

生技部
	1.落实清洁生产组织机构

2.制定清洁生产管理制度

3.持续清洁生产计划

4.编写清洁生产审核报告

	总结

验收
	提交审核报告、提交工作报告、申请验收
	2012年

12月
	安健环部

厂办公室
	


1.3宣传和教育

为使清洁生产审核按计划要求顺利实施，争取公司内部各部门和广大职工的支持，尤其是现场操作人员的积极参与，公司委托河北省清洁生产技术服务中心专家分层次对公司主要技术人员、清洁生产审核小组以及一线员工进行了宣传教育和培训。
(1) 公司全员培训

公司组织省清洁生产技术服务中心专家对我公司生产一线车间主任、班组长及职工代表进行了宣贯大会，通过培训，使员工充分认识到环境保护与每个人都息息相关，谁都不能脱离环境而独立存在，而且只有人人参与到清洁生产审核过程中，才能更多的获得清洁生产方案，通过参与清洁生产，锻炼和培养员工发现问题、分析问题和解决问题的能力，最终使员工能够自觉的利用清洁生产理念处理问题。培训现场照片见图1.1。
[image: image14.emf]炉底渣 捞渣机

冷却水 渣水池

装车外运

渣水泵

[image: image15.emf]电除尘器灰

电除尘器灰 仓泵

仓泵

储灰库 装车外运


图1.1  宣贯现场
(2) 公司审核技术人员专项培训

为把本次审核工作做好，省清洁生产技术服务中心专家对公司各工序主要技术人员进行了专项培训。分别是审核专题培训和物料平衡专题培训。
(3) 发放宣传材料

在清洁生产审核期间发放《清洁生产宣传手册》和《清洁生产审核实用知识手册》，这些手册均是由技术咨询单位提供的。同时，通过宣传栏、黑板报、公司内网等多种形式进行宣传，为审核的顺利开展打下了良好的基础。宣传手册见图1.2。

[image: image16.wmf]#

4

 

锅

炉

锅炉有效

输入热量

100

%

实际有效利用热量

93

.

88

%

锅炉排烟热损失

q

2

   

5

.

21

%

锅炉炉渣物理热损失

q

6   

0

.

16

%

锅炉散热热损失

q

5   

0

.

33

%

锅炉炉体未燃尽损失

q

4   

0

.

42

%

[image: image17.wmf]#

1

 

锅

炉

锅炉有效

输入热量

100

%

实际有效利用热量

94

.

24

%

锅炉排烟热损失

q

2

   

5

.

22

%

锅炉炉渣物理热损失

q

6   

0

.

11

%

锅炉散热热损失

q

5   

0

.

31

%

锅炉炉体未燃尽损失

q

4   

0

.

12

%


图1.2  宣传手册照片
(4) 培训与考试

在经过公司全员宣贯以及主要技术人员的专项培训后，我公司以班组为单位，再次进行清洁生产的宣传与讨论，充分利用专题板报、局域网等多种形式进行清洁生产基本知识、以及开展清洁生产的必要性和重要性等内容的宣传，真正做到使每个员工都参与到这次审核过程中。同时以班组为单位印发和回收整理“清洁生产合理化建议调查表”，为清洁生产审核的顺利实施打下了良好的基础。最后，以班组为单位分别进行清洁生产基础知识的考试。共收到《清洁生产合理化建议调查表》148份。共发放“清洁生产试题”553份，回收550份，回收率为99.5%。
第二章  预 审 核

预审核阶段工作小组成员和外部专家对我公司进行现状调研和考察，分析并发现企业清洁生产的潜力和机会，从而确定本轮清洁生产审核的重点。本阶段重点是在企业现状调研考察的基础上，确定审核重点、设置清洁生产目标、提出产生一批备选方案，并着手开始实施其中简单易行的无费低费清洁生产方案。

2.1 企业概况

河北国华定洲发电有限责任公司是北京国华电力有限责任公司与河北省建设投资公司的合资发电厂，位于河北省定州市境内，东偏北约11km即为定州市，南侧约2km为朔黄铁路，东南方向约2.5km即为朔黄铁路线上的定州西站的站中心。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，采用直线职能型组织机构，设置有总经理工作部、运营管理部、财务产权部、党建工作部、安全技术部、安健环监察部、发电生产部、综合生产部、维护部、物资部等10个部门组成，技术及职能管理人员130人。

公司总装机容量为2520MW燃煤发电机组及其配套送变电系统。设计燃煤量663万t/a，平均利用5500h，年发电量158亿kW·h。机组由2台蒸发量为2008t/h的锅炉和2台2094t/h的锅炉、2台容量为600MW和2台容量为660MW的发电机组成。同时配套建设石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统、SCR法脱硝(3号机组)、静电除尘器、深度中水处理系统、工业废水集中处理系统等环保设施，灰渣处理采用灰渣分除、干式集中、汽车运输方式。

2011年公司固定资产总值907800万元。2011年实现万元产值能耗10.26t标煤/万元，发电煤耗301.7g/kWh，供电煤耗324.5g/kWh，发电水耗1.23kg/kWh。工业总产值466523万元，税金总额为30420万元。
定洲电厂设计煤种设计煤种为神府东胜烟煤，校核煤种为神木大柳塔烟煤，发热量在22.86MJ/kg，2011年全厂入炉煤低位发热量为21.32 MJ/kg，脱硫系统投运率99.32%，脱硫效率93.8%。定洲电厂依靠科技进步，不断进行设备更新与技术改造工作，并积极深化企业内部改革，向管理要效益，走内部挖潜，节能降耗之路。公司制定了一系列的制度和考核办法以调度广大职工节能降耗、降低生产成本的积极性。

公司高度重视环保工作，及时了解环保新政策，完成了神华能源上市对定洲电厂的环保评价工作；2010年顺利通过了环保部核查组对我公司进行的“十一五”二氧化硫总量减排核查工作，定洲发电公司2011年被列为河北省政府评为“十一五”期间减排“先进企业”称号，与河北省政府签订的“十一五”目标任务为节约标准煤9.54万t。2006-2010年累计完成节能量22.5万t，超额完成“十一五”期间节能目标。

2.1.1公司组织机构及平面布置
公司组织机构图见附图2.1，公司平面布置图见附图2.2。


[image: image1.emf]总经理

总工程师 副总会计师 副总师 副总经理

工会主席

企业文化部 人力资源部 财务产权部 安健环部 发电运行部 设备维护部 经营管理部 生计部

总经理

工作部

物资部

文秘 、 行政

事务 、 公共

关系 、 法

律 、 内外部

沟通 、 档案

管理

企业文化管

理 、 精神文

明建设 、 工

会工作综合

治理 、 后勤

管理

人力资源管

理 、 职责管

理 、 培训 、

员工绩效管

理 、 社保管

理

预算管理 、

财会管理 、

资金管理 、

资产管理

安健环管

理 、 环境和

风险识别和

评价 、 现场

安全监察 、

对公司生产

口重大活动

组织策划

发电运行 、

发电运行技

术 、 发电运

行操作

设备点检修

及维护 、 负

责对检修承

包商的日常

工作管理

规划 、 经营

目标管理 、

市场营销 、

燃料管理 、

合同管理

技术监督 、

节能检修技

术和管理 、

技改管理 、

物资管理 、

网络管理

采购和管理

物资 、 设备

监造 、 物资

合同管理

决

策

层

管

理

层

执

行

层


图2.1  公司组织机构图

[image: image18.jpg]R i AR





[image: image19.png]HEHUAEEL/kWh

8800
8600
8400
8200
8000 | 1
7800
7600
7400
7200

1A 28 38 48 sH 6H 7H 8A 9A 10A11A 128

- LERHL 2L A 3ERHL 4L





[image: image20.jpg]p—" J T—




[image: image21.png]B,

100
98
96
94

90
88
86

1A 2R 38 48 5H 6R 7A 88 9A 10A11A 128

—— 2RI =l 2RER P A 3RERIP AR




[image: image22.jpg]


[image: image23.wmf]#

1

 

锅

炉

锅炉有效

输入热量

100

%

实际有效利用热量

94

.

24

%

锅炉排烟热损失

q

2

   

5

.

22

%

锅炉炉渣物理热损失

q

6   

0

.

11

%

锅炉散热热损失

q

5   

0

.

31

%

锅炉炉体未燃尽损失

q

4   

0

.

12

%


[image: image24.png]HEE

200000

150000

100000

50000

vy=4377x-294.0
R==10.984
T T T |
10000 20000 30000 40000

BLHE FTkWh




[image: image25.wmf]#

4

 

锅

炉

锅炉有效

输入热量

100

%

实际有效利用热量

93

.

88

%

锅炉排烟热损失

q

2

   

5

.

21

%

锅炉炉渣物理热损失

q

6   

0

.

16

%

锅炉散热热损失

q

5   

0

.

33

%

锅炉炉体未燃尽损失

q

4   

0

.

42

%


[image: image26.jpg]HEEEMRRARRAEA T
WiEETH BRI

BT B 5 <.
2012467




[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]



图2.2  公司平面布置简图

表2-1    组 织 简 述

	组织名称： 河北国华定洲发电有限责任公司 

所属行业：火力发电

组织类型：   国有企业          法人代表：  赵世斌        
地址及邮政编码：河北省定州市开元镇  073000        
电话及传真： 0312-2586880            联系人：  文亮    
主要产品、生产能力及工艺：

主要产品：电能 
生产能力： 生产能力为2520MW/h，耗煤量：设计7151200t/a，实际6611204t/a；用水量：设计20881000t/a，实际19586843t/a。。
工艺流程： 原煤运至电厂后，将原煤碾磨成细粉送入炉膛进行燃烧，燃烧产生的热将经过化学处理除盐除氧的水加热成蒸汽，蒸汽送入汽轮机做功带动发电机将热能转变为电能，电能经变压器、配电装置由线路送往用户，做功后的蒸汽进入凝汽器，烟气经脱硝、除尘、脱硫后经烟囱排放。
关键设备： 锅炉、汽轮机、发电机
年末职工总数：560人     技术人员总数：  136人

企业固定资产总值： 907800万元
建厂日期：2001年        投产日期： 2004年2月   


2.1.2主要生产设施

主要设备：

截至到2011年底，我公司共有锅炉4台，汽轮机4台，发电机4台，主要附属机泵80台，以上设备均为2005年以后新投产设备，主机及各项配套设备基本处于健康水平，无淘汰和技术落后设备，目前处于国内先进水平，主要生产设备及运行状况一览表见表2-2。
表2-2    主要生产设备及运行状况一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	台（套）数
	功率

（kW/台）
	运行时间

（hr/a）
	备注

	1
	锅炉
	SG-2008/17.47-M903
	2
	2008t/h
	7000
	良好

	2
	锅炉
	SG2150/25.40-M976
	2
	2150 t/h
	7000
	良好

	3
	汽机
	N600-16.7／537／537
	2
	600MW
	7000
	良好

	4
	汽机
	NZK660-24.2/566/566
	2
	660MW
	7000
	良好

	5
	发电机
	QFSN-600-2
	2
	600MW
	7000
	良好

	6
	发电机
	QFSN-660-2
	2
	660MW
	7000
	良好

	电机类

	1
	给水泵电机
	YKS5200-412X12X14-6stgHSB
	8
	6500

10600
	7000
	良好

	2
	循环水泵电机
	YKSL3700-16
	7
	3700

710
	7000
	良好

	3
	前置泵电机
	Y450-4
	4
	580
	7000
	良好

	4
	凝结水泵电机
	YKKL2500-4/1180
	8
	2500

2600
	7000
	良好

	5
	引风机电机
	YKK900-10

STMKK900-8
	8
	3500

4400
	7000
	良好

	6
	一次风机电机
	YKK710-4

STMKK560-4
	8
	2500

2050
	7000
	良好

	7
	送风机电机
	YKK631-6

STMKK500-8
	8
	1400

1200
	7000
	良好

	8
	磨煤机电机
	YMKQ600-6型

YHP560-6型
	24
	650

650
	7000
	良好

	9
	增压风机电机
	YKK1000-10
	4
	5400

4000
	7000
	良好

	泵类

	1
	给水泵
	FK5F32K
	12
	6500

10600
	7000
	良好

	2 
	循环泵
	88LKXA-28.8
	7
	3700

710
	7000
	良好

	3
	凝结泵
	10LDTNB-5J
	8
	2500

2600
	7000
	良好

	4
	浆液循环泵
	WPP61－600
	12
	1120
	7000
	良好

	风机类

	1
	一次风机
	PAF19-12.5-2

PAF-18-11.8-2型
	8
	2500

2050
	7000
	良好

	2
	引风机
	AN37e6(V19+4°+KSE)

AN33e6+X(19)、 AN33e6(13)
	8
	3500

4400
	7000
	良好

	3
	送风机
	FAF26.6-14-1

FAF26.6-12.5-1
	8
	1400

1200
	7000
	良好

	4
	增压风机
	RAF47.5-20-1
	4
	5400

4000
	7000
	良好

	5
	氧化风机
	
	6
	355
	4000
	良好


	变压器类

	1
	主变
	DFP-240000/242

DFP-240000/500

SFP-750000/500
	8
	720 MVA

750MVA
	7000
	良好

	2
	高备变
	SFFZ-63000/230,63/35－35MVA；

SFFZ-63000/230,63/35－35MVA；
	2
	63 MVA

63/35-35/21MVA
	7000
	良好

	3
	高厂变
	SFF-63000/20,35－35MVA

SFF-63000/20,35－35MVA；

SFF-31500/20,31.5MVA
	4
	63/35-35MVA

63/35-35MVA
	7000
	良好

	4
	励磁变
	  ZDCB9-2500/20√3
	4
	6000 KVA

7500KVA
	7000
	良好

	5
	低厂变
	
	68
	1600KVA
	7000
	良好

	6
	除尘变
	SCB10-2500/10.5
	8
	2500KVA
	7000
	良好

	7
	除灰变
	SCB10-1000/10.5
	8
	1250KVA
	7000
	良好


与《高耗能落后机电设备淘汰名录》对比，我公司没有属于淘汰落后的设备，符合国家相关要求。
2.1.3设施状况分析
锅炉概况：

一期两台SG—2008/17.47—M903锅炉为亚临界压力一次中间再热控制循环汽包炉。锅炉采用摆动燃烧器调温，四角布置、切向燃烧，正压直吹式制粉系统、单炉膛、Π型露天布置、运转层以下采用紧身封闭、固态排渣、全钢架结构、平衡通风，每台锅炉配置六台ZGM113N型中速磨，并采用低氮燃烧方式，设计煤种为神府东胜煤，烟气氮氧化物排放浓度≤350mg/Nm3。

低氮燃烧器呈四角布置，每角燃烧器风箱分成十四层，其中A、B、C、D、E、F六层为一次风喷嘴，其余八层为二次风喷嘴。一、二次风呈间隔排列，一次风采用上海锅炉厂成熟的浓淡分离宽调节比（WR）煤粉喷嘴，这不仅能提高低负荷燃烧稳定性，并能提高燃烧效率。在一次风喷口周围布置有周界风，不仅能有效地冷却一次风喷口，还能改善煤种适应性。

为降低四角切向燃烧引起的炉膛出口及水平烟道中烟气的残余旋转造成的烟气侧的屏间热偏差，采用同心反切加燃烬风（OFA）和部分消旋二次风，使炉内气流的旋转强度具有一定的可调性。下部的启转二次风与一次风喷嘴偏转15°，上部消旋二次风与一次风喷嘴向另一方向偏转25°，采用不同的二次风偏转结构使炉内空气动力场有利于稳定燃烧，降低NOX排放和减少结渣。

燃烧器一次风喷嘴采用等间距布置，间距为1860mm，总距离为9300mm。

喷燃器喷嘴摆动采用电动执行机构，通过连杆和内外摆动机构装置来实现。以喷嘴水平位置为零度。一次风可上下摆动各20°，二次风可上下摆动30°。二次风挡板的开度调节也采用电动机构。

水冷壁采用外径Φ51mm的光管和内螺纹管，节距为63.5mm，管间用扁钢焊接形成完全气密封炉膛。炉膛折焰角由节距为76.2mm，外径为Φ63.5mm的内螺纹管加扁钢焊接而成。炉膛延伸侧墙采用Φ63.5mm光管，节距为127mm。组成膜式水冷壁。

前后墙水冷壁标高19601mm与水平呈55°的夹角形成冷灰斗，冷灰斗下倾至标高8040mm处形成深度为1220mm的出渣口。

后墙水冷壁通过47根外径为Φ63.5mm的内螺纹管作为悬吊管，支承炉室后墙的全部重量。

炉室水冷壁除炉底和墙式再热器布置部分外均采用内螺纹管。

整个水冷壁沿炉膛高度方向分成上、中、下及底部四段，155片膜式屏（其中包括4组水冷套）出厂。

在每层水平刚性梁与水冷壁之间浇灌绝热层，以使炉膛四周形成连接绕带，防止水冷壁与护板之间产生烟气通道。刚性梁转角处，添以矿物纤维棉绝热层。

炉膛，水平烟道，垂直烟道的炉墙绝热层是由矿物纤维棉组成，用销钉钉住，并在转角上用网格多孔金属拉网板固定住，炉墙外护全部使用带筋的外护板。

内螺纹管抵抗膜态沸腾、推迟传热恶化的机理

由于工质受到内螺纹的作用产生旋转，增强了管子内壁面附近流体的扰动，使水冷壁管内壁面上产生的汽泡可以被旋转向上流动的液体及时带走。在旋转力的作用下，水流紧贴管子内壁面流动，从而避免了汽泡在管子内壁面上的积聚所形成的“汽膜”，保证了管子内壁面上有连续的水流冷却。水的循环回路是根据炉膛水冷壁每根管子的几何尺寸、结构布置及其所处部位得受热面情况，通过水动力计算后确定划分的。本锅炉的水冷壁共有1110根上升管，其中前、后墙各277根，两侧墙各232根，切角部位每个切角各23根，四只切角共有92根管子。水冷壁前墙的277根水冷壁管和炉前两切角的水冷壁管出口与炉膛前水冷壁上联箱相连，炉膛前水冷壁上联箱有23根汽水导管引入汽包；侧墙水冷壁与侧墙上集箱相连（左、右侧各一个），两侧水冷壁上集箱分别通过21根汽水导管与汽包相连；后墙水冷壁在标高49.922米处每6根抽出1根（共计47根）做为悬吊管竖直向上，来承担后墙水冷壁的重量，最后这部分水冷壁管连入炉膛后墙悬吊管集箱，而炉膛后墙悬吊管集箱又通过4根汽水导管与汽包相通；其余水冷壁管形成锅炉的折烟角，炉后两切角部位的水冷壁管有13根形成折烟角，其余竖直向上形成延伸侧水冷壁；折烟角的230根管有64根水冷壁管弯向两侧墙（每侧32根）形成延伸侧水冷壁（与切角部分的10根累计是每侧延伸水冷壁是42根），延伸侧水冷壁与炉膛侧墙上集箱相连；剩余的192根折烟角水冷壁继续向上，在末级再热器与末级过热器之间形成水冷壁后屏管（也叫垂帘管），与水冷屏管出口集箱相连，水冷屏管出口集箱则通过18根汽水导管将汽水混合物引入汽包。

水循环回路包括前墙8个，后墙13个，两侧墙各7个，四个切角共20个共计55个回路，每个回路中的管子根数和节流圈孔径，都是各不相同的，这都是为了确保水循环的绝对安全可靠，使每个回路都有充路的流量，足够的裕度来适应各种运行工况下的变化。对含汽率的控制，最小流量的要求，以及对发生膜态沸腾点的安全裕度，都作了严格的计算，对热负荷较高的区域，均采用了内螺纹管。由于锅炉的水循环是利用炉水循环泵所产生的压头来进行的，因此循环是绝对安全可靠的。本锅炉共配有三台炉水循环泵，其中投运两台泵即可带MCR出力（另一台作为备用），投运一台泵可带60%出力。 
二期两台660MW超临界燃煤空冷汽轮发电机组，锅炉为超临界参数变压直流炉，单炉膛、一次再热、平衡通风、半露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。定洲发电厂二期沿用一期燃煤，设计煤种为神府东胜烟煤，校核煤种为神木大柳塔烟煤。本工程3#机组同步建设SCR脱硝装置，4#机组预留脱硝装置空间。脱硝装置由卖方提供，具体见脱硝装置技术协议。脱硝装置钢支架由卖方设计供货，3、4#机组相同。锅炉尾部采用选择性催化还原脱硝工艺（SCR）。SCR反应器直接布置在省煤器之后空预器之前的烟道上，不设旁路。空预器布置在锅炉本体钢架内（K4和K6之间），脱硝装置布置在炉后烟道上方。锅炉采用岛式半露天布置，运行层标高17.0m。在锅炉钢构架范围内设置混凝土大平台。炉顶采用大罩壳密封结构，设置轻型钢屋盖及其侧封。回转式空气预热器及省煤器灰斗的布置，满足空气预热器检修和烟风道及除灰设施布置的要求。

水冷壁采用全焊接的膜式水冷壁，保证燃烧室的严密性，鳍片宽度能适应变压运行的工况。并确保在任何工况下鳍端温度低于材料的最高允许温度。

在任何工况下（尤其是低负荷及起动工况），保证在水冷壁内有足够质量流速，以保持水冷壁水动力稳定和传热不发生恶化，特别是防止发生在亚临界压力下的偏离核态沸腾和超临界压力下的类膜态沸腾现象。水冷壁的设计要考虑起动时汽水膨胀现象。

由于超临界直流炉水冷壁内的质量流速几乎与锅炉负荷成正比（循环倍率为1或小于1），故在确定了管圈型式之后，要根据锅炉运行模式，选择水冷壁质量流速和管径，确定最低直流负荷和超临界满负荷工况下的质量流速，并对水冷壁各工况进行水动力计算和壁温计算，以保证在超临界满负荷工况或亚临界部分负荷工况都安全可靠。为了减少热偏差，在螺旋管圈和垂直管圈连接处设置混合联箱，该点的位置确定既要满足水动力和壁温计算要求，也要满足总体布置上的结构要求。

本工程水冷壁结构尺寸选定是卖方根据在同容量锅炉上取得的业绩和积累的经验选取的。炉膛下部采用螺旋管圈水冷壁，螺旋管以螺旋倾角 18.7493度的由冷灰斗下部盘旋上升，在折烟角下方1m处通过中间混合集箱实现由下方螺旋管圈到上部垂直管圈的过渡。螺旋管和垂直管之间的比例为1：3。螺旋管圈由φ38.1的15CrMoG管子组成，节距为54mm。上部垂直管由φ34.93的15CrMoG管子组成，节距为56mm。从冷灰斗上沿至螺旋管终端螺旋管圈数大于1.2圈。

汽轮机设备概况：

河北国华定洲电厂一期装有两台600MW亚临界压力汽轮发电机组。汽轮机是由上海汽轮机有限公司引进美国西屋公司技术制造。该汽轮机为亚临界参数、中间再热式、四缸四排汽、凝汽式汽轮机。与上海锅炉厂引进的美国GE公司技术制造的2008t/h亚临界，一次中间再热压力控制循环汽包炉、上海电机厂600MW水氢氢冷发电机配套，锅炉与汽机热力系统单元制布置。

表2-3    汽轮机主要设计参数表

	主要参数
	单位
	数值

	额定功率/最大功率
	MW
	600/634

	蒸汽压力
	MPa
	16.67

	主蒸汽温度
	℃
	538

	主蒸汽流量 
	t/h
	1801.449

	再热蒸汽压力
	MPa
	3.194

	再热蒸汽温度
	℃
	538

	再热蒸汽流量
	t/h
	1480.795

	额定背压
	KPa
	4.9

	冷却水温度
	℃
	20

	给水温度
	℃
	274.1

	机组热耗率
	KJ/kW.h
	7862


河北国华定洲发电有限责任公司二期两台汽轮机
制造厂：哈尔滨汽轮机厂

型号：CLNZK660—24.2/566/566
型式：单轴、二缸二排汽、高中压合缸、一次中间再热空冷凝汽式

额定转速：3000 r/min

旋转方向：顺时针

回热抽汽级数：7级（3级高加+1级除氧+3级低加）

二期两台发电机

制造厂：上海电机厂

型号： QFSN-660-2

型式：全封闭、自通风、强迫润滑

额定功率：660MW

额定容量：734MVA

额定电压：20kV

最大连续出力：660MW

额定转速：3000r/min

频率：50HZ

额定氢压：0.5MPa

功率因数：0.9（滞后）

冷却方式：水氢氢（定子线圈水内冷，定子铁芯和转子为氢冷）

励磁方式：静态励磁

电气设备概况：

一期发电机组为2×600MW，1号机组通过升压变接入220kV系统，2号机组通过升压变接入500kV系统，厂内不设联络变。

两台600MW发电机采用由上海汽轮发电机有限公司引进美国西屋技术生产的汽轮发电机组，型号为QFSN-600-2，排列方式为室内纵向顺列布置，标高为13.7m。发电机的冷却方式为水、氢、氢。发电机的励磁型式为发电机出口接带励磁变的全静态励磁系统。

该发电机转子采用国内有成熟经验的气隙取气冷却方式，其他主要结构均保留西屋公司原有的成熟可靠结构，如穿心螺杆、磁屏蔽、分块压板固定的定子铁心、上下层不同截面的定子线圈、刚-柔结构的定子端部固定、端盖式轴承、可倾瓦式、双流双环式密封瓦等以保证足够的运行可靠性。

表2-4   发电机参数（2台）

	名    称
	单 位
	设计值
	试验值
	保证值
	备注

	发电机型号           
	QFSN-600-2
	
	
	
	

	额定容量SN
	MVA
	667
	
	667
	

	额定功率PN
	MW
	600
	
	600
	

	最大连续输出功率Pmax
	MW
	
	633.7
	
	633.7

	额定功率因数cosφN
	
	0.9
	
	
	

	定子额定电压UN
	kV
	20
	
	
	

	定子额定电流IN
	A
	19245
	
	
	

	额定频率fN
	Hz
	50
	
	
	

	额定转速nN
	r/min
	3000
	
	
	

	额定励磁电压UfN
	V
	407
	
	
	

	额定励磁电流IfN
	A
	4145
	4110
	
	

	定子绕组接线方式
	
	YY
	
	
	

	冷却方式
	
	水氢氢
	
	
	


二期发电机组为2×660MW
制造厂：上海电机厂

型号： QFSN-660-2

型式：全封闭、自通风、强迫润滑

额定功率：660MW

额定容量：734MVA

额定电压：20kV

最大连续出力：660MW

额定转速：3000r/min

频率：50HZ

额定氢压：0.5MPa

功率因数：0.9（滞后）

冷却方式：水氢氢（定子线圈水内冷，定子铁芯和转子为氢冷）

励磁方式：静态励磁

电气系统

发电机与主变为单元连接，主变容量为3×240MVA。高厂变和启/备变容量63/31.5-31.5MVA，均为保定天威保变电气股份有限责任公司生产。

两台机组共用一台起动/备用变。正常运行时，公用负荷由高厂变供电。#01启动/备用变采用架空线引接于220kV系统，二期的启动/备用电源采用电缆与配电装置连接。

500kV主变中性点为死接地，220kV主变中性点为经刀闸接地也可不接地（根据调度方式定）。#01起动/备用变中性点为死接地。发电机中性点经接地变接地。

220kV电气主接线采用双母接线（母线最大穿越功率720WVA），不设旁路母线。出线规模4回，其中固店变电站2回，唐县2回，厂固Ⅰ、厂固Ⅱ线导线截面取LGJ-2×400，单回线最大输送功率为520MVA；唐县1回，导线截面选取LGJ-2×300，单回线最大输送功率为440MVA。

本期工程2号机组采用发—变—线组接线方案，最终过渡为一个半开关接线（母线最大穿越功率2400MVA）。本期1回，至新建的保南500kV变电站，导线截面选取LGJ-4×400，单回线最大输送功率为2000MVA。

发电机与主变为单元连接，主变容量按汽轮发电机组的最大连续输出容量扣除一台厂用变的计算容量负荷，且变压器绕组的平均温升在标准环境温度或冷却水温度下不超过65℃进行选择，主变容量选择为3×240MVA。

两台机组设置一台大容量启动/备用变，公用负荷由高厂变供电。本期启动/备用电源采用架空线引接于本期220kV屋外配电装置。

每台机组设置1台1200kW柴油发电机组作为事故保安电源。主厂房设单元控制室，以对发电机-变压器组、高、低压厂用电源和厂用电动机等实现控制；另设中央控制室，以对500、220kV网络和全厂公用系统与设备等实现控制。

电厂二期2×660MW等级机组拟以500kV电压等级接入系统，与一期一台机组一同接入厂内500kV配电装置，厂内完善500kV一台半断路器接线，电厂增加第2回500kV出线至保南（留有扩建第3回的可能），线路为LGJ-4×400/53km。
电厂500kV升压主变可选用普通型两卷升压变压器，容量按机组最大持续发电出力选取，阻抗取标准系列，联接组别Yn/d11，变比525±2×2.5%/UekV，中性点直接接地。
2.2 生产工艺流程

公司生产工艺流程排污节点图见图2.3。

    冷却水系统：水源（西大洋水库水）→凉水塔→冷凝器→凉水塔（蒸发）→排污（浓缩倍率≤3.5）→沙河总干渠

    燃煤系统：火车来煤（神华煤）煤场皮带输送→原煤仓皮带输送→磨煤机→煤粉喷入炉膛燃烧

    蒸汽系统：锅炉燃烧加热除盐水产生蒸汽→进入汽轮机带动发电机→做完功蒸汽→凝汽器→锅炉

    水处理系统：水源→过滤器(超滤)→反渗透→阳离子交换器→阴离子交换器→混床→锅炉
    烟气系统：烟气（3号机组脱硝）→高压静电除尘器→石灰石-湿法脱硫→烟囱排入大气
2.3 主要经济指标状况

公司近三年产品、原辅材料和能源消耗情况见表2-5。

[image: image2.png]BERLHL




图2.3  公司工艺流程及排污节点图
表2-5    近三年原辅材料、能源消耗表
	主要原辅料

和能源
	单位
	使用部位
	近三年年消耗量
	近三年单位产品消耗量

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	实耗

	
	
	
	
	
	
	单位
	2009
	2010
	2011

	发电用标煤量
	t/a
	锅 炉
	2433857
	3950885
	4789940
	g/kW·h(发电煤耗)
	302.27
	302.33
	301.7

	西大洋水库水
	t/a
	凉水塔、各转机冷却器
	13669291
	16338586
	19586843
	kg/ kW·h

(发电水耗)
	1.69
	1.25
	1.23

	发电用柴油量
	t/a
	锅 炉
	148.95
	255
	155.1
	g/kW·h
	0.02
	0.02
	0.02

	发电厂用电量
	万kW·h/a
	厂内用电设备
	48906
	91165
	115205
	厂用电率 %
	6.23
	7.30
	7.26

	盐 酸
	t
	水处理
	516
	1126
	1153
	kg/t
	0.06
	0.09
	0.07

	NaOH
	t
	水处理
	465
	688
	698
	kg/t
	0.06
	0.05
	0.04

	石灰石粉
	t
	脱硫
	46910
	88269
	96636
	g/ kW·h
	5.8
	6.8
	6.1

	润滑油
	t
	设备
	4.1
	6.5
	6.7
	g/万kW·h
	5.06
	4.99
	4.22


注：油类主要包括润滑脂、柴机油、齿轮油、磺基脂、轴承润滑油等。


表2-6    输入物料汇总表

	项    目
	物         料

	
	物料1
	物料2
	物料3
	物料4
	物料5

	物料名称
	燃煤
	柴油
	盐酸
	NaOH
	石灰石粉

	物料功能
	燃料
	燃料
	水处理
	水处理
	脱硫

	有害成分及特征
	含硫
	石油类、含硫
	HCL、腐蚀性
	NaOH、腐蚀性
	氧化钙、腐蚀性

	有害成分浓度
	
	
	31%
	45%
	

	年消耗量（吨）
	总计
	6634178
	155.1
	1153
	698
	96636

	
	有害成分
	
	氯化氢
	
	
	含石油类物质

	输送方法
	汽车
	汽车
	汽车
	汽车
	汽车

	包装方法
	汽车货箱
	封闭罐车
	封闭罐车
	封闭罐车
	封闭罐车

	储存方式
	煤场
	油罐
	酸罐
	碱罐
	石灰石粉库

	内部运输方式
	输煤皮带
	管道
	管道
	管道
	管道

	包装材料管理
	无
	循环使用
	循环使用
	循环使用
	循环使用

	库存管理
	喷淋、定期倒煤垛
	保持一定数量，

专人管理
	保持一定数量，执行《危险化学用品管理制度》，《易制毒品（盐酸）使用管理办法》
	保持一定数量，专人管理，执行《危险化学品管理制度》
	保持一定数量，

专人管理

	储存期限
	常年
	常年
	常年
	常年
	常年

	供应商是否回收
	不需要
	不需要
	不需要
	不需要
	不需要


表2-7   近三年的主要产品一览表
	项目
	产品1
	产品3
	产品4

	产品种类
	发电
	副产品
	副产品

	年份
	发电量

(亿kW·h/a)
	粉煤灰

(万t/a)
	石膏

(万t/a)

	2009年
	81.0628
	45.610
	9.5338

	2010年
	130.2409
	77.10
	16.8863

	2011年
	158.7551
	101.1169
	14.6129


近三年能源消耗情况分析：
(1) 发电煤耗：2011年均低于前两年的发电煤耗，原因是严格执行节能法，严格控制室内空调温度(室内空调温度设置夏季不得低于26℃，冬季不得高于20℃)。完成了＃1炉微油技术改造，每次机组启动能够节油100吨。

十一五期间，河北南网新机组的不断投产，机组的负荷率持续走低，严重影响了机组的经济指标，面对严峻的市场形势，定电公司将经营节能上升到战略高度，积极开展市场营销，争取替代电量，在节能方面取得明显成效：08年完成替代电量8.48亿kw.h，共节约标煤96956吨。09年完成替代电量16.93亿kw.h，共节约标煤126980吨。2010年完成替代电量19.8亿kw.h，共节约标煤117300吨。

(2) 发电水耗率由2009年的1.69 kg/kWh、2010年的1.25 kg/kWh下降到2011年的1.23kg/kWh，较2009年下降了27.22%。原因是由于二期工程是空冷机组，设计用水指标为0.150m3/（s·GM）,且各项排水均考虑治理、回收、重复利用，如：生活污水经处理后作为二期中水处理系统的补充水；二期工程脱硫工艺水采用一期水塔的排污水等措施。

(3) 2009年到2011年厂用电率分别为6.23%、7.30%、7.26%。其中。2009年厂用电率最低，原因是对凝泵去一级叶轮，完成氢冷水、开冷水系统优化，闭冷升压泵系统优化、空压机系统优化、低加疏水系统优化改造以及上煤方式、炉膛吹灰、空预器密封调整、连排、机组启停方式、滑压曲线等优化；2011年比2010年厂用电率降低了0.04，原因是加强运行调整，充分利用信息化平台对发电部开展小指标竞赛，改善汽温、真空、厂用电量指标，降低供电煤耗0.3g/kw.h；注重设备缺陷治理，自机组投产以来在两次大修三次小修中共实施节能项目26项，治理漏点682处，提高机组缸效1.66％；回归设计，对标管理：实现双机顺序阀运行、冬季单循泵运行、机组双背压运行；技术改造优于设计。

(4) 水处理中NaOH三年使用的单耗逐年降低，原因是采取手工化验和在线仪表监测等多种方式，尽量延长设备的制水周期，提高离子交换树脂的工作交换容量，使用碱量不断降低，另外，充分利用超滤和反渗透设施，提高制水品质，降低酸碱消耗。

表2-8    煤质主要化学成分分析
	序号
	收到基全水分

（%）Mar
	收到基灰分

（%）Aad
	收到基挥发分（%）Vad
	收到基硫分

（%）
	收到基低位发热量（kJ/kg）Qnet.ar

	1
	16.99
	15.41
	27.83
	0.62
	20.89

	2
	15.11
	16.97
	27.82
	0.48
	20.97

	3
	16.02
	15.63
	27.81
	0.52
	20.84

	4
	15.4
	13.50
	28.22
	0.60
	21.59

	5
	13.75
	14.98
	27.83
	0.52
	21.38


原辅料中有毒有害危险品管理过程：

公司有完善的环境管理流程，深知有毒有害化学品在使用及最终处置时带给环境的不利影响。对于表2-4中所列酸碱等有毒有害化学品，公司有着严格的管控措施。具体做法如下：
(1)、公司具有危险品使用流程图、确认管理负责人并制定管理部门事故发生时的应对程序。

(2)、现场管理方面，使用和保管危化品的场所粘贴了识别标识和守则，并配置专用器具。

(3)、运输过程中，使用罐车，加药为管道加药，并配有计量器具。在(有害物)保管容器上的有害物标识，使其不受污染或损伤并容易看到。定期检查(有害物)保管设施的门、窗及锁紧装置的腐蚀、老化情况，并由(有害物)管理负责人管理锁紧装置的钥匙。
(4)、酸、碱贮藏场所内备置了灭火器、防毒面具、防护手套、防护鞋、防护服及护目镜等。备置了能够中和、吸附、稀释或回收的防治药品或资材。同时具有换气设施。能够按品种区分并保管(有害物)。在保管设施的入口根据(有害物)法规做(有害物)标识。

2.4 环境保护状况
2.4.1环境保护“三同时”执行情况
2000年11月，西南电力设计院为我公司制做了《河北国华定曲发电厂新建工程环境影响报告书》（国环评证甲字第3207号）。
2001年，国家环境保护总局对环评报告书进行了批复，批准文号：《关于河北国华定曲发电厂新建工程环境影响报告书审查意见的复函》(环审[2001]12号)。
2005年3月25日，我公司通过了国家环境保护总局对《河北国华定洲发电有限责任公司一期工程(2×600MW)》的环境保护设施竣工验收。
2006年10月，西南电力设计院为我公司制做了《河北国华定洲发电厂二期工程环境影响报告书》（国环评证甲字第3207号）。
2007年，国家环境保护总局对二期环评报告书进行了批复，批准文号：《关于河北国华定洲发电厂二期工程环境影响报告书的批复》(环审[2007]35号)。
2007年4月26日，我公司通过了国家环境保护总局对《河北国华定洲发电厂一期工程脱硫项目》的环境保护设施竣工验收。
2009年11月7日，我公司通过了国家环境保护总局对《河北国华定洲发电厂二期工程3号机组》的环境保护设施竣工验收。
2010年2月5日，我公司通过了国家环境保护总局对《河北国华定洲发电厂二期工程4号机组》的环境保护设施竣工验收。
公司环境保护手续齐全，落实了环评及其批复提出的各项环保措施和要求，主要污染物达标排放，工程竣工环境保护验收合格，符合国家“三同时”要求。
2.4.2突发环境事件应急预案情况
公司2012版突发环境事件应急预案于2012年9月通过了省厅的评估，并备案，备案证号为1306822012C010001。
2.4.3环保管理工作
公司把环境保护与电力生产并重做为企业生存发展的根本原则，落实国家各项环保要求，截至2011年年底，环保设施投资合计113890万元。在开始建设时同步建成了四电场高压静电除尘器、石灰石-湿法全烟气脱硫系统以及工业废水处理站。在运行管理上除尘效率达到99.7%以上、脱硫效率达到90%以上。在设备改造上分别对电除尘器的控制部分进行技术改造有效地提高了除尘效率和降低了电耗、对脱硫浆液循环泵进行了更换提高了脱硫效率。环保人员共3名，环保方面的规章管理制度有：《环境保护考核上报制度》、《环保技术监督管理标准》、《环保技术监督技术标准》等。

2.4.4环境风险控制

我公司每年组织一次环境因素识别与评价工作，对评价出的问题逐级审核，确定整改和实施方案，积极治理污染源，严格控制新污染源的产生，不断消减环保隐患。近年来我区主要对污水处理设施进行更新、改造，并在各生产环节采用环保新工艺、新技术。
二期工程采用空冷系统，补给水为定州市污水处理厂的中水，回收一期工程部分冷却塔排污水用于本期锅炉补水，二期工程建成后，电厂可减少排污水146m3/h。二期除灰系统采用干除灰、干灰场碾压贮存，无灰水排放；生活污水及各类工业废水处理后均回用于电厂的公用水系统。电厂正常运行情况下，只有循环水排污水排放，二期工程建成后，排放量由扩建前的197.2m3/h 减少为1.2m3/h，会减轻对孟良河农灌水质（上游放水）及沿途地下水的影响。循环水排污中的主要污染物为含盐量，根据西大洋水库原水水质资料，排水中含盐量为1155mg/L 。电厂排水采用地下管道排入孟良河，由电厂排水水质可以看出。
2.4.5污染源调查

2.4.5.1 废气排放及防治措施
公司废气排放主要为锅炉在燃烧过程中产生的烟气，经除尘、脱硫净化后，通过240m高的烟囱排入大气，可有效增加烟气抬升高度，通过高空稀释扩散作用进一步降低对附近地区的影响。其主要污染物为：烟尘、二氧化硫、氮氧化物。
为有效控制外排废气对环境的污染，采取了如下措施：

a、二氧化硫控制手段

现状：石灰石-湿法脱硫、脱硫效率＞90%。

控制措施：对烟气旁路挡板进行了铅封、加强了对运行中的调整，保证不断地提高脱硫效率。

二氧化硫的控制采用控制燃煤硫份的方式，控制煤中硫份一般为0.5%左右。采用石灰石-石膏法湿法烟气脱硫工艺，脱硫效率大于90%，脱硫装置年运行按5500h计。两台机组设1套吸收剂制备系统。石膏浆采用真空皮带方式脱水，石膏脱水后含湿量10%，满足综合利用的条件。根据在线监测数据显示脱硫后排烟SO2浓度低于75mg/m3。 
b、氮氧化物控制手段

1#、2#、4#机组氮氧化物的控制采用低氮燃烧器，在450～600MW以上将AA层二次风挡板增加－25％偏置，AB层二次风挡板－10％偏置，OFA -15％。偏置后锅炉NOx排量均能控制在500mg/kg以内最低可达350mg/kg。
目前，2#锅炉采取以下调整方式：
(1)、450MW以上负荷时：OFA偏置－15％、AA－25％偏置、AB层－10％偏置；

(2)、450MW以下负荷时：OFA偏置为－15％、AA－25％偏置、AB层0％偏置；
(3)、氧量自动在全程投入状态，吹灰时温度低时，采取增加风量偏置即可。氧量校正较慢，在回调过程足可以使汽温恢复。

3#机组烟气脱氮装置采用选择性催化还原法（SCR），反应器位于省煤器与空预器之间。用液态纯氨作还原剂，与烟气中的NOx进行反应生成氮气和水，从而降低烟气中的NOx排放。设计脱硝效率为80%，设计可用率为98%。

SCR反应器烟气流程为：

省煤器出口→催化反应器进口烟道→氨气喷射格栅→烟气/氨气混合器→均流板→催化反应器→催化反应器出口烟道→空预器→静电除尘器→引风机→FGD→烟囱→大气。

c、烟尘控制手段

定洲电厂采用四电场高压静电除尘器，设计除尘效率＞99.73%，实际运行效率达到设计值，目前电除尘出口烟气烟尘浓度小于40mg/m3，经脱硫50％去除效率后达30mg/m3以下。

d、无组织排放煤粉尘控制手段

厂区无组织排放源主要是堆煤场、燃煤输送过程中产生的煤粉尘等。公司设4座储煤场，翻车机房二座，2台悬臂式斗轮堆取料机。公司设有带式输送机，在转运站和碎煤机室采用水膜式除尘系统，并单独设立除尘小间；原煤仓，筒仓采用布袋式除尘器。输煤栈桥采用水冲洗；为防止煤场扬尘，在煤场四周设有水喷淋设施，并在煤场周围安装挡风抑尘网。

输煤系统输送机供给锅炉燃煤的输送方式，转运站和碎煤机室采用水膜除尘方式抑尘，煤场安装挡风抑尘网，挡风板采用镀铝锌板，高度为14.5m，总长为1090m，并设有喷枪做为煤场喷淋。
粉煤灰库共6座，每座库顶设置布袋除尘器；设置石灰石粉仓二座，容积库顶设置布袋除尘器一台。保证了粉尘达标排放。

通过上述措施，有效地抑制了粉尘的无组织排放。

定洲电厂设置烟气连续监测系统，用于连续自动监测烟气中的二氧化硫、氮氧化物、氧气、烟尘浓度、以及烟气湿度温度和流量。系统包括采样系统、样气预处理系统、分析系统和数据采集系统。
定洲电厂废气排放一览表见表2-9。

表2-9  废气排放一览表
	监测点位及时间
	监测项目
	单位
	监测结果
	执行标准号及标准值
	达标

情况

	
	
	
	1
	2
	3
	
	

	1#机组

2012.3.19
	排气流量
	×106m3/h
	1.66
	1.64
	1.71
	GB13223-2003
	/

	
	二氧化硫
	mg/m3(标)
	63
	62
	270
	1200
	达标

	
	烟尘
	mg/m3(标)
	18
	13
	21
	100
	达标

	
	氮氧化物
	mg/m3(标)
	305
	309
	304
	650
	达标

	2#机组

2012.3.19
	排气流量
	×106m3/h
	1.6
	1.67
	1.62
	GB13223-2003
	/

	
	二氧化硫
	mg/m3(标)
	61
	58
	56
	1200
	达标

	
	烟尘
	mg/m3(标)
	15
	11
	18
	100
	达标

	
	氮氧化物
	mg/m3(标)
	280
	275
	272
	650
	达标

	3#机组

2012.3.19
	排气流量
	×106m3/h
	1.83
	1.85
	1.85
	GB13223-2003
	/

	
	二氧化硫
	mg/m3(标)
	49
	52
	47
	400
	达标

	
	烟尘
	mg/m3(标)
	15
	14
	11
	50
	达标

	
	氮氧化物
	mg/m3(标)
	39
	43
	42
	450
	达标

	4#机组

2012.3.19
	排气流量
	×106m3/h
	1.88
	1.80
	1.81
	GB13223-2003
	/

	
	二氧化硫
	mg/m3(标)
	11
	14
	17
	400
	达标

	
	烟尘
	mg/m3(标)
	20
	22
	24
	50
	达标

	
	氮氧化物
	mg/m3(标)
	192
	188
	193
	450
	达标


由表2-7可知，外排废气污染物中二氧化硫、烟尘和氮氧化物浓度均达到了《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)中Ⅲ时段标准限值的要求，为达标排放；2011年定洲电厂的SO2排放总量控制指标为10560t/a，实际排放量为2768t/a，排放总量符合总量控制要求。

2.4.5.2废水排放及防治措施
公司产生的废水主要是生产废水和生活污水。生产废水主要包括锅炉补给水处理系统和凝结水精处理系统再生排水；锅炉补给水处理系统原水预处理装置排水；脱硫废水；锅炉化学清洗系统排水；锅炉空气预热器冲洗排水等。公司建有生产废水集中处理站和生活污水处理站，生活污水经处理后排入二期工艺重复利用；生产废水经废水处理站处理后全部循环使用；外排废水为循环水排污，外排至沙河总干渠。
(1)、生产废水处理系统

定洲电厂建有生产废水集中处理站，设计处理水量为50m3/h。废水经工业废水集中处理站处理后全部回收利用，只有部分循环水排污外排至沙河总干渠。工业废水集中处理系统按废水分类收集处理。
经常性排水处理
电厂生产过程中的连续性排水，一般分为二类。

第一类：补给水系统的再生废液直接送入酸碱废水贮存池，其水处理流程： 

[image: image3.emf]酸碱废水贮存池

pH调节

中和 清净水池 纤维球过滤器 排放


图2.4  补给水系统处理流程

第二类；锅炉排污水以及澄清池排泥水送到锅炉废水池，其水处理流程为：

[image: image4.emf]锅炉废水池

管道混合器

pH调节 、 加 NaClO

絮凝槽 斜板澄清器

最终中

和池

清净水池 纤维球过滤器 排放


图2.5  锅炉排污水系统处理流程
废液送至锅炉废水池，用压缩空气充分曝气、搅匀，进行PH调整，用稀酸和氢氧化钠调节至PH在6.5～7.5范围内，经絮凝槽，保证取得充分反应和凝聚效果，同时加入凝聚剂及助凝剂，由斜板澄清器处理后，再经最终中和池再一次进行PH调节，合格后进入清净水池，再经过纤维球过滤器的过滤后排放。

化学车间废水一般可不经沉淀， 只需经最终中和池调整PH值，合格后即可排放。
非经常性排水处理

    由于排水来源不一，其成份各异，一类是高耗氧量（COD）排水，主要成份是联氨，一类是高铁排水，根据不同水质采取不同的处理方式。

①高COD废水的处理

    在2000 m3锅炉废水贮存池中加入次氯酸钠，用压缩空气进行充分搅拌、氧化。使COD降至100mg/L以下。反应方程式如下：

    N2H4  +  2NaCLO   =  2NaCL  +  2H2O  +  N2( 

次氯酸钠加入量，根据废水中联氨含量而定，通过小型试验，设定最佳加药量。然后进一步按PH调节、澄清、中和处理至水质符合排放标准后排放。流程如下：


[image: image5.emf]锅炉废水贮存池

加 NaClO、 NaOH

管道混合器

pH调节 、 加 NaClO

絮凝槽 斜板澄清器

最终中

和池

清净水池 纤维球过滤器 排放


图2.6  高COD废水处理流程
②锅炉酸洗废液（含高铁和高COD）处理

    酸液中一般加入除油剂和缓蚀剂，具有高COD成份，故需进行特殊氧化处理，废液先用30%氢氧化钠中和至PH大于9.0后，进行充分曝气24小时以上，在排水池内加入COD助降剂，加入量以小试而定，使PH达到10～12后再通气进行充分搅拌氧化，使二价铁全部氧化成三价铁（以测定水中亚铁含量来控制），然后再加入COD降低剂，加入量以小试而定，用压缩空气搅拌10～12小时充分氧化。待废水中COD含量符合规定要求，即可送入系统进行处理。

③污泥处理

    斜板澄清器底部排出的污泥由底部排泥泵送入污泥浓缩槽中做进一步沉淀处理后，底部泥浆由泥浆泵送入污泥脱水机进行脱水处理。上清液送回锅炉废水池进行再处理。经污泥脱水处理后，含水率约75%的污泥方可用卡车装运外送。污泥脱水机调试，根据制造厂方提供的调试方案进行试转。

柠檬酸废液焚烧处理系统

    柠檬酸废液可放入V= 800m3 的柠檬酸废液储存池中，再用柠檬酸废液输送泵送至煤场，作焚烧处理。       

循环排污水

循环水系统补水来西大洋水库水，直接补入凉水塔，水塔水经循环水泵升压后进入主机凝汽器冷却低压缸排汽，回水回至水塔，部分水蒸发，循环水中含盐浓度增加，在水塔排水口处将含盐量高的循环水排至雨水泵房，经雨水泵排入沙河总干渠，水塔再补入新水以降低含盐量。

(2)生活污水

厂区生活污水经管道汇集至污水处理站，首先经格栅去除漂浮物和大颗粒悬浮物，以保障提升设备的安全运行。而后进入调节池，匀化水质水量。

调节池内设浮球液位控制器，实现系统低水位停泵；中水位一台泵启动；高水位备用泵同时启动；超高水位报警，以保证系统的节能、安全、稳定运行。

调节池内污水经一级提升泵提升进入水解沉淀池。在水解沉淀过程中部分有机物被降解、部分转化为简单分子、部分悬浮物分离去除。废水和活性污泥的混合曝气过程中，其主要有机污染物，如：碳水化合物、蛋白质、动植物油、氮、磷化合物等，部分被微生物氧化分解为水和CO2，提供微生物生长所需能量；部分分解后合成为微生物本体。污水进入过滤器，以进一步降低污水中的悬浮物浓度。过滤出水进入原消毒池。经消毒后出水泵到二期中水处理站。
废水排放去向见表2-10。
表2-10    废水排放去向一览表
	监测点位
	监测项目
	单位
	监测结果
	均值
	执行标准号

及标准值
	达标

情况
	排放去向

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	

	总排水口
	排水量
	m3/h
	25
	30
	29
	28
	28
	GB8978-1996表4一级标准
	达标
	沙河总干渠

	
	COD
	mg/L
	41
	38
	35
	36
	37.5
	100
	达标
	

	
	SS
	mg/L
	5
	10
	7
	8
	7.5
	70
	达标
	

	
	pH
	/
	8.76
	8.74
	8.72
	8.70
	/
	6-9
	达标
	

	
	石油类
	mg/L
	0.4
	0.5
	0.4
	0.5
	
	10
	达标
	

	全厂排放

总量
	排水量
	万t/a
	19.6

	
	COD
	t/a
	7.4

	
	SS
	t/a
	1.5


由表2-10可知，定洲电厂外排废水中COD、SS、石油类、pH均满足《污水综合排放标准》表四一级标准要求；2011年定洲电厂COD排放总量控制指标为71.1t/a，实际排放量为7.4t/a，符合总量要求。
综上，公司只有循环水排污废水排入沙河总干渠，排水总口位于东沿里村东北部的孟良河边，COD排放总量符合总量控制要求；其余生产废水经污水处理站处理后全部循环利用；生活污水经处理后进入二期中水处理站，循环使用。
2.4.5.3噪声排放及防治措施
定洲电厂的噪声主要有汽轮机、磨煤机、风机、泵类等，多数属于稳态噪声。

定洲电厂首先从声源上开始控制，尽可能选用低噪声设备。对于部分高噪声设备和声源上无法根治的生产噪声采取有效的隔音、消声等噪声控制措施，安装消音器和隔声罩。

2.4.5.4固体废物排放及防治措施
定洲电厂产生的固体废物主要包括粉煤灰、炉渣、脱硫石膏。粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等固废全部进行综合利用。灰渣产生量为101万t/a；脱硫石膏年产生量为14.6万t/a。
表2-11  固废销售单位一览表
	序号
	种类
	主要客户单位

	1
	粉煤灰
	石家庄征呈机电物资有限公司

	2
	粉煤灰
	定州市宏利杰建材经销处

	3
	粉煤灰
	北京兴达开元脱硫石膏有限公司

	4
	粉煤灰
	保定市奥珠贸易有限公司

	5
	石膏
	满城县环岛建材经销处

	6
	炉底渣
	定州市开元建材有限公司


除灰方式：省煤器灰和电除尘器灰采用正压浓相输送方式送到储灰库内。

灰处理流程见图2.7。

[image: image29.jpg]



图2.7  灰处理流程

炉底渣处理方式：炉底渣通过捞渣机捞出后直接装车外运，冷却水溢流到渣池后通过循环泵打到捞渣机内循环利用。

[image: image30.jpg]noR





 图2.8  炉底渣处理流程
2.4.5.5危废排放及防治措施
我厂生产过程中，各生产设备使用的润滑油量为2.7696t，所使用油品定期进行跟踪化验，如内部指标偏差过大时才进行更换。更换下的废油处理方式为：废油尽量降级使用；剩余油渣点火使用，不能使用的找有资质的公司回收。

企业环保设施一览表见表2-12。

表2-12    环保设施一览表
	治理项目
	环保设施名称
	技术参数
	单位
	数量

	烟气
	烟气
	烟囱
	高240m, 出口内径9m
	个
	2

	
	烟尘
	静电除尘器
	2FAA4×45.0M-2×147.6-150
	台
	4

	
	SO2
	石灰石-石膏湿法全烟气脱硫
	脱硫效率大于95%
	套
	4

	
	NOx
	低氮燃烧器
	
	套
	4

	
	堆煤场粉尘
	挡风抑尘网、
	高14.5m 
	
	

	
	
	喷枪
	
	个
	36

	
	煤粉输送过程粉尘
	水膜除尘器、
	
	台
	18

	
	
	布袋除尘器
	
	台
	20

	
	
	皮带输送喷头
	
	个
	336

	废水
	厂区生活污水
	生活污水处理站
	
	个
	1

	
	酸碱废水
	工业废水处理站
	
	座
	1

	
	经常性废水
	工业废水处理站
	
	
	1

	
	非经常性废水
	工业废水处理站
	
	
	

	固废
	炉底渣
	刮板捞渣机
	GBL－12C
	台
	2

	
	电除尘器灰
	粉煤灰分选设备
	GFX-2×30t/h
	套
	1

	
	脱硫石膏
	石膏脱水设备
	16B5V
	套
	2

	噪声
	噪声
	隔音罩
	
	套
	14

	
	噪声
	消音器
	
	套
	18


工作表2-13-1     环保设施状况调查表

设施名称  静电除尘器                    处理废物种类  烟尘         
建成时间   2004年                      折旧年限30年

建设投资 9884 （万元）                  设计处理量   216万m3/h/台 

实际处理量 196万m3/h/台     年运行费1000 （万元） 年耗电量 1800万kW·h
运行天数 300 （天/年） 25 （天/月）      检测频率  实时在线监测（次/年）

#2机组静电除尘器监测结果一览表（2011年）

	序号
	项目
	单位
	A1

	1
	烟道截面积
	m2
	63.8
	63.8

	2
	标态烟气量
	第一遍
	m3/h
	2240000
	2340000

	
	
	第二遍
	m3/h
	2240000
	2660000

	3
	烟尘浓度
	第一遍
	mg/Nm3
	38
	27

	
	
	第二遍
	mg/Nm3
	39.1
	38.3

	4
	折算浓度
	平均
	mg/Nm3
	23.3

	5
	烟尘排放量
	平均
	kg/h
	66.87

	6
	除尘效率
	平均
	%
	99.72


#4机组静电除尘器监测结果一览表（2011年）

	序号
	项目
	单位
	A1

	1
	烟道截面积
	m2
	63.8
	63.8

	2
	标态烟气量
	第一遍
	m3/h
	2400000
	2420000

	
	
	第二遍
	m3/h
	2370000
	2440000

	3
	烟尘浓度
	第一遍
	mg/Nm3
	45
	40

	
	
	第二遍
	mg/Nm3
	38
	40

	4
	折算浓度
	平均
	mg/Nm3
	33.3

	5
	烟尘排放量
	平均
	kg/h
	73.6

	6
	除尘效率
	平均
	%
	99.73


工作表2-13-2     环保设施状况调查表

设施名称   烟气脱硫装置    处理废物种类  SO2            建成时间 2005年            折旧年限  30年       
建设投资 62226 （万元）   设计处理量 8920000万Nm3/h/台   实际处理量 5757561万Nm3/h/台   年运行费 2670（万元）
年耗电量 14414万kW·h    运行天数 295（天/年） 24 （天/月）      检测频率 监督性监测（4次/年）
脱硫塔前后污染物监测结果一览表（2011年）
	机组
	次数


	过剩空气系数
	标态排气量

（×106m3/h）
	烟  尘
	SO2
	NOx
	烟气

黑度（林格曼级）

	
	
	
	
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	折算后

排放浓度

(mg/m3)

a=1.4
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	折算后

排放浓度 (mg/m3)

a=1.4
	脱硫

效率

%
	浓度(mg/m3)
	速率(kg/h)
	折算后

排放浓度(mg/m3)

a=1.4
	

	
	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	
	
	
	
	

	1#机组脱硫
	1
	1.4
	/
	2.15
	/
	20
	/
	42.1
	17
	918
	51
	/
	111
	45
	94.39
	299
	643
	264
	<1级

	
	2
	1.4
	/
	2.09
	/
	21
	/
	44.2
	19
	924
	51
	/
	108
	45
	94.43
	301
	630
	264
	

	
	3
	1.4
	/
	2.11
	/
	20
	/
	42.9
	18
	924
	51
	/
	109
	45
	94.43
	301
	636
	264
	

	2#机组脱硫
	1
	1.4
	/
	2.34
	/
	22
	/
	51.8
	20
	935
	23
	/
	53.6
	21
	97.55
	338
	793
	309
	<1级

	
	2
	1.4
	/
	2.41
	/
	23
	/
	54.3
	20
	947
	26
	/
	61.9
	23
	97.28
	336
	809
	300
	

	
	3
	1.4
	/
	2.35
	/
	22
	/
	51.6
	20
	941
	26
	/
	60.4
	23
	97.26
	336
	789
	298
	

	3#机组脱硫
	1
	1.4
	/
	2.11
	/
	28
	/
	59.42
	24
	912
	23
	/
	48.4
	12
	97.49
	14
	30.3
	12
	<1级

	
	2
	1.4
	/
	2.12
	/
	27
	/
	56.7
	23
	924
	23
	/
	48.6
	12
	97.52
	14
	30.5
	12
	

	
	3
	1.4
	/
	2.16
	/
	26
	/
	55.12
	22
	930
	22
	/
	55.6
	14
	97.23
	16
	25.4
	14
	

	4#机组脱硫
	1
	1.4
	/
	2.27
	/
	31
	/
	70.6
	29
	941
	26
	/
	58.5
	24
	97.26
	219
	499
	202
	<1级

	
	2
	1.4
	/
	2.33
	/
	36
	/
	84.1
	33
	950
	29
	/
	66.5
	26
	96.99
	215
	501
	198
	

	
	3
	1.4
	/
	2.34
	/
	25
	/
	59.4
	24
	947
	26
	/
	60.2
	24
	97.28
	217
	508
	201
	

	标准值
	/
	/
	/
	
	/
	/
	100/50
	/
	/
	/
	/
	1200/400
	/
	/
	/
	650/450
	1级


工作表2-13-3     环保设施状况调查表

设施名称  污水深度处理系统          处理废物种类 COD、BOD、氨氮  
建成时间 2003年                        折旧年限 30年

建设投资 836  （万元）               设计处理量 2400t/d 

实际处理量 2237t/d                      年运行费 103.5 （万元）  
运行天数 300 （天/年） 30 （天/月）             检测频率 3 （次/月）

 污水深度处理装置监测结果表
	污染物

名称
	入口浓度(mg/L)
	出口浓度(mg/L)
	污染物去除量

	
	平均值
	最高值
	最低值
	平均值
	最高值
	最低值
	

	SS
	53
	49
	62
	4
	6
	3
	93.8%

	COD
	31.23
	41.61
	21.43
	16.15
	14.53
	9
	57.9%

	氨氮
	1.59
	2.49
	0.60
	0.96
	0.98
	0.12
	38.5%


工作表2-14    企业环保达标及污染事故调查表
	一．环保达标情况

1．采用的标准

工程锅炉烟气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）一期为第2时段排放标准；二期为第3时段排放标准，具体标准限值见表1。 

颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，具体标准限值见表2。
一期  表1  火电厂锅炉污染物最高允许排放浓度和烟气黑度标准限值
评价标准

烟尘

（mg/m3）

SO2
(mg/m3)

NOx

(mg/m3)

烟气黑度

（林格曼黑度，级）

GB13223-2003第3时段

100

1200

650

1

二期  表2  火电厂锅炉污染物最高允许排放浓度和烟气黑度标准限值
评价标准

烟尘

（mg/m3）

SO2
(mg/m3)

NOx

(mg/m3)

烟气黑度

（林格曼黑度，级）

GB13223-2003第3时段

50

400

450

1

表3  无组织排放污染物标准限值 

评价标准

污染物

监控点

浓度（mg/m3）

GB16297-1996表1标准

颗粒物

周界外空气中
最高允许浓度

1.0

工业废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1一级标准，具体标准限值见表1。
表3  废水排放标准限值       单位：mg/L（pH无量纲）
评价标准

项目及标准限值

pH

悬浮物

COD

石油类
GB8978-1996表1一级标准
6～9

70

100

10
   厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准限值见表4。

表4  厂界噪声标准限值
评价标准

项目

标准值〔dB（A）〕

昼间

夜间

GB12348－2008中3类

厂界噪声

65

55

污染物排放总量控制指标：
根据省厅污染物总量控制要求，定洲电厂污染物排放总量控制指标为：SO210560 t/a，COD 71.1 t/a。

2．达标情况

经实测各项污染物符合国家及地方排放标准要求，定洲电厂2011年SO2排放总量为2768t/a、COD 排放总量为3.1 t/a。SO2排放总量，COD 排放总量均符合总量控制指标要求。
3．排污费

定洲电厂2011年排污费为1800.904792万元。
4．罚款与赔偿

无

二．重大污染事故

1．简述

无

2．原因分析

无

3．处理与善后措施

无


2.5 产业政策及相关政策法规对比

(1) 产业政策对比

定洲电厂现状与国家《产业结构调整指导目录(2011年版)》相比，没有属于限制类和淘汰类的项目，符合国家相关产业政策。

(2) 污染防治技术政策对比

《燃煤电厂污染防治最佳可行技术导则》是针对各种生产活动工艺生产全过程产生的各种环境问题，采用在公共基础设施和工业部门得到应用的最有效、先进、经济和技术可行的污染防治工艺和技术减少污染物的排放，特别是通过生产过程的清洁生产管理提高能源利用效果、预防和减少污染物的跑、冒、滴、漏，从整体上减少对环境的影响。
定洲电厂废气、废水、噪声及固体废弃物的防治措施均符合《燃煤电厂污染防治最佳可行技术导则》(征求意见稿)最佳可行技术需遵循的原则，且建立健全岗位责任制，依靠生产管理机构，规范运用现代、科学的管理技术，实现公司合理使用能源，不断提高能源利用效率，降低污染物排放水平，使各项能耗和污染物排放指标达到最佳水平，符合《燃煤电厂污染防治最佳可行技术导则》(征求意见稿)的最佳环境管理总则。

在工艺节能最佳可行技术应用方面，定洲电厂现采用的最佳技术有：锅炉启停的点火技术上采用的等离子点火技术、NOx控制技术采用低氮燃烧器，变频调速技术、液力耦合器调速节能技术、干除灰系统节水技术，锅炉排烟余热利用上采用的是省煤器系统、空气预热器系统，符合《燃煤电厂污染防治最佳可行技术导则》(征求意见稿)中相关最佳可行技术。
2.6 指标对比
2.6.1 清洁生产标准对标

为了详细分析定洲电厂的生产技术、工艺装备及产污排污现状，我们引用《燃煤电厂清洁生产标准》征求意见稿中的部分适用指标，结合我公司生产实际，组织清洁生产审核小组成员对电厂产污原因进行分析，对排污状况进行分析，并做出初步评价。清洁生产对标表见表2-15。
对标分析：
由上表可知，在生产工艺与装备要求指标方面，我公司处于一级水平；在资源能源利用指标方面，我公司处于二级水平；在污染物指标方面，我公司处于一级水平；在综合利用指标方面、环境管理要求方面，我公司均达到一级水平。
本次清洁生产指标对比，共统计我公司适用清洁生产标准共计28项，其中达到清洁生产一级标准的指标共计14项，占总评定标准的50%；达到二级标准的1项；其余为符合要求项。因此，我公司整体清洁生产水平为二级。

我公司600MW亚临界机组供电煤耗值为320.17 g/(kW.h)，为清洁生产二级指标，因此本轮审核应重点关注供电煤耗。
表2-15  燃煤电厂清洁生产标准对标表
	清洁生产指标等级
	一级
	二级
	三级
	企业实际
	达标情况

	一、生产工艺与装备要求

	1、烟囱高度
	符合环境保护要求
	达到设计要求
	符合环境保护要求
	一级

	2、烟气除尘
	燃用低硫优质煤、采用循环流化床(CFB)、增压流化床配联合循环机组(PFBC-CC)新工艺和低NOx燃烧技术、外排烟气配套安装了符合环保要求的脱硫、除尘设施
	外排烟气达到地方环境保护主管部门提出的污染物总量控制要求
	外排污染物达到国家和地方环境保护主管部门规定的浓度控制标准
	燃用低硫优质煤、和低NOx燃烧技术、外排烟气配套安装了符合环保要求的脱硫、除尘设施，四台机组中三号机组安装了脱硝装置。
	一级

	3、二氧化硫控制
	
	
	
	
	

	4、氮氧化物减排
	
	
	
	
	

	5、节水
	公共浴室、食堂、卫生间、招待所等
	全厂达到国电发[2000]196号《国家电力公司一流火力发电厂考核标准(试行)》先进水平要求：设备完好，无跑冒滴漏
	达到环评报告书批复和地方环境保护行政主管部门提出的总量控制要求：全厂达到[2001]476号《国家电力公司火电厂节约用水管理办法(试行)》和DL/T783-2001《火力发电厂节水导则》要求：设备完好，无跑冒滴漏
	达到国家和地方的污染物排放标准和设计要求：设备基本完好，无跑冒滴漏
	全厂达到国电发[2000]196号《国家电力公司一流火力发电厂考核标准(试行)》先进水平要求：设备完好，无跑冒滴漏
	一级

	
	凝结水
	
	
	
	
	

	
	工业水和生活水补给量
	
	
	
	
	

	
	除渣系统的池、泵、电机和管道等
	
	
	
	
	

	
	水力除灰渣系统
	
	
	
	
	

	
	循环冷却水(缺水地区)
	
	
	
	
	

	
	化学车间酸碱废水
	
	
	
	
	

	
	煤场排水和输煤系统冲洗水
	
	
	
	
	

	
	含金属离子废水
	
	
	
	
	

	
	锅炉化学清洗水
	
	
	
	
	

	
	冲渣水
	
	
	
	
	

	
	湿灰场
	
	
	
	
	

	
	采用地表水源的直流或混流供水系统
	
	
	
	
	

	
	锅炉定期排污水
	
	
	
	
	

	6、噪声控制
	全厂引风机、送风机、磨煤机、汽轮机、排料机、汽动给水泵、发电机及励磁机等产噪设备
	达到设计要求并采取有效声源控制措施
	达到设计要求并采取有效声源控制措施
	符合要求

	
	锅炉定期排污扩容器
	锅炉安全阀排气管和点火排气管装设消声器
	锅炉安全阀排气管和点火排气管装设消声器
	符合要求

	7、二次扬尘污染控制
	卸煤系统和储煤场
	达到地方环境保护行政主管部门环境质量和污染物总量控制要求
	达到设计要求；达到国家和地方环境保护行政主管部门规定的污染物排放标准
	达到地方环境保护行政主管部门环境质量和污染物总量控制要求
	一级

	
	输煤、上煤系统
	
	
	
	

	
	制粉系统和脱硫剂制备系统
	
	
	
	

	
	干法、湿法除灰渣系统
	
	
	
	

	
	储灰系统
	干储灰场
	
	
	
	

	
	
	湿储灰场
	
	
	
	

	8、固体废物和危险废物控制
	灰渣处置
	达到设计要求

设备完好，无跑冒滴漏
	达到设计要求

设备完好，无跑冒滴漏
	符合要求

	
	事故照明用电源
	
	
	

	
	液氯储存和使用
	
	
	

	
	酸碱储存和使用
	
	
	

	
	仪器仪表和照明
	
	
	

	二、资源利用指标

	1、全厂汽水损失率
	≥200MW 机组
	＜锅炉额定蒸发量的 1.5%
	0.7
	符合要求

	2、节约用油，不投油助燃的锅炉最低稳定负荷达额定工况时
	燃用烟煤锅炉
	≤40%
	≤45%
	≤50%
	30%
	一级

	4、凝汽机组供电煤耗考核基础值
	参数
	容量(MW)
	生产国别
	供电煤耗考核基础值 qo[g/(kW.h)]
	
	

	
	亚临界
	600
	进口
	≤320
	≤325
	320.17
	二级

	8、单机

容量≥

125MW

新建凝

汽式电

厂全厂
发电水耗
	淡水

循环

供水

系统
	单机容量≥300

MW 机组
	≤0.6 m3 /(s.GW)
	≤0.7 m3 /(s.GW)
	≤0.8 m3 /(s.GW)
	0.578
	一级

	
	空冷机组淡水指标
	单机容量≥300

MW 机组
	≤0.12 m3 /(s.GW)
	≤0.16 m3 /(s.GW)
	≤0.20 m3 /(s.GW)
	0.086
	一级

	9、燃煤电厂全厂水量计量仪表安装率
	一级用水计量（全厂各种水源）仪表配备率、合格率、检测率和计量率
	100%
	100%
	符合要求

	
	二 级 用 水计量（各车间及厂区生产用水计量）仪表
	配备率、合格率、检测率
	≥98%
	≥96%
	≥95%
	100%
	一级

	
	
	计量率
	≥90%
	100%
	符合要求

	
	三级用水计量（含设备和设施用水、生活用水计量）一般应配置计量仪表，计量率
	≥95%
	≥93%
	≥90%
	100%
	一级

	三、污染物产生指标(末端处理前)③

	1、SO2 产生指标
	≤200mg/m3
	≤300mg/ m3
	≤400mg/ m3
	48.2
	一级

	2、NOx 产生指标
	额定蒸发量≤1000t/h 的煤粉炉液态排渣≤1000 mg/ m3 ，固态排渣≤650mg/ m3
	217
	符合要求

	3、烟尘产生指标
	≤100mg/ m3
	≤150mg/ m3
	≤200mg/ m3
	22.9
	一级

	四、综合利用指标

	1、工业废水回收利用率
	≥95%
	≥90%
	＞80%
	100
	一级

	2、重复利用率
	采用循环冷却系统
	≥98%
	≥96%
	≥95%
	98.6
	一级

	五、环境管理要求

	1、生产过程环境管理
	加强源头控制、全过程管理，有原材料质检制度和原材料消耗定额管理，对能耗水耗有考核，对产品合格率有考核
	指标分解后下发到各班组，落实到每个人。有考核制度和管理制度。
	符合要求

	2、相关方环境管理
	原材料供应商
	提供符合要求的清洁原材料，装卸过程符合操作规程
	符合操作规程
	符合要求

	
	协作方
	电力调度、输变电系统、热力公司符合相关环境管理要求
	符合相关环境管理要求
	符合要求

	
	服务方
	设计、施工、维修单位和设备制造厂家提供环境友好型服务
	设计、施工、维修单位和设备制造厂家提供环境友好型服务
	符合要求

	
	负责废物综合利用和处理、处置方
	粉煤灰渣、脱硫石膏和废渣液综合利用和处理处置全过程符合环保要求，不产生二次污染
	粉煤灰运输车辆为封闭式，粗灰用水拌湿运输。
	符合要求

	3、清洁生产审核
	按照燃煤电厂清洁生产审核指南的要求进行了审核
	按照燃煤电厂清洁生产审核指南的要求进行了审核
	符合要求

	4、环境管理制度
	按照 ISO14000 建立并

运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备
	环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效
	环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全
	2001年开始三标综合管理体系审核，每年内审；今年计划12月前完成ISO14001环境管理体系（三标一体）的再认证审核，目前体系运行正常。
	一级


注：① 燃煤电厂工艺选择合理性评价原则是：工艺取向是高参数、大容量、热效率高、厂用电少、煤耗、水耗低、污染物产生量少；淘汰重污染化学品，如铅、镉、汞等及其产品的使用量。对热电厂则要求其总热效率高、热电比大。

② 新鲜水用量是指消耗新鲜水量与全厂发、供电（热）量之比。 

③ 污染物产生指标中，各分项指标是按生产线进行考核，可以是统计数据，也可以是实测数据。
2.6.2 评价指标体系对标

为了贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》，指导和推动我公司依法实施清洁生产，提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，我公司依据《火电行业清洁生产评价指标体系》，结合生产实际，从定量、定性两方面进行对标。清洁生产评价指标体系对标见表2-16、2-17。

表2-16-1    定洲电厂湿冷机组定量评价指标项目、权重及基准值
	一级指标
	权重

分值
	二级指标
	单位
	权重

分值
	评价基准值
	企业

实际
	Si值
	分值

	能源消耗指标
	35
	纯凝汽机组
	
	35
	
	
	
	

	
	
	湿冷机组供电煤耗
	kgce/kW·h
	
	0.365
	0.32017
	0.88
	30.8

	资源消耗指标
	25
	单位发电量耗水量
	
	10
	
	
	
	

	
	
	循环冷却机组
	kg/ kW·h
	
	3.84
	2.08
	1.2
	12

	
	
	工业用水重复利用率
	
	10
	
	
	
	

	
	
	            闭式循环
	%
	
	95
	98.6
	0.96
	9.6

	
	
	全厂汽水损失率
	%
	5
	1.5
	0.7
	1.2
	6

	综合利用指标
	15
	粉煤灰综合利用率
	%
	10
	100
	100
	100
	10

	
	
	脱硫石膏利用率
	%
	5
	100
	100
	100
	5

	污染物排放指标
	25
	单位发电量烟尘排放量
	g/ kW·h
	5
	1.8
	0.80
	1.2
	6

	
	
	单位发电量二氧化硫排量
	g/ kW·h
	10
	6.5
	0.18
	1.2
	12

	
	
	单位发电量废水排放量
	kg/ kW·h
	5
	1.0
	0.01
	1.2
	6

	
	
	厂界噪声
	dB(A)
	5
	≤60
	48.1
	1.2
	6

	合计P1
	103.4


表2-16-2    定洲电厂空冷机组定量评价指标项目、权重及基准值
	一级指标
	权重

分值
	二级指标
	单位
	权重

分值
	评价基准值
	企业

实际
	Si值
	分值

	能源消耗指标
	35
	纯凝汽机组
	
	35
	
	
	
	

	
	
	空冷机组供电煤耗
	kgce/kW·h
	
	0.375
	0.3295
	0.88
	30.8

	资源消耗指标
	25
	单位发电量耗水量
	
	10
	
	
	
	

	
	
	空冷机组
	kg/ kW·h
	
	0.80
	0.3
	1.2
	12

	
	
	工业用水重复利用率
	
	10
	
	
	
	

	
	
	            闭式循环
	%
	
	95
	98.6
	0.96
	9.6

	
	
	全厂汽水损失率
	%
	5
	1.5
	0.7
	1.2
	6

	综合利用指标
	15
	粉煤灰综合利用率
	%
	10
	100
	100
	100
	10

	
	
	脱硫石膏利用率
	%
	5
	100
	100
	100
	5

	污染物排放指标
	25
	单位发电量烟尘排放量
	g/ kW·h
	5
	1.8
	0.80
	1.2
	6

	
	
	单位发电量二氧化硫排量
	g/ kW·h
	10
	6.5
	0.18
	1.2
	12

	
	
	单位发电量废水排放量
	kg/ kW·h
	5
	1.0
	0.01
	1.2
	6

	
	
	厂界噪声
	dB(A)
	5
	≤60
	48.1
	1.2
	6

	合计P1
	103.4


评价体系指标计算过程：
	指标
	Si值
	分值

	纯凝汽机组——湿冷机组供电煤耗
	0.32017/0.365=0.88
	0.88×35=30.8

	纯凝汽机组——空冷机组供电煤耗
	0.3295/0.375=0.88
	0.88×35=30.8

	单位发电量耗水量  循环冷却机组
	3.84/2.08=1.85＞1.2，取1.2
	1.2×10=12

	单位发电量耗水量  空冷却机组
	0.8/0.3=2.67＞1.2，取1.2
	1.2×10=12

	工业用水重复利用率  闭式循环
	95/98.6=0.96
	0.96×10=9.6

	全厂汽水损失率
	1.5/0.7=2.14＞1.2，取1.2
	1.2×5=6

	粉煤灰综合利用率
	100/100=1
	1×10=10

	脱硫石膏利用率
	100/100=1
	1×5=5

	单位发电量烟尘排放量
	1.8/0.8=2.25＞1.2，取1.2
	1.2×5=6

	单位发电量二氧化硫排量
	6.5/0.18=36.11＞1.2，取1.2
	1.2×10=12

	单位发电量废水排放量
	1.0/0.01=100＞1.2，取1.2
	1.2×5=6

	厂界噪声
	60/48.1=1.25＞1.2，取1.2
	1.2×5=6


注：

本评价指标体系各项二级评价指标的单项评价指数的正常值一般在 1.0 左右，但当其实际值远小于（或远大于）评价基准值时，计算得出的 Si 值较大，计算结果会偏离实际，对其他评价指标单项评价指数的作用产生干扰。为了消除这种不合理的影响，需对此进行修正处理。修正的方法是：Si 值计算结果在 1.2以下时取计算值，大于或等于1.2时Si 值取1.2。

表2-17    火电企业定性评价指标项目及分值
	一级指标
	指标

分值
	二级指标
	指标

分值
	企业

实际

	(1)执行国家、行业重点鼓励发展清洁生产技术的符合性
	45
	不符合国家产业政策的小机组关停
	10
	10

	
	
	20万机组及早期30万机组汽机通流部分完成改造
	5
	5

	
	
	采用节油点火技术
	5
	5

	
	
	泵与风机容量匹配及变速改造
	5
	5

	
	
	有完善的运行监测装置
	5
	5

	
	
	开展二氧化硫治理
	5
	5

	
	
	采用低氮氧化物燃烧方式
	5
	5

	
	
	全厂污水处理及回用
	5
	5

	(2)清洁生产管理
	30
	开展燃料平衡、热平衡、电能平衡、水平衡测试
	15
	13

	
	
	开展煤质源头控制
	5
	5

	
	
	开展全面清洁生产审核
	10
	7

	(3)环境管理体系建立及贯彻执行环境保护法规的符合性
	25
	建立环境管理体系并通过认证
	5
	5

	
	
	建设项目环保“三同时”执行情况
	5
	5

	
	
	建设项目环境影响评价制度执行情况
	5
	5

	
	
	老污染源限期治理项目完成情况
	5
	5

	
	
	污染物排放总量控制情况
	5
	5

	合计P2
	95


综合评价指数是描述和评价被考核企业在考核年度内清洁生产总体水平的一项综合指标。综合评价指数之差可以反映企业之间清洁生产水平的总体差距。综合评价指数的计算公式为：

P=0.7P1+0.3P2
式中：P—企业清洁生产的综合评价指数；

      P1—定量评价指标中各二级指标考核总分值；

P2—定性评价指标中各二级指标考核总分值。
对火电行业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据的，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为清洁生产先进企业或清洁生产企业。
根据我国目前火电行业的实际情况，不同等级清洁生产企业的综合评价指数列于表2-18。

表2-18    火电行业不同等级的清洁生产企业综合评价指数

	清洁生产企业等级
	清洁生产综合评价指数

	清洁生产先进企业
	P≥95

	清洁生产企业
	80≤P<95


评价体系分析：

在对我公司进行定量定性评价考核评分的基础上(具体见表2-16与表2-17)，将这两类指标的考核得分按权重(定量和定性评价指标各占70%、30%)予以综合，得出我企业的湿冷机组和空冷机组的清洁生产综合评价指数均为100.88。根据表2-18可知，我公司属于清洁生产先进企业。
2.6.3 企业横向对比

为了更好地掌握我公司的生产运行水平，客观分析各项运行参数，我们取2011年的生产数据，进行公司的横向对比。

表2-19-1  1#机组各项指标汇总一览表
	指标
	单位
	2011年

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	发电量
	万kWh
	37884.2
	30347.4
	38341
	37176.4
	39384.8
	36606
	39309.6
	39676.2
	14269.4
	37605.4
	34247.8
	36522.4

	供电量
	万kWh
	36050.85
	28844.2
	36504.6
	35134
	37010.6
	34326.6
	36853.3
	37220.7
	13439.8
	35599.8
	32414.25
	34591.1

	供电标煤耗
	g/kWh
	315.2
	314.9
	314.8
	316.6
	318.3
	319.6
	323.4
	320.1
	317.5
	323.1
	313.9
	318.7

	供电耗煤量
	t
	157837.7
	128170.25
	156072
	151570.5
	164964.7
	151666.5
	164107.5
	165195
	58117.1
	145731.9
	141738.5
	153459.4

	锅炉

	负荷
	t/h
	1675.2
	1591.9
	1690.4
	51.63
	1771.6
	1555.5
	1734.0
	1820.4
	1715.4
	1662.6
	1545.3
	1606.7

	排烟温度
	℃
	121.3
	120.5
	118.2
	120.4
	124.2
	128.5
	132.6
	131.1
	126.8
	120.4
	120.1
	124.2

	飞灰可燃物
	%
	0.72
	0.44
	0.41
	0.1
	0.17
	0.42
	0.37
	0.58
	0.6
	0.63
	0.62
	0.5

	底渣可燃物
	%
	4.12
	2.74
	4.34
	3.39
	4.3
	4.34
	4.86
	4.61
	4.46
	4.63
	5.35
	3.99

	锅炉效率
	%
	96.1
	96.15
	95.46
	95.65
	95.8
	98.3
	96.02
	96.30
	96.68
	95.62
	96.01
	95.53

	汽机

	负荷
	万kWh
	50.91
	51.34
	51.53
	58.1
	52.94
	50.84
	52.83
	53.32
	51.50
	50.54
	47.56
	49.08

	真空度
	%
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97

	端差
	℃
	6.01
	5.21
	3.85
	4.03
	4.21
	2.76
	3.11
	2.96
	4.71
	3.24
	3.53
	5.24

	排汽
	℃
	29.2
	29.4
	31.89
	34.1
	37.81
	39.92
	42.71
	43.38
	38.38
	35.50
	31.17
	28.96

	凝结水
	℃
	28.8
	29.46
	32.88
	34.79
	38.32
	41.1
	43.91
	41.99
	38.86
	36.47
	31.95
	28.71

	汽耗
	kg/kWh
	3.29
	3.30
	3.28
	3.30
	3.35
	3.34
	3.41
	3.41
	3.33
	3.29
	3.25
	3.27

	热耗
	kj/kWh
	8063
	8054
	8007
	8017
	8049
	8272
	8175
	8123
	8121
	8217
	8019
	8105

	效率消耗

	厂用电率
	%
	4.97
	5.04
	4.88
	5.49
	5.77
	6.01
	6.02
	5.93
	5.55
	5.05
	5.01
	4.97

	补水率
	%
	3.44
	1.46
	1.08
	0.77
	0.88
	0.9
	0.71
	0.74
	0.71
	0.82
	1.24
	1.75


表2-19-2  2#机组各项指标汇总一览表

	指标
	单位
	2011年

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	发电量
	万kWh
	37457.6
	32033.4
	36999.8
	36210.6
	36279.8
	16812.4
	38295.6
	37179.4
	37123.8
	34730
	31972.8
	36768

	供电量
	万kWh
	35716.25
	30506.25
	35261.2
	34366.2
	34293.7
	15838.7
	36169.9
	35057.45
	35066.2
	32928.75
	30343.7
	34991.2

	供电标煤耗
	g/kWh
	315.4
	314.0
	316.3
	319.0
	318.9
	319.6
	327.7
	322.3
	323.7
	323.1
	319.0
	318.7

	供电耗煤量
	t
	155938.1
	134260.25
	150842.8
	148680.8
	152118.8
	71637
	162241.2
	155815.2
	155043.9
	145731.9
	133936.5
	153459.4

	锅炉

	负荷
	t/h
	1647.6
	1542.3
	1618.5
	1651.5
	1802.6
	2103.9
	1799.7
	1676.2
	1704.2
	1518.8
	1424
	1615.2

	排烟温度
	℃
	123.0
	121.3
	117.0
	121.8
	127.2
	128.5
	130.5
	128.6
	124.2
	119.1
	118.2
	123.2

	飞灰可燃物
	%
	0.72
	0.44
	0.41
	0.1
	0.17
	0.42
	0.51
	0.58
	0.6
	0.63
	0.62
	0.5

	底渣可燃物
	%
	4.34
	3.94
	4.20
	3.39
	4.4
	0.47
	3.86
	6.1
	6.0
	4.61
	3.11
	3.87

	锅炉效率
	%
	97.5
	97.7
	98.09
	98.21
	98.7
	98.3
	96.02
	98.42
	97.35
	96.63
	98.54
	98.34

	汽机

	负荷
	万kWh
	50.35
	57.74
	49.73
	50.29
	54.07
	52.41
	51.47
	49.97
	51.56
	46.68
	44.41
	49.42

	真空度
	%
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97

	端差
	℃
	5.92
	4.58
	3.42
	3.41
	3.17
	3.25
	2.1
	2.13
	2.77
	2.27
	2.85
	4.41

	排汽
	℃
	29.6
	29.86
	31.76
	34.51
	37.42
	41.1
	41.36
	40.43
	36.71
	34.57
	31.17
	29.78

	凝结水
	℃
	28.9
	29.8
	32.87
	35.4
	38.29
	39.9
	43.15
	42.14
	37.97
	36.06
	32.38
	30.5

	汽耗
	kg/kWh
	3.27
	3.23
	3.25
	3.28
	3.33
	2.87
	3.39
	3.35
	3.31
	3.25
	3.21
	3.27

	热耗
	kj/kWh
	8215
	8184
	8283
	8329
	8306
	8264
	8331
	8355
	8317
	8274
	8334
	8331

	效率消耗

	厂用电率
	%
	4.64
	4.77
	4.70
	5.09
	5.8
	6.1
	5.48
	5.97
	5.78
	5.40
	5.35
	5.11

	补水率
	%
	3.44
	1.47
	1.14
	0.80
	0.86
	1.1
	0.67
	0.54
	0.57
	0.69
	0.65
	0.66


表2-19-3  3#机组各项指标汇总一览表

	指标
	单位
	2011年

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	发电量
	万kWh
	26320.8
	停机
	16527.2
	37758.7
	42166.4
	37864.2
	38982.8
	37298.5
	37421.1
	33729.2
	33081.9
	35650.6

	供电量
	万kWh
	24077.5
	/
	15082.5
	34327.5
	38293.7
	34243.7
	35231.25
	33691.25
	33897.5
	30435
	29892.5
	32311.2

	供电标煤耗
	g/kWh
	326.7
	/
	329.3
	326.7
	318.9
	329.6
	330.7
	329.4
	329.1
	331.9
	348.9
	332.2

	供电耗煤量
	t
	108949
	/
	67457
	153132
	152118.8
	156113
	160366
	153974
	153124
	139483
	142696
	149453

	锅炉

	负荷
	t/h
	1475.8
	停机
	1440.4
	1474.6
	1614.8
	1510.3
	1555.9
	1508.0
	1551.3
	1344.1
	1344.0
	1406.9

	排烟温度
	℃
	119.4
	/
	115.8
	118.1
	122.5
	125.8
	125.6
	124.8
	121.3
	117.5
	117.7
	121.0

	飞灰可燃物
	%
	0.22
	/
	0.22
	0.44
	0.33
	1.38
	0.95
	0.47
	0.34
	0.39
	0.73
	0.53

	底渣可燃物
	%
	3.59
	/
	2.53
	1.41
	3.6
	4.16
	4.70
	5.35
	5.45
	2.66
	2.77
	3.407

	锅炉效率
	%
	95.2
	/
	94.61
	94.74
	95.1
	96.2
	97.14
	97.75
	96.97
	97.41
	97.18
	96.11

	汽机

	负荷
	万kWh
	52.3
	停机
	49.04
	52.44
	56.68
	52.58
	52.39
	50.1
	51.97
	45.33
	45.94
	47.91

	真空度
	%
	96
	/
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96

	端差
	℃
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	排汽
	℃
	42.5
	/
	45.9
	48.36
	52.4
	55.82
	56.8
	53.13
	51.34
	49.52
	45.61
	44.93

	凝结水
	℃
	42.8
	/
	46.42
	47.80
	52.9
	55.79
	56.3
	53.73
	52.10
	50.16
	46.334
	45.59

	汽耗
	kg/kWh
	2.82
	/
	2.94
	2.81
	2.85
	2.87
	2.97
	3.01
	2.98
	2.96
	2.93
	2.94

	热耗
	kj/kWh
	7970 
	/
	7965 
	7903 
	7743 
	8054 
	8333 
	8169 
	8118 
	8212 
	8607 
	8133 

	效率消耗

	厂用电率
	%
	8.52
	停机
	8.74
	8.85
	8.86
	9.32
	7.40
	9.43
	9.19
	9.32
	9.38
	9.07

	补水率
	%
	3.44
	
	1.47
	0.66
	0.78
	0.92
	0.89
	0.83
	0.73
	0.91
	0.88
	0.33


表2-19-4  4#机组各项指标汇总一览表

	指标
	单位
	2011年

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	发电量
	万kWh
	7337.5
	3060.8
	38344
	37728.8
	42311.2
	37733.5
	38314.8
	36615.1
	36004.1
	32736.2
	32896.2
	34555.3

	供电量
	万kWh
	6793.75
	2792.45
	35113.7
	34436.25
	38496.2
	34196.2
	34727.5
	33151.25
	32668.75
	29621.25
	29823.7
	31351.2

	供电标煤耗
	g/kWh
	337.2
	332.6
	324.6
	324.5
	326.0
	329.0
	327.7
	334.2
	330.5
	333.9
	331.2
	336.0

	供电耗煤量
	t
	30696
	13954
	155295
	152833
	175757
	155816
	162241.2
	151232
	148394
	136344
	137717
	147368

	锅炉

	负荷
	t/h
	1310.7
	1209.6
	1398.7
	1422.4
	1571.7
	1458.2
	1485.5
	1465.0
	1463.7
	1270.4
	1320
	1354.3

	排烟温度
	℃
	117.2
	109.1
	116.7
	117.7
	122.2
	125.2
	123.8
	121.7
	118.2
	112.8
	113.8
	114.6

	飞灰可燃物
	%
	0.22
	0.44
	0.22
	0.44
	0.33
	1.38
	0.95
	0.47
	0.34
	0.39
	0.73
	0.53

	底渣可燃物
	%
	3.63
	\
	1.87
	2.93
	3.2
	3.37
	4.16
	5.26
	5.14
	4.74
	2.20
	3.46

	锅炉效率
	%
	92.2
	93.6
	93.62
	93.69
	94.02
	95.2
	95.91
	97.02
	95.42
	95.58
	96.26
	90.36

	汽机

	负荷
	万kWh
	46.29
	93.67
	51.54
	52.40
	56.87
	52.42
	51.5
	49.21
	50.01
	44.0
	45.69
	46.45

	真空度
	%
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96

	端差
	℃
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	排汽
	℃
	43.68
	46.62
	45.49
	47.69
	52.54
	55.64
	54.94
	52.6
	50.16
	48.51
	46.40
	45.32

	凝结水
	℃
	42.69
	45.9
	45.8
	47.68
	52.45
	55.54
	54.80
	52.73
	50.22
	48.50
	46.32
	45.25

	汽耗
	kg/kWh
	2.83
	2.84
	2.71
	2.71
	2.76
	2.78
	2.89
	2.98
	2.93
	2.89
	2.89
	2.92

	热耗
	kj/kWh
	8064 
	7946 
	7796 
	7763 
	7842 
	7952 
	8010 
	8110 
	8046 
	8119 
	8126 
	7744 

	效率消耗

	厂用电率
	%
	7.41
	8.88
	8.42
	8.85
	8.67
	9.37
	9.02
	10.71
	8.92
	9.18
	9.01
	8.95

	补水率
	%
	3.44
	1.92
	1.24
	0.80
	0.84
	0.89
	0.84
	0.80
	0.88
	0.94
	1.78
	2.27


定洲电厂机组2011年全年供电标煤耗变化趋势见图2.9。
[image: image6.png]S e/ kWh

78

B

360

350

340

330

320

310

300

1H 28 38 4H 5A 6A 7H 8H 9H 104118128
——1HHI 2N A 3ERLE ——aEHIE





图2.9  供电煤耗变化曲线图

1#、2#机组为600MW亚临界机组，3#、4#机组为660MW空冷机组。3#机组2月份因停机，没有数据。

当前评价一台机组经济指标就是供电煤耗，供电煤耗是由锅炉效率、汽轮机热耗率及厂用电率得到的。

影响供电煤耗的因素有：

(1)、真空较高时，汽轮机焓降大，汽轮机效率高，供电煤耗低；

(2)、汽轮机缸效较高时，蒸汽热能转化为汽轮机机械能的效率较高，供电煤耗低；

(3)、排烟温度升高时，意味着相同热量时锅炉受热面吸收的热量减少，而达到锅炉运行参数所需要的热量就会增加，这些热量就需要更多的燃煤提供，供电煤耗增加；

(4)、飞灰可燃物、灰渣可燃物较高时，意味着炉膛内的燃煤参与燃烧提供热量的比例减少，因此供电煤耗也会增加。
由图2.9可知：1#、2#机组的供电煤耗要低于3#、4#机组的供电煤耗，原因是：
#1、#2机组是水冷机组，机组背压低，机组效率高，#3、#4机组是空冷机组机组背压高，效率低。
在这4台机组中，3#机组的供电煤耗变化幅度较大，原因是：11月份盘煤因素影响，弥补盘亏所致。
定洲电厂锅炉2011年全年锅炉效率变化趋势见图2.10。

[image: image31.jpg]



图2.10  锅炉效率变化曲线图

3#机组2月份因停机，没有数据。

影响锅炉效率的因素有：负荷率变化、煤质变化、季节变化。

由图2.10可知：1#、2#锅炉的效率整体要高于3#、4#锅炉的效率，原因是：

#1、#2机组是汽泵，因此在相同机组负荷下锅炉蒸发量大，锅炉负荷率高。

4#锅炉效率最低值为12月份，90.36%，最高值为8月份，97.02%，锅炉效率变化幅度较大，原因是天气影响，冬季锅炉散热量大，同时要投入锅炉暖风器也降低锅炉效率。
定洲电厂汽机2011年全年热耗变化趋势见图2.11。


图2.11  汽机热耗变化曲线图

3#机组2月份因停机，没有数据。

影响汽机热耗的因素有：机组背压、轴封间隙。

由图2.11可知：#1、#2汽机热耗整体水平要高于#3、#4汽机热耗，原因是：#1、#2机组是汽泵，在相同的负荷率下锅炉蒸发量大，#3、#4机组是电泵，在相同的负荷率下锅炉蒸发量小。所以#3、#4机组热耗低、发电煤耗低、供电煤耗高。

#1汽机热耗6月份最高，为8272kj/kWh，原因是天气炎热机组背压高，同时负荷率过低。

4#汽机热耗最低，原因是：负荷率高。
1#机组、2#机组、3#机组和4#机组2011年全年耗煤量-供电量关见图2.12.1、图2.12.2、图2.12.3和图2.12.4。


图2.12.1  1#机组耗煤量-供电量 E-P图
[image: image7.png]HEE

200000

150000

100000

50000

/ y=4.297x+3461.
R°=0993

10000 20000 30000 40000
BLHE FTkWh





图2.12.2  2#机组耗煤量-供电量 E-P图
[image: image8.png]HEE

200000

150000
100000 y=4.1795F9960.
/ RE=00938
50000
0 : : : : :
0 10000 20000 30000 40000 50000

BLHE FTkWh





图2.12.3  3#机组耗煤量-供电量 E-P图
[image: image9.png]HEE

200000

150000

100000

50000

v=4.530x+1080.
R==10.997
T T T T |
0 10000 20000 30000 40000

BLHE FTkWh

50000





图2.12.4  4#机组耗煤量-供电量 E-P图
R2为可决系数，又称定断系数，测度了回归直线对观测数据的拟合程度。
R2=1，表示完全拟合；

R2越接近于1，可决系数越大，回归直线的拟合度越高；

可决系数的取值范围为0≤R2≤1。
从散点图2.12可以看出，耗煤量与供电量大体呈线性关系。4台机组R2分别为0.984、0.993、0.938、0.997，说明本回归直线的拟合度很高。
指标对标小结：

公司通过与《燃煤电厂清洁生产标准》、《火电行业清洁生产评价指标体系》以及自身横向数据的对比，通过定量、定性分析，我公司600MW亚临界机组供电煤耗值为320.17 g/(kW.h)，为清洁生产二级指标，整体清洁生产水平为二级，因此，在本轮审核中，重点关注机组的供电煤耗。
2.7 确定审核重点

根据我公司现有生产水平，从现场考察和体系的对比、火电厂清洁生产标准（意见稿）分析，在降低机组煤耗和全厂发电水耗方面有一定工作可做，在减少污染物方面也有清洁生产机会；锅炉系统、汽轮机系统、发电机系统、化学系统、除尘系统等是生产主要设备，是燃料燃烧、发电的核心，是耗能、耗水的大户，直接产生烟气、炉渣，是废物产生主要源头，也是节能降耗重点，清洁生产机会较多且重点较明显，因此审核小组确定节能降耗作为本轮清洁生产审核的审核重点。

我们希望通过本次清洁生产审核，发掘专家和全体员工的智慧，充分利用新技术、新设备，从源头、生产过程以及过程控制等多方面进行挖潜改造，实现“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产目标，使我公司的清洁生产工作迈上新的台阶。
2.8 设置清洁生产目标

选择节能降耗为审核重点后，根据我公司实际情况，对全厂供电煤耗、供电水耗、厂自用电率提出了清洁生产近期和远期目标（清洁生产目标一览表见表2-20）：通过调整燃煤类型，提高锅炉效率、提高机组真空，加强小指标管理，降低供电煤耗；通过优化系统运行方式、合理安排操作流程，降低厂用电率耗，最终减少污染物排放量。
表2-20  清洁生产目标一览表
	序号
	项  目
	现状

2011年
	清洁生产目标

	
	
	
	近期目标

(本轮审核)
	相对值

（％）
	远期目标

（2014年末）
	相对值

（％）

	1
	湿冷机组供电煤耗
(g/ kW·h)
	320.17
	318
	减少0.68
	315
	减少1.61

	
	空冷机组供电煤耗
(g/ kW·h)
	329.5
	325
	减少1.37
	320
	减少2.88

	2
	厂用电率 (%)
	7.26
	7.24
	减少0.28
	7.20
	减少0.83

	3
	湿冷机组发电水耗
(m /(s.GW))
	0.578
	0.575
	减少0.52
	0.570
	减少1.38

	
	空冷机组发电水耗

(m /(s.GW))
	0.086
	0.082
	减少4.65
	0.080
	减少6.98


2.9 提出和实施无/低费方案
我公司清洁生产审核小组在进行预审核阶段审核工作过程中，通过收集现状资料，发现我公司存在很大的清洁生产潜力，我们本着清洁生产“边审核、边实施、边见效”的原则，对在预审核阶段中提出的无/低费方案进行汇总，预审核阶段无/低费方案汇总表见表2-21。
表2-21  预审核阶段无/低费方案汇总表
	序号
	名称
	内容简介
	预计

投资
	环境
效益
	经济效益

	1
	一期两台机组氢冷器冷却水由开冷水串带
	一期两台机组原来设计氢冷水泵为发电机氢冷器提供冷却水，水源为机组循环水。经过调研和精确计算，开冷水压力和流量满足氢冷器工作要求。由于机组开冷水泵为多台辅机冷却器提供冷却水源，必须运行，将两台机组氢冷泵备用，利用检修机会，将机组开冷水系统和氢冷水系统联通，正常情况下由机组开冷水系统提供氢冷器冷却水源。
	0
	√
	√

	2
	二期脱硫02石膏地坑泵改造
	1、将现安装的石膏脱水地坑泵拆除；2、采购一台无机封的立式液下泵（含电机），替代原有的带机封的立式液下泵；3、原有的泵出口管道走向不变，将管道与无机封立式液下泵出口连接起来。
	7
	√
	√

	3
	2号炉汽包水位监视系统改造
	改造方案：输像系统：考虑到汽包水位画面的重要性，选用进口彩色CCD 摄像机。监控系统：配置半固定式云台和电动三可变镜头，可在集控室内通过操作控制器，对摄像机进行远程控制，可适时调整图像效果，对观察目标进行全方位监视。防护系统：汽包小间内温湿度环境，可以满足摄像机正常使用，选用普通防护罩。
	10
	√
	√

	4
	提高一期两台机组冷却水塔浓缩倍率
	将一期两台机组浓缩倍率由3.0-3.8的控制值提高至3.6-3.8，进行精细化调整和监视，有效减少机组排污水量。
	0
	√
	√

	5
	修旧利废
	设备上拆下的旧螺丝、旧阀门等，处理后再用。
	0
	√
	√

	6
	加强员工节水、节电意识宣传
	利用年度节能宣传周、网络，及NOSA体系实施宣传节水、节电的意义，使广大员工在日常工作中提高节水、节电的意识。如夏季推荐温度不低于26℃，下班后及时停运；备用变压器、备用检修电源箱，不使用时切断开关；办公用计算机采用节电模式，并做到下班前及时关机。
	0
	√
	√


2.10 预审核小结

本轮清洁生产审核是针对我厂2×600MW和2×660MW机组。一期2×600MW亚临界水冷机组，#1机组于2004年4月26日168小时后投入商业运行； #2机组于2004年9月10日168小时后，投入商业运行。二期2×660MW为超临界直接空冷机组，#3机2009年9月投产，成为世界首台投产的两缸两排汽660MW超临界空冷汽轮发电机组， #4机2009年12月投产。4台机组全部为纯凝机组，不对外供热。在行业专家、审核师与我公司主要生产技术人员现场考察与基础资料收集的综合分析后，发现我公司存在的问题及建议如下：

(1)由于脱硫、空冷及辅机选型的影响，使厂用电率较高，一期5%以上，二期9%以上，造成供电煤耗高，因此降低厂用电率是企业的节能的一项重要工作。
(2)凝泵：由于设计余量偏大，进行去叶轮节能改造。
(3)一、二期系统合理接合搭配，做到节能节水。
(4)研究电动给水泵改为汽动给水泵（或汽泵与电动泵的合理组合）的可行性。

(5)由于厂用电较高，研究凝泵、磨煤机、循环泵进行变频改造可行性。
第三章  审 核

审核是企业清洁生产审核工作的第三阶段。目的是通过审核重点的物料平衡，发现物料流失的环节，找出废弃物产生的原因，查找物料储运、生产运行、管理以及废弃物排放等方面存在的问题，寻找与国内外先进水平的差距，为清洁生产方案的产生提供依据。本阶段工作重点是实测输入输出物流，建立物料平衡，分析废弃物产生原因。
3.1 审核重点概况

通过预审核，我公司选择“节能降耗”作为本轮清洁生产审核的重点。火力发电厂能耗、水耗大的环节和部位是锅炉、汽轮机、发电机及其辅助系统。
我公司生产单元操作功能说明表见表3-1。
表3-1  单元操作功能说明表
	单元名称
	单元操作功能

	锅炉
	将燃料燃烧释放的化学能通过受热面使给水加热、蒸发、过热，转变为蒸汽的热能，并送到汽轮机做功。

	汽机
	将介质热能转变为机械能传递给发电机。

	发电机
	发电机的功能是将原动机转轴上的动能通过发电机转子与定子间的磁场耦合作用，转换到定子绕组上变成电能，通过主变压器向电网输送有功和无功电能，建立电网电压。

	除尘脱硫
	除去锅炉燃烧后烟气中的烟尘和二氧化硫，净化烟气


3.2 输入输出物流确定

对审核重点做出深入、细致、准确的物料平衡和废弃物产生原因分析，进而进行输入输出物料的衡算，是清洁生产审核过程中的一个重要步骤。为详实、准确的掌握审核重点的物流状况，根据我公司能源消耗的生产特性和存在问题，决定将物料平衡的重点放在①锅炉热效率平衡、②硫平衡、③厂自用电平衡、④全厂水平衡。
3.3 物料平衡

3.3.1 锅炉热效率
由于发电是连续作业，根据清洁生产规定，审核小组监测了2012年8月的数据，通过入炉煤用量及锅炉的产汽量得出锅炉的正平衡效率；通过锅炉燃烧过程中的各种损失的计算得出锅炉的反平衡效率。

3.3.1.1锅炉热效率的正平衡计算

计算公式： 

正平衡锅炉效率＝｛锅炉过热汽量×（锅炉出口过热汽焓－锅炉给水焓）+进入锅炉再热汽量×（再热汽焓－高排出口焓）＋减温水量×（再热器焓－减温水焓）＋排污水量×（排污水焓－锅炉给水焓）｝

以2012年8月生产指标计算，锅炉热效率的正平衡测算见表3-2。
表3-2  锅炉热效率的正平衡测算统计表

	时间
	2012年8月

	名称
	#1炉
	#4炉

	主汽流量（t）
	1050655
	1086334

	主汽温度（℃）
	535.77
	552.71

	主汽压力（MPa）
	13.92
	20.70

	给水温度（℃）
	259
	260.26

	原煤耗量（t）
	131938
	152399

	低位发热量（MJ/Kg）
	20.98
	20.98

	排污量（t）
	0
	0

	主蒸汽焓（Kj/Kg）
	3421.55
	3393.69

	给水焓（Kj/Kg）
	1129.98
	1136.24

	效率(%)
	92.11
	93.65


3.3.1.2 锅炉热效率的反平衡测算

计算公式：η2(%)=100-(q2+q3+q4+q5+q6)
式中：η2——锅炉反平衡效率，%；

   q2—— 排烟热损失百分率，%；
q3——可燃气体未完全燃烧热损失百分率，%；
q4——固体未完全燃烧热损失百分率，%；
q5——锅炉散热损失百分率，%；
q6——灰渣物理热损失百分率，%。
2012年8月采取平均负荷（#1炉为427.4MW， #4炉为497.3MW）时计算，主要数据如下，#1、 #4锅炉反平衡效率平衡测试 煤、灰、渣分析结果见表3-3。

表3-3  #1、#4锅炉反平衡效率平衡测试 煤、灰、渣分析结果
	                     项目名称                       

样品名称
	#1炉
	#4炉

	收到基全水分Mt（%）
	15.54
	15.54

	 原    煤
	一般分析煤样水分Mad（%）
	7.22
	7.22

	
	收到基灰分Aar（％）
	14.79
	14.79

	
	收到基挥发分Var（％）
	27.59
	27.59

	
	收到基固定碳FCar（％）
	48.93
	48.93

	
	高位热值（MJ/kg）
	26.06
	26.06

	
	收到基低位发热量（MJ/kg）
	20.98
	20.98

	飞灰 可燃物CMad（％）
	0.47
	0.34

	大渣 可燃物CMad（％）
	2.59
	3.44


#1、 #4锅炉锅炉试验表盘参数见表3-4。

表3-4  #1、#4锅炉锅炉试验表盘参数统计表
	序号
	参数名称
	单位
	#1炉
	#4炉

	1
	机组负荷
	MW
	599
	660

	2
	总燃料量
	t
	236.2
	272.3

	3
	主汽压力
	MPa
	16.64
	24.70

	4
	主汽温度
	℃
	538.44
	552

	5
	汽包压力
	MPa
	18.38
	0

	6
	锅炉给水流量
	t
	1778.21
	1921

	7
	锅炉给水温度
	℃
	279.60
	277

	8
	一减流量
	t
	72.1
	3.8

	9
	二减流量
	t
	20.17
	0

	10
	再热减温水流量
	t
	15.43
	50.97

	11
	再热出口蒸汽温度
	℃
	533.1
	558

	12
	再热蒸汽压力
	MPa
	3.24
	4.01

	13
	氧量
	%
	3.82
	3.96

	14
	空预器漏风系数
	
	1.22
	1.23

	15
	空预器漏风率
	%
	7.47
	6.42

	16
	二次风入口风温
	℃
	21.1
	3

	17
	排烟温度
	℃
	128.4
	126.39


#1、#4锅炉热效率的反平衡测算统计表见表3-5。

表3-5  #1、#4锅炉热效率的反平衡测算统计表
	序号
	项    目
	符号
	单位
	#1炉
	#4炉

	1
	排烟热损失百分率
	q2
	%
	5.22
	5.21

	2
	可燃气体未完全燃烧热损失百分率
	q3
	%
	0
	0

	3
	固体未完全燃烧热损失百分率
	q4
	%
	0.12
	0.42

	4
	锅炉散热损失百分率
	q5
	%
	0.31
	0.33

	5
	灰渣物理热损失百分率
	q6
	%
	0.11
	0.16

	6
	总热损失百分率
	Σqi
	%
	5.76
	6.12

	7
	锅炉热效率
	η
	%
	94.24
	93.88



图3.1  #1锅炉热效率的反平衡测算平衡图

图3.2  #4锅炉热效率的反平衡测算平衡图
经测算， #1锅炉正平衡效率平均为92.11%，反平衡效率为94.24%，正反平衡相差2.13%； #4锅炉正平衡效率平均为93.65%，反平衡效率为93.88%，正反平衡相差0.23%，两台炉正反平衡效率均小于5%的偏差范围要求，以上平衡监测结果有效，可以作为锅炉平衡测算的依据。
3.3.2 硫平衡

2012年8月，#1机组燃煤平均硫分为0.56%，其中，入炉煤硫分为化验试验班实际取煤样化验得出。小时平均燃煤量为177.4t/h。灰渣比例按渣10%，灰90%计算，当月脱硫效率为92.74%，投运率100%。#1机组硫平衡图见图3.3。


图3.3  #1机组硫平衡图

燃煤中二氧化硫总量＝177400×0.56%×2=1986.88kg/h

燃煤二氧化硫产生量＝177400×0.56%×2×85%=1688.85kg/h

灰渣含二氧化硫量＝177400×0.56%×2×15%=298.03kg/h，灰渣中二氧化硫去除比例为1:9，即灰中为268.24kg/h、渣中为29.79kg/h。

燃煤二氧化硫排放量=1986.88×（1-92.74%）=122.61kg/h

2012年8月，#4机组燃煤平均硫分为0.56%，其中，入炉煤硫分为化验试验班实际取煤样化验得出。小时平均燃煤量为205t/h。灰渣比例按渣10%，灰90%计算，当月脱硫效率为97.3%，投运率100%。#4机组硫平衡图见图3.4。


图3.4  #4号机组硫平衡图

燃煤中二氧化硫总量＝205000×0.56%×2=2296kg/h

燃煤二氧化硫产生量＝205000×0.56%×2×85%=1951.6kg/h

灰渣含二氧化硫量＝205000×0.56%×2×15%=344.4kg/h，灰渣中二氧化硫去除比例为1:9，即灰中为187.42kg/h、渣中为34.44kg/h。

燃煤二氧化硫排放量=2296×（1-97.3%）=61.99kg/h
#1、#4机组脱硫监测数据表见表3-6-1至3-6-3。
表3-6-1   #1、#4机组脱硫监测数据表 (2012年8月8日)
	编号
	#1
	#4

	名称
	原烟气增压风机入口
	净烟气烟囱入口
	脱硫

效率
	原烟气增压风机入口
	净烟气烟囱入口
	脱硫

效率

	流量×106
（Nm³/h）
	
	2309256
	94.56%
	1640929
	1891421
	97.21%

	温度（℃）
	
	92
	
	127.9
	56
	

	SO2（mg/Nm³）
	822.88
	44.8
	
	807.4
	22.5
	

	O2体积（%）
	3.8
	4.0
	
	5.1
	5.6
	


表3-6-2   #1、#4机组脱硫监测数据表 (2012年8月9日)
	编号
	#1
	#4

	名称
	原烟气增压风机入口
	净烟气烟囱入口
	脱硫

效率
	原烟气增压风机入口
	净烟气烟囱入口
	脱硫

效率

	流量×106
（Nm³/h）
	
	2155672
	93.27%
	1612529
	1818425
	97.37%

	温度（℃）
	
	91
	
	127.3
	54.7
	

	SO2（mg/Nm³）
	863.86
	58.14
	
	790.9
	20.8
	

	O2体积（%）
	4.3
	4.16
	
	5.4
	5.7
	


表3-6-3   #1、#4机组脱硫监测数据表 (2012年8月9日)

	编号
	#1
	#4

	名称
	原烟气增压风机入口
	净烟气烟囱入口
	脱硫

效率
	原烟气增压风机出口
	净烟气烟囱入口
	脱硫

效率

	流量×106
（Nm³/h）
	
	2193586
	93.48%
	1748477
	2028438
	97.23%

	温度（℃）
	
	91.4
	
	131.7
	55.1
	

	SO2（mg/Nm³）
	901.2
	58.8
	
	800.6
	22.2
	

	O2体积（%）
	4.06
	4.2
	
	4.6
	5.1
	


3.3.3 自用电平衡

厂用电输入输出监测

审核工作小组根据清洁生产审核的需要和审核进度安排，按照清洁生产审核的相关要求，于2012年8月对#1、#4机发电后自用电情况进行了统计监测。
#1机组监测结果见表3-7，#4机组监测结果见表3-8。
表3-7   #1机组自用电输入输出（占发电量比例）数据表
	#1机总发电量
	序号
	输出电量
	实 测 结 果
	序号
	输出电量
	实 测 结 果

	
	
	
	输出（%）
	
	
	输出（%）

	31796.2万 kW·h/月
	1
	除灰除尘
	0.17
	7
	循环泵
	1.67

	自用电量

2222.7万kW·h/月
	2
	脱硫
	1.10
	8
	凝结水泵
	0.41

	
	3
	引风机
	0.68
	9
	磨煤机
	0.43

	自用电率

6.99%
	4
	一次风机
	0.55
	10
	输煤
	0.04

	
	5
	送风机
	0.21
	11
	其他用电
	0.96

	
	6
	给水泵
	0.22
	12
	主变压器
	0.45

	合计
	6.99


测算说明：

自用电量 =  #1机发电量－供电量= 31796.2－29573.5 =2222.70万 kW·h/月
自用电率 = 自用电量 ÷ #1机发电量= 2222.7÷31796.2 = 6.99%自用电量 = 主变压
器耗电量 + #1厂用分支用电量+#1高公变电量+励磁变电量+检修用电
量（大修除外）

主变压器空载耗电量：占厂用电量0.45%

#1厂用分支用电量 = 引风机耗电量 + 送风机风机耗电量 + 一次风机耗电量 + 给水泵耗电量 +该段其他辅机电量
表3-8   #4机组厂用电输入输出（占发电量比例）数据表
	#4机总发电量
	序号
	输出电量
	实 测 结 果
	序号
	输出电量
	实 测 结 果

	
	
	
	输出（%）
	
	
	输出（%）

	37001.9
万 kW·h/月
	1
	除灰除尘
	0.11
	7
	循环泵
	0.13

	自用电量2767.74

万kW·h/月
	2
	脱硫
	0.80
	8
	凝结水泵
	0.24

	
	3
	引风机
	0.74
	9
	磨煤机
	0.37

	自用电率

7.48%
	4
	一次风机
	0.49
	10
	输煤
	0.04

	
	5
	送风机
	0.15
	11
	其他用电
	2.08

	
	6
	给水泵
	4.07
	12
	主变压器
	0.34

	合计
	7.48


测算说明：

自用电量 =  #4机发电量－供电量= 37001.9－34234.16= 2767.74万 kW·h/月
自用电率 = 自用电量 ÷ #4机发电量= 2767.74 ÷37001.9= 9.56%
自用电量 = 主变压器耗电量 + #4厂用分支用电量+#??高公变电量+励磁变电量+检
修用电量（大修除外）

主变压器空载耗电量：占厂用电量0.34%
#4厂用分支用电量 = 引风机耗电量 + 送风机风机耗电量 + 一次风机耗电量 + 给水泵耗电量 +该段其他辅机电量
3.3.4 全厂水平衡
3.3.4.1 全厂水平衡分析

2012年8月通过对全厂的来水、各系统用水进行测量和统计，考虑各种水量损失和用水工况的变化，得出全厂主要耗水情况。公司用水分配情况见表3-9。

深井水用水量为4大西洋水库来水为2738m3/h，最大的水消耗是自然通风冷却水塔的蒸发量和风吹损失，占总用水量的75.53%。

表3-9    公司用水分配表
	                                                  补水量(m3/h)
	编号
	消耗水量(m3/h)

	大西洋水库来水2723
定州市污水处理厂15
	1
	水塔风吹损失
	139

	
	2
	水塔蒸发损失
	1929

	
	3
	循环冷却水外排
	298

	
	4
	滤网冲洗用水
	2

	
	5
	净水站消耗
	5

	
	6
	生活用水
	15

	
	7
	锅炉用水
	102

	
	8
	除灰用水
	170

	
	9
	输煤冲洗用水
	30

	
	10
	灰场喷洒用水
	25

	
	11
	主厂房冲洗用水
	23

	合计
	2738
	合计
	2738


3.3.4.2 全厂水平衡图

根据水平衡测试数据、结合运行统计数据，通过计算分析，绘制出全厂水量平衡图。全厂水平衡图见图3.5。

[image: image10]
图3.5  全厂水平衡图(单位：m3/h)

3.4 存在问题与建议

3.4.1 锅炉热效率分析

1、正反平衡效率分析
经测算， #1锅炉正平衡效率平均为92.11%，反平衡效率为94.24%，正反平衡相差2.13%； #4锅炉正平衡效率平均为93.65%，反平衡效率为93.88%，正反平衡相差0.23%，两台炉正反平衡效率均小于5%的偏差范围要求，以上平衡监测结果有效，可以作为锅炉平衡测算的依据。
从2台锅炉效率的正反平衡结果可知，锅炉反平衡效率大于正平衡效率，主要原因有：

(1)、锅炉及全厂热力系统的“跑、冒、滴、漏”是导致正平衡效率计算偏低的主要因素之一。因为反平衡试验测算时禁止锅炉排污，只监测排渣、排烟和飞灰，化学不完全燃烧损失和锅炉散热损失都参照设计参数，因此对于监测期间存在的“跑、冒、滴、漏”等汽损和水损不计算在内，认为其参与热力系统循环作功。而正平衡效率计算却只统计实际用于作功的部分参与计算，这是正反平衡计算发生差值的非人为因素。

(2)、炉前煤的热值和重量计量是导致正平衡计算明显低于反平衡的主要因素。因为正平衡计算公式为：

η＝（产出热量／输入热量）×100%

a、产出量中对应蒸汽参数焓值，在焓熵表中焓值是随压力、温度变化而变化，压力、温度越高焓值越大。但是达到一定焓值（蒸汽过热后）后受温度影响大，压力—焓值对应特性曲线趋平，压力再升高对焓值影响很小；而温度——焓值对应特性曲线则在过热后斜率变大呈陡升状态，即在材料许可的情况下主汽温度值越高，主汽焓值越大，这样在压力接近设计要求区间时，主汽初参数温度越高作功能力越强，机组热效率就越高。公司通过小指标竞赛活动蒸汽初参数已逐渐稳定，基本维持在设计区间内（主汽温度和给水温度），在正平衡计算时此变量偏差影响基本忽略。
上述变量，即正平衡计算公式中的分子部分，主要靠在运行调整中进行优化控制，相对而言变化量占比例较小。

b、计算公式中输入热量（分母部分）也存在两个变量，就是耗煤量和炉前煤热值。

分母中第一个变量耗煤量主要以电子皮带秤计量，中间存在炉前煤仓储过渡，确保连续给煤的稳定性。上煤量以上到一定煤仓煤位参考，然后记录皮带秤计量数值，24h内几次上煤数值累加为当日上煤量，也就是当日耗煤量，这样存在的问题就是炉启停两头易存在耗煤偏差。本次平衡测试以一个月为基础，减小误差。影响耗煤量的主要因素在于皮带秤的计量和上煤时炉子之间的跑煤。皮带秤的计量标定校核是关键，校核的周期和方法是影响其稳定性和准确性的关键。

分母中第二个变量为炉前煤发热量，由于我们所烧的煤为混煤，一般情况下为两种煤参照热量和挥发份混合配比而成，配煤运用体积配比，由于各煤种比重的不同、同一批次煤的不均匀性以及配比时的非人为客观因素等影响，往往导致和入厂煤的理论配比存在差异，一般情况下控制在较理论配比低23.00Mj/kg范围以内。事实上该部分每个月并不是很稳定，多少存在偏差，基本上不是差别太大的情况不予以调整。所以导致分母或大或小，从而正平衡效率变化。

上述变量的分析都是客观存在的，一般电厂都是以正平衡计算为准，反平衡做辅助校验分析，要求两者差值在5%范围以内为有效。超出范围就应该从上述几个变量中查找分析原因并消除。日常统计计算工作中往往重点注意的就是上煤量和锅炉负荷的对应性变化是否统一，炉前煤热值在配比没有变化的情况下波动是否过大；运行中注意的就是在没有大的调整情况下根据化学炉水化验通知及时合理排污，系统检查注意阀门的内漏和外泄缺陷统计上报，便于及时消缺处理，作到运行中杜绝非生产性消耗，从而节能降耗，降低成本。

2、综合以上分析，提出以下解决方案

针对跑、冒、滴、漏问题：

(1)、修研泄漏阀门，修研不合格则进行更换；

(2)、加强管理，及时关闭并关严应关闭阀门；

(3)、“跑冒滴漏”现象列为缺陷管理范围。

针对计量问题：

(1)、皮带秤每月一次定期校正，减少因皮带秤计量产生的上煤量误差；

(2)、加强上煤过程控制，杜绝皮带跑煤。

3.4.2 硫平衡分析
根据燃煤硫分平衡分析可看出，我公司#1炉燃煤产生的烟气中SO2脱除效率已达到92.74%，#4炉燃煤产生的烟气中SO2脱除效率已达到97.3%，目前脱硫装置运行效果较好。另外，火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）已经开始实施，2014年7月1日起二氧化硫将执行计划200mg/Nm3的标准，我公司将利用机组大修机会，对脱硫系统进行相应的改造，以满足环保要求。

3.4.3 厂自用电平衡分析

从2012年8月#1、#4机组厂用电平衡上可以看出，#1机组自用电率为6.99％，辅机中除灰除尘、脱硫、引风机、一次风机、送风机、给水泵、循环泵、凝结水泵、磨煤机、输煤、主变压器、其他耗电量分别占自用电的0.17%、1.10%、0.68%、0.55%、0.21%、0.22%、1.67%、0.41%、0.43%、0.04%、0.45%、0.96%；#4机组自用电率为7.48％，辅机中除灰除尘、脱硫、引风机、一次风机、送风机、给水泵、循环泵、凝结水泵、磨煤机、输煤、主变压器、其他耗电量分别占自用电的0.11%、0.80%、0.74%、0.49%、0.15%、4.07%、0.13%、0.24%、0.37%、0.04%、0.34%、2.08%，自用电耗电量比较大。经分析有以下原因造成自用电较高：
(1)脱硫、空冷及辅机选型的影响，使自用电率较高；
(2)循环水量冬春两季裕量较大，循环水耗电增加，增加厂用电；

(3)天气炎热，厂用空调数量增加，增加厂用电。
根据以上原因，审核小组制定了如下解决措施和方案：

(1)加强设备缺陷管理，处理影响经济调整的设备缺陷，保障设备安全稳定节能运行；

(2)加强与调度沟通方式，提高发电负荷；

(3)加强用电管理，尤其是空调、饮水机等耗电量大的用电设施；

(4)推进循环水冬、春季单机单泵运行；

(5)凝泵、磨煤机、循环泵进行变频改造。
3.4.4 全厂水平衡分析

(1) 全厂取水量为2738 m3/h，其中西大洋水库来水2723 m3/h，定州市污水处理厂中水15 m3/h，全厂用水系统基本上是合理的，做到了不同水量和水质的充分利用。
(2) 在＃1、#2水塔排污水量处建议加装累计流量表。

(3) 以下位置需校核现场表计：#4机除盐水至排汽装置补水流量、循环水中水补水流量。

全厂用水管理建议：
节水是一项系统工程，离不开合理的设计和科学的管理，离不开采用高效低耗的节水技术和设备。要根据国家目前制定的各项节水、环保政策法规的要求，结合电厂实际，建立合理的水量平衡系统，做到一水多用，水尽其用、废水回用，力求减少全厂不合理的外排量。
第四章 方案的产生与筛选
方案产生和筛选是企业进行清洁生产审核工作的第四个阶段。本阶段的目的是通过方案的产生、筛选、研制，为下一阶段的可行性分析提供足够的中/高费清洁生产方案。本阶段的工作重点是根据预审核阶段的结果，制定审核重点的清洁生产方案；在分类汇总基础上(包括已产生的非审核重点的清洁生产方案，主要是无/低费方案)，经过筛选确定出两个以上中/高费方案供下一阶段进行可行性分析；同时对已实施的无/低费方案进行实施效果核定与汇总；最后编写清洁生产中期审核报告。
4.1 方案产生

通过召开宣贯大会及各部门进行班组学习，使全公司从领导到专业技术人员、员工都了解这项工作，并且对什么是清洁生产有了一个初步的认识，在全公司范围内征集《清洁生产合理化建议调查表》。在征集活动中，在各部门和广大员工踊跃配合下，全公司共征集到《清洁生产合理化建议调查表》###份，征集到的合理化调查建议表涉及的问题涵盖了环境保护、节水节电、设备维护更新和管理等诸多方面。
4.2 方案汇总
在省清洁生产技术服务中心审核师的指导下，从原辅材料和能源、技术、设备、过程控制、产品、废弃物、管理和员工八个方面，通过对合理化建议的整理和初步筛选，审核小组最终提出备选方案提交公司领导和专业技术人员审定。结合公司生产实际和可持续发展规划，本着集中资金办大事、有明显清洁生产机会、易于实施见效快、近期可望实施、持续改进等原则，经反复讨论、最终汇总了15项清洁生产方案。

依据我公司实际情况，确定20万元以下为低费方案，20万元以上为中高费方案。
方案汇总表见表4-1。

表4-1    方案分类与汇总表
	类型
	编号
	名称
	内容简介
	预计

投资

(万元)
	环境效益
	经济效益

(万元/a)
	备注

	技

术

工

艺
	F01
	#3机组轴封溢汽回收改造
	#3机组轴封系统在正常运行中处于溢汽运行状态，轴封φ100的溢汽管道调门在660MW负荷时处于全开状态，对机组运行经济性影响较大，为此拟将这部分溢流蒸汽回收至七号低压加热器，提高机组运行的经济性。改造内容：将七号低加端部左上方45°角位置开孔，在轴封溢汽引入处汽侧管板上加挡板，防止轴封溢汽蒸汽对管板的冲刷；在汽机6.9米运转层将轴封供溢汽母管上通过三通接出一根Φ273x7的管道，经两道截止门和一道气动调节门引入七号低压加热器。项目实施后可将#3机轴封溢流约2.67吨的蒸汽热量回收至低压加热器，按年度70%负荷率初步估算，每年可降低机组供电煤耗0.2至0.3g/kWh。
	10
	节标煤600t/a
	35
	可行

	
	F02
	#4机空冷岛喷淋降温系统改造
	4号机组没有加装喷淋降温系统，当环境温度接近或达到35℃时，4号机组负荷为660MW时，机组背压约为33Kpa，凝结水温度接近75℃，被迫限40MW左右负荷运行，受限时间约为3小时。喷淋降温系统投入后，预计排汽温度至少降低约5℃，按照排气温度降低1℃，可以降低煤耗0.75g，在660MW负荷下，喷淋系统每天运行3小时，共运行60天。喷淋降温系统耗水量为120t/h，按每吨除盐水5元计算。当环境温度超过35℃时，没有安装喷淋降温系统的4号机组的凝结水温度达到75℃，被迫限40MW左右负荷运行，受限时间约为3小时。
	110
	节标煤445t/a
	30
	可行

	
	F03
	调整机组循环水系统泵运行方式
	一期机组为闭式水冷机组，每台机组循环水系统设计有两台循环水泵，根据机组设计，也为了保证机组安全运行，全年保持双循环水泵运行，冬季低负荷期间采取开启循环水旁路门调整循环水上塔量，防止机组背压值过低而影响机组安全运行。在进行了大量调研和制定了充分的应急预案后，根据环境温度和机组负荷率的因素，决定在每年5-9月份保持单循泵运行方式，对降低机组厂用电率效果显著。一期两台机组保持单循泵运行后，两台机组每月可节电500万kWh。
	0
	节电2500万kWh/a
	1000
	可行

	
	F04
	一期两台机组氢冷器冷却水由开冷水串带
	一期两台机组原来设计氢冷水泵为发电机氢冷器提供冷却水，水源为机组循环水。经过调研和精确计算，开冷水压力和流量满足氢冷器工作要求。由于机组开冷水泵为多台辅机冷却器提供冷却水源，必须运行，将两台机组氢冷泵备用，利用检修机会，将机组开冷水系统和氢冷水系统联通，正常情况下由机组开冷水系统提供氢冷器冷却水源。
	0
	节电135万kWh/a
	55
	可行

	
	F05
	二期机力通风塔溢造至一期冷却水塔改造
	二期机组机力通风塔为辅机设备冷却器提供冷却水，由于二期机组辅机冷却器为板式冷却器，对冷却水质要求较高，所以造成二期机组机力通风塔冷却水质要求较高。在没有进行溢流水改造之前，为了保证二期机组冷却水水质，机组通风塔冷却水溢流排放。在进行系统改造后，在保证二期机组机力通风塔冷却水质满足要求的条件下，冷却水溢流至至一期两台冷却水塔，每天可减少排水约2000吨，有效降低全厂发电水耗。
	20
	节水60万t/a
	35
	可行

	设备
	F06
	发电机氢冷器修复
	氢冷器后水室框板锈蚀严重，分析为运行中氢冷器返回端密封面轻微渗水，腐蚀了框板，由于漏量小，漏液监测没有报警。氢冷器发生氢冷器漏氢事件，计算漏氢量为17.2m³/d。因氢系统的特殊性，无法进行彻底的堵漏作业。为了彻底消除漏点，只能停机7天彻底检查处理。机组氢冷器发生漏氢后，一方面有造成机房氢气爆炸的危险，另一方面机组补氢次数频繁，也会造成化学制氢成本升高。漏氢严重到需要停机处理时，按照停机一天少发1000万kWh的发电量计算，7天少发7000万kWh；机组启停一次机，需要消耗电量约60万kWh，除盐水量约3000吨，按每吨除盐水5元计算。
	25
	节电60万kWh/a，节除盐水3000t/a
	25
	可行

	
	F07
	3、4号发电机内冷水系统衬垫改造
	发电机内胶皮衬垫存在严重的劣化现象，尤其是胶皮垫与定冷水接触的部分，已经失去了弹性、变脆，在运行中内冷水的冲击作用下，存在掉渣的可能性，会堵塞线棒，造成线棒烧损、绝缘损坏。此项目是对发电机内冷水波纹补偿器及绝缘法兰处的密封衬垫进行改造，在保证发电机内冷水系统密封性的基础上，更改为耐老化、稳定的材质的密封衬垫，消除目前3、4号发电机因内冷水胶皮衬垫老化、掉渣而堵塞发电机线棒的隐患，保证发电机的安全稳定运行。
	20
	/
	/
	可行

	
	F08
	二期脱硫02石膏地坑泵改造
	原有立式液下泵机构设计不合理，机封一旦泄露后，地坑内的浆液直接漏入下轴承体外侧，下轴承外侧密封采用一道油封，运行中由于振动和所处的恶劣环境，油封容易老化，浆液容易直接进入轴承里面，造成轴承损坏，进而会引起叶轮、护板、下轴承体等部件损坏。改造方案：1、将现安装的石膏脱水地坑泵拆除；2、采购一台无机封的立式液下泵（含电机），替代原有的带机封的立式液下泵；3、原有的泵出口管道走向不变，将管道与无机封立式液下泵出口连接起来。改造后达到的效果：（1）降低石膏脱水地坑泵的故障率，提高脱水系统设备运行的可靠性；（2）降低维修成本。
	7
	/
	7
	

	
	F09
	石灰石制备坑搅拌器、废水箱搅拌器、滤液水箱搅拌器减速箱改造
	各搅拌器减速机严重漏油，以上各箱体和地坑、箱体和地坑的搅拌器齿轮箱都为单体设备，无备用。箱体和地坑的搅拌器齿轮箱发生故障停运后，浆液沉淀，内部浆液无法通过输送泵打出，影响石灰石浆液制备系统、废水排放系统、滤液水系统的整体可靠性。改造方案：石灰石浆液箱搅拌器减速机改造为弗兰德ZF108-M132SB4型减速机，输出转速58rmp,输出扭矩3100Nm；滤液水箱搅拌器减速机改造为弗兰德ZF128-M160MB4型减速机 ，输出转速45rmp,输出扭矩5100Nm；废水箱搅拌器减速机改造为弗兰德ZF108-M132M4型减速机，输出转速3rmp,输出扭矩3100Nm。改造后，（1）新换型减速机在保证输出转速跟前期设计基本一致的情况下，实际输出扭矩较前期设计有很大提升，能够很好地满足搅拌器力矩的要求，提高脱硫系统各地坑及箱体搅拌器运行的可靠性。（2）有效降低人力物力成本。
	10
	/
	2
	可行

	
	F10
	5号皮带犁煤器改造
	5号带式输送机作为上煤和配煤胶带，同时承担上煤和配煤双重任务。布置在42米煤仓间，共安装有46台DLS-1400电动双侧卸料器。卸料器原始犁刀（δ=8mm  16Mn）耐磨性差，年平均磨损量超过10mm，不但需要频繁调整而且在磨损边界处形成尖利的锐角刀锋对皮带横向摆动时产生切削作用损害极大，不仅维护工作量大同时也导致设备可靠性降低，不安全隐患较大。改造方案：1、更换犁煤器的主要磨损部件，犁刀。继续使用原有的支架和推杆及落煤斗。2、调整犁煤器的安装位置，在保证犁刀安装尺寸的前提下，将落煤中心点向前移动150mm，减少犁煤器起落过程中向后带煤的机率。通过改造，可达到以下目的：1、犁刀改造完成后，年磨损量不大于2mm，在提高了设备的安全性和可靠性同时大大降低了维护的工作量。2、犁刀与胶带由线接触改变为面接触尽最大可能减少带煤和撒煤现象，从而降低煤仓间的环境污染减少清扫人员的工作负担。
	25
	/
	/
	可行

	过程控制
	F11
	2号炉汽包水位监视系统改造
	2号锅炉汽包水位监视系统装置在基建期选用合肥金星GS-B高温水位监视彩色工业电视系统，在机组运行期间水位图像经常出现抖动现象，视频画面有雪花，不能够清晰反映汽包水位的变化，严重的影响汽包水位的正常监视。由于设备自投产以来一直使用，超过8年，设备老化现象严重，并且原厂设备早已换型，无法购买到合适的备品备件。因此，需要对该装置进行换型，有效的减少和避免水位画面抖动，可以清晰的监视汽包水位的变化，对于机组的安全运行具有重大意义。改造方案：输像系统：考虑到汽包水位画面的重要性，选用进口彩色CCD 摄像机。监控系统：配置半固定式云台和电动三可变镜头，可在集控室内通过操作控制器，对摄像机进行远程控制，可适时调整图像效果，对观察目标进行全方位监视。防护系统：汽包小间内温湿度环境，可以满足摄像机正常使用，选用普通防护罩。  改造后：可解决现有水位电视的图像抖动，有雪花的问题，实现汽包水位安全监视，确保机组安全运行。
	10
	/
	/
	可行

	
	F12
	二期直接空冷机组背压控制值优化调整
	二期机组为直接空冷机组，采用变频运行控制方式。原来二期机组背压控制值最低为8kPa，在2012年6月份对二期机组空冷岛运行方式进行优化，将二期机组背压最低控制值由8kPa提高至10kPa，对降低二期机组综合厂用电率指标效果明显。扣除负荷率对空冷岛耗电率的影响因素，两台机组空冷岛耗电量每月同比降低约50万kWh。
	0
	节电600万kWh/a
	250
	可行

	
	F13
	提高一期两台机组冷却水塔浓缩倍率
	一期两台机组为闭式水冷机组，两台机组各配置一台冷却水塔。一期机组发电水耗主要由水塔蒸发损失、排污损失、风吹损失等组成。其中蒸发损失和风吹损失无法控制，但是排污损失可以控制，为了降低机组发电水耗指标，将一期两台机组浓缩倍率由3.0-3.8的控制值提高至3.6-3.8，进行精细化调整和监视，有效减少机组排污水量。
	0
	节水240万t/a
	145
	可行

	管理
	F14
	修旧利废
	设备上拆下的旧螺丝、旧阀门等，处理后再用。
	0
	废物再利用
	/
	可行

	员工
	F15
	加强员工节水、节电意识宣传
	利用年度节能宣传周、网络，及NOSA体系实施宣传节水、节电的意义，使广大员工在日常工作中提高节水、节电的意识。如夏季推荐温度不低于26℃，下班后及时停运；备用变压器、备用检修电源箱，不使用时切断开关；办公用计算机采用节电模式，并做到下班前及时关机。
	0
	提高员工节能减排的意识
	/
	可行


4.3 方案筛选
公司领导审核小组和工作小组针对以上所产生的清洁生产方案，结合目前生产实际运转现状，从技术、环境、经济、可实施的复杂程度多方面进行讨论和分析，对方案进行了初步筛选，经筛选本轮审核确定可行的无/低费12项，初步可行的中/高费方案3项，其结果见表4-2。
表4-2    方案筛选结果汇总表
	筛选结果
	方案编号
	方案名称

	可行的无低费方案12个
	F01
	#3机组轴封溢汽回收改造

	
	F03
	调整机组循环水系统泵运行方式

	
	F04
	一期两台机组氢冷器冷却水由开冷水串带

	
	F05
	二期机力通风塔溢造至一期冷却水塔改造

	
	F07
	3、4号发电机内冷水系统衬垫改造

	
	F08
	二期脱硫02石膏地坑泵改造

	
	F09
	石灰石制备坑搅拌器、废水箱搅拌器、滤液水箱搅拌器减速箱改造

	
	F11
	2号炉汽包水位监视系统改造

	
	F12
	二期直接空冷机组背压控制值优化调整

	
	F13
	提高一期两台机组冷却水塔浓缩倍率

	
	F14
	修旧利废

	
	F15
	加强员工节水、节电意识宣传

	初步可行的中/高费方案3个
	F02
	#4机空冷岛喷淋降温系统改造

	
	F06
	发电机氢冷器修复

	
	F10
	5号皮带犁煤器改造


4.4 方案研制

通过对方案的初步筛选，得到可实施的无/低费方案12项，提出初步可行的中/高费方案3项。对提出的初步可行的中/高费方案，首先由公司领导、技术人员及咨询专家，根据技术可行，环境效果、经费投资与效益等条件，择优排序。通过权重总和计分排序法筛选，最终确定筛选出的3项中/高费方案都作为本轮审核推荐实施的方案。中/高费方案的权重综合计分排序表见表4-3，推荐可行的3项中高费方案说明表见4-4-1至表4-4-3。

表4-3    中高费方案权重总和计分排序筛选法
	权重因素
方案名称
	方案
得分

（R=1～10）
	减少环境危害
	经济

可行性
	技术

可行性
	可实施性
	总分

（∑W×R）
	排序

	
	
	权重值

（W）=10
	权重值

（W）=10
	权重值

（W）=8
	权重值

（W）=6
	
	

	F02#4机空冷岛喷淋降温系统改造
	
	9
	10
	10
	10
	330
	1

	F06发电机氢冷器修复
	
	8
	7
	10
	10
	290
	2

	F14 5号皮带犁煤器改造
	
	7
	5
	10
	10
	260
	3


表4-4-1  中高费方案说明表
	方案编号
	F02

	方案名称
	#4机空冷岛喷淋降温系统改造

	方案要点
	4号机组没有加装喷淋降温系统，当环境温度接近或达到35℃时，4号机组负荷为660MW时，机组背压约为33Kpa，凝结水温度接近75℃，被迫限40MW左右负荷运行，受限时间约为3小时。喷淋降温系统投入后，排汽温度至少降低约5℃，按照排气温度降低1℃，可以降低煤耗0.75g，在660MW负荷下，喷淋系统每天运行3小时，共运行60天，则节煤量为：66×
[image: image11.wmf]4

10

×3h×60d×5℃×0.75g/℃＝445.5t煤。按每吨煤炭600元计算。喷淋降温系统耗水量为120t/h，按每吨除盐水5元计算。所消耗水量金额为：120 t/h×3h×60d×5元/t＝10.8万元。可以得出，若喷淋降温系统投运60天，每天投运3小时，可节约煤炭资金为445.5t×600元/t-10.8万元=15.93万元。当环境温度超过35℃时，没有安装喷淋降温系统的4号机组的凝结水温度达到75℃，被迫限40MW左右负荷运行，受限时间约为3小时。

	主要设备
	空冷岛

	预计投资及

经济效益
	预计投资：113.2万元
经济效益：若按整个夏季有30天环境温度超过35℃，则4号机限负荷少发电量为：4×3×30＝360万千瓦时，按照每度售价0.4元计算，影响营销金额360万千瓦时×0.4元＝144万，按照利润率10%计算，约影响14.4万元。综上所述，4号机组喷淋降温系统改造后预计可实现经济效益15.93+14.4=30.3万元。

	可能的环境影响
	节标煤445.5t/a，有巨大的环境效益


表4-4-2  中高费方案说明表
	方案编号
	F06

	方案名称
	发电机氢冷器修复

	方案要点
	氢冷器后水室框板锈蚀严重，分析为运行中氢冷器返回端密封面轻微渗水，腐蚀了框板，由于漏量小，漏液监测没有报警。氢冷器发生氢冷器漏氢事件，计算漏氢量为17.2m³/d。因氢系统的特殊性，无法进行彻底的堵漏作业。为了彻底消除漏点，只能停机7天彻底检查处理。机组氢冷器发生漏氢后，一方面有造成机房氢气爆炸的危险，另一方面机组补氢次数频繁，也会造成化学制氢成本升高。漏氢严重到需要停机处理时，按照停机一天少发1000万kWh的发电量计算，7天少发7000万kWh；机组启停一次机，需要消耗电量约60万kWh，除盐水量约3000吨，按每吨除盐水5元计算。

	主要设备
	氢冷器

	预计投资及

经济效益
	预计投资：25万元
经济效益：60万kWh×0.4元/kWh+3000t×5元/t=25.5万元/a。

	可能的环境影响
	节电60万kWh/a，节除盐水3000t/a


表4-4-3  中高费方案说明表
	方案编号
	F10

	方案名称
	5号皮带犁煤器改造

	方案要点
	5号带式输送机作为上煤和配煤胶带，同时承担上煤和配煤双重任务。布置在42米煤仓间，共安装有46台DLS-1400电动双侧卸料器。卸料器原始犁刀（δ=8mm  16Mn）耐磨性差，年平均磨损量超过10mm，不但需要频繁调整而且在磨损边界处形成尖利的锐角刀锋对皮带横向摆动时产生切削作用损害极大，不仅维护工作量大同时也导致设备可靠性降低，不安全隐患较大。改造方案：1、更换犁煤器的主要磨损部件，犁刀。继续使用原有的支架和推杆及落煤斗。2、调整犁煤器的安装位置，在保证犁刀安装尺寸的前提下，将落煤中心点向前移动150mm，减少犁煤器起落过程中向后带煤的机率。通过改造，可达到以下目的：1、犁刀改造完成后，年磨损量不大于2mm，在提高了设备的安全性和可靠性同时大大降低了维护的工作量。2、犁刀与胶带由线接触改变为面接触尽最大可能减少带煤和撒煤现象，从而降低煤仓间的环境污染减少清扫人员的工作负担。

	主要设备
	皮带犁煤器

	预计投资及

经济效益
	预计投资：23万元
无明显经济效益

	可能的环境影响
	有环境效益


4.5 无低费方案实施效果分析
在广大员工的积极参与下，清洁生产审核小组从员工的建议提案中筛选了12项无/低费方案予以实施，取得了显著的经济效益和环境效益。从汇总的成果中分析，投资79万元，年可产生经济效益1518.9万元。极大地调动了广大职工参与清洁生产的积极性，增强了员工的环境意识和节能意识，为企业进行下一步清洁生产审核工作起到了很好的推动作用。
无/低费方案实施效果的核定与汇总见表4-5。
表4-5  无/低费方案实施效果说明表
	方案的编号及名称
	F01 #3机组轴封溢汽回收改造

	内容简介
	#3机组轴封系统在正常运行中处于溢汽运行状态，轴封φ100的溢汽管道调门在660MW负荷时处于全开状态，对机组运行经济性影响较大，为此拟将这部分溢流蒸汽回收至七号低压加热器，提高机组运行的经济性。改造内容：将七号低加端部左上方45°角位置开孔，在轴封溢汽引入处汽侧管板上加挡板，防止轴封溢汽蒸汽对管板的冲刷；在汽机6.9米运转层将轴封供溢汽母管上通过三通接出一根Φ273x7的管道，经两道截止门和一道气动调节门引入七号低压加热器。项目实施后可将#3机轴封溢流约2.67吨的蒸汽热量回收至低压加热器，按年度70%负荷率初步估算，每年可降低机组供电煤耗0.2至0.3g/kWh。每台机组每年发电量30亿度计算，按照定州标煤单价600元计算。

	主要设备
	轴封

	主要技术经济指标

（包括投入费用及效益）
	投入：10万元
效益：0.2 g/kWh×30亿kWh/a×600元/t=36万元/a

	可能的环境影响
	节标煤600t/a

	方案的编号及名称
	F03调整机组循环水系统泵运行方式

	内容简介
	一期机组为闭式水冷机组，每台机组循环水系统设计有两台循环水泵，根据机组设计，也为了保证机组安全运行，全年保持双循环水泵运行，冬季低负荷期间采取开启循环水旁路门调整循环水上塔量，防止机组背压值过低而影响机组安全运行。在进行了大量调研和制定了充分的应急预案后，根据环境温度和机组负荷率的因素，决定在每年5-9月份保持单循泵运行方式，对降低机组厂用电率效果显著。一期两台机组保持单循泵运行后，两台机组每月可节电500万kWh。

	主要设备
	循环水系统泵

	主要技术经济指标

（包括投入费用及效益）
	无需投入

效益：500万kWh/月×5个月×0.4元/kWh=1000万元/a

	可能的环境影响
	节电2500万kWh/a

	方案的编号及名称
	F04  一期两台机组氢冷器冷却水由开冷水串带

	内容简介
	一期两台机组原来设计氢冷水泵为发电机氢冷器提供冷却水，水源为机组循环水。经过调研和精确计算，开冷水压力和流量满足氢冷器工作要求。由于机组开冷水泵为多台辅机冷却器提供冷却水源，必须运行，将两台机组氢冷泵备用，利用检修机会，将机组开冷水系统和氢冷水系统联通，正常情况下由机组开冷水系统提供氢冷器冷却水源。月节约厂用电11.27万kWh。

	主要设备
	氢冷器

	主要技术经济指标

（包括投入费用及效益）
	无需投入

效益：11.27万kWh/月×12个月×0.4元/kWh=54.1万元/a

	可能的环境影响
	节电135.24万kWh/a

	方案的编号及名称
	F05二期机力通风塔溢造至一期冷却水塔改造

	内容简介
	二期机组机力通风塔为辅机设备冷却器提供冷却水，由于二期机组辅机冷却器为板式冷却器，对冷却水质要求较高，所以造成二期机组机力通风塔冷却水质要求较高。在没有进行溢流水改造之前，为了保证二期机组冷却水水质机力通风塔冷却水溢流排放。在进行系统改造后，在保证二期机组机力通风塔冷却水质满足要求的条件下，冷却水溢流至至一期两台冷却水塔，每天可减少排水约2000吨，有效降低全厂发电水耗。全年按300d计，水价按0.6元/t计。

	主要设备
	通风塔

	主要技术经济指标

（包括投入费用及效益）
	投入：20万元
效益：2000t/d×300d×0.6元/t=36万元/a

	可能的环境影响
	节水60万t/a

	方案的编号及名称
	F07  3、4号发电机内冷水系统衬垫改造

	内容简介
	发电机内胶皮衬垫存在严重的劣化现象，尤其是胶皮垫与定冷水接触的部分，已经失去了弹性、变脆，在运行中内冷水的冲击作用下，存在掉渣的可能性，会堵塞线棒，造成线棒烧损、绝缘损坏。此项目是对发电机内冷水波纹补偿器及绝缘法兰处的密封衬垫进行改造，在保证发电机内冷水系统密封性的基础上，更改为耐老化、稳定的材质的密封衬垫，消除目前3、4号发电机因内冷水胶皮衬垫老化、掉渣而堵塞发电机线棒的隐患，保证发电机的安全稳定运行。

	主要设备
	衬垫

	主要技术经济指标

（包括投入费用及效益）
	投入：20万元
无明显经济效益

	可能的环境影响
	有环境效益

	方案的编号及名称
	F08二期脱硫02石膏地坑泵改造

	内容简介
	原有立式液下泵机构设计不合理，机封一旦泄露后，地坑内的浆液直接漏入下轴承体外侧，下轴承外侧密封采用一道油封，运行中由于振动和所处的恶劣环境，油封容易老化，浆液容易直接进入轴承里面，造成轴承损坏，进而会引起叶轮、护板、下轴承体等部件损坏。改造方案：1、将现安装的石膏脱水地坑泵拆除；2、采购一台无机封的立式液下泵（含电机），替代原有的带机封的立式液下泵；3、原有的泵出口管道走向不变，将管道与无机封立式液下泵出口连接起来。改造后达到的效果：（1）降低石膏脱水地坑泵的故障率，提高脱水系统设备运行的可靠性；（2）改造前每年需要维修10次，维修费用约8万元；改造后预计每年维修一次，维修费用约0.7万元，明显降低维修成本。

	主要设备
	地坑泵

	主要技术经济指标

（包括投入费用及效益）
	投入：7万元
效益：7.3万元/a

	可能的环境影响
	/

	方案的编号及名称
	F09石灰石制备坑搅拌器、废水箱搅拌器、滤液水箱搅拌器减速箱改造

	内容简介
	各搅拌器减速机严重漏油，以上各箱体和地坑、箱体和地坑的搅拌器齿轮箱都为单体设备，无备用。箱体和地坑的搅拌器齿轮箱发生故障停运后，浆液沉淀，内部浆液无法通过输送泵打出，影响石灰石浆液制备系统、废水排放系统、滤液水系统的整体可靠性。改造方案：石灰石浆液箱搅拌器减速机改造为弗兰德ZF108-M132SB4型减速机，输出转速58rmp,输出扭矩3100Nm；滤液水箱搅拌器减速机改造为弗兰德ZF128-M160MB4型减速机 ，输出转速45rmp,输出扭矩5100Nm；废水箱搅拌器减速机改造为弗兰德ZF108-M132M4型减速机，输出转速3rmp,输出扭矩3100Nm。改造后，（1）新换型减速机在保证输出转速跟前期设计基本一致的情况下，实际输出扭矩较前期设计有很大提升，能够很好地满足搅拌器力矩的要求，提高脱硫系统各地坑及箱体搅拌器运行的可靠性。（2）降低各地坑及箱体搅拌器齿轮箱的故障率。

	主要设备
	搅拌器

	主要技术经济指标

（包括投入费用及效益）
	投入：12万元
改造前每年需要维修3次，维修成本费约2万元；改造后预计每年最多维修一次，维修费用约0.5万元，经济效益：1.5万元/a

	可能的环境影响
	/

	方案的编号及名称
	F11 2号炉汽包水位监视系统改造

	内容简介
	2号锅炉汽包水位监视系统装置在基建期选用合肥金星GS-B高温水位监视彩色工业电视系统，由于产品质量问题，在机组运行期间水位图像经常出现抖动现象，视频画面有雪花，不能够清晰反映汽包水位的变化，严重的影响汽包水位的正常监视。由于设备自投产以来一直使用，超过8年，设备老化现象严重，并且原厂设备早已换型，无法购买到合适的备品备件。因此，需要对该装置进行换型，有效的减少和避免水位画面抖动，可以清晰的监视汽包水位的变化，对于机组的安全运行具有重大意义。改造方案：输像系统：考虑到汽包水位画面的重要性，选用进口彩色CCD 摄像机。监控系统：配置半固定式云台和电动三可变镜头，可在集控室内通过操作控制器，对摄像机进行远程控制，可适时调整图像效果，对观察目标进行全方位监视。防护系统：汽包小间内温湿度环境，可以满足摄像机正常使用，选用普通防护罩。  改造后：可解决现有水位电视的图像抖动，有雪花的问题，实现汽包水位安全监视，确保机组安全运行。

	主要设备
	汽包

	主要技术经济指标

（包括投入费用及效益）
	投入：10万元
无明显经济效益

	可能的环境影响
	/

	方案的编号及名称
	F12二期直接空冷机组背压控制值优化调整

	内容简介
	二期机组为直接空冷机组，空冷岛空冷风机采用变频运行控制方式。原来二期机组背压控制值最低为8kPa，在2012年6月份对二期机组空冷岛运行方式进行优化，将二期机组背压最低控制值由8kPa提高至10kPa，对降低二期机组综合厂用电率指标效果明显。扣除负荷率对空冷岛耗电率的影响因素，两台机组空冷岛耗电量每月同比降低约50万kWh。

	主要设备
	空冷风机

	主要技术经济指标

（包括投入费用及效益）
	无需投入
效益：50万kWh/月×12个月×0.4元/kWh=240万元/a

	可能的环境影响
	节电600万kWh/a

	方案的编号及名称
	F13提高一期两台机组冷却水塔浓缩倍率

	内容简介
	一期两台机组为闭式水冷机组，两台机组各配置一台冷却水塔。一期机组发电水耗主要由水塔蒸发损失、排污损失、风吹损失等组成。其中蒸发损失和风吹损失无法控制，但是排污损失可以控制，为了降低机组发电水耗指标，将一期两台机组浓缩倍率由3.0-3.8的控制值提高至3.6-3.8，进行精细化调整和监视，有效减少机组排污水量。将机组冷却水塔浓缩倍率进行精细化调整和监视后，两台机组每月节水量约20万吨。

	主要设备
	冷却水塔

	主要技术经济指标

（包括投入费用及效益）
	无需投入
效益：20万t/d×12个月×0.6元/t=144万元/a

	可能的环境影响
	节水240万t/a

	方案的编号及名称
	F14修旧利废

	内容简介
	设备上拆下的旧螺丝、旧阀门等，处理后再用。

	主要设备
	/

	主要技术经济指标

（包括投入费用及效益）
	无需投入

效益：/

	可能的环境影响
	废物再利用

	方案的编号及名称
	F15加强员工节水、节电意识宣传

	内容简介
	利用年度节能宣传周、网络，及NOSA体系实施宣传节水、节电的意义，使广大员工在日常工作中提高节水、节电的意识。如夏季推荐温度不低于26℃，下班后及时停运；备用变压器、备用检修电源箱，不使用时切断开关；办公用计算机采用节电模式，并做到下班前及时关机。

	主要设备
	/

	主要技术经济指标

（包括投入费用及效益）
	无需投入

/

	可能的环境影响
	节电、节水


表4-6  无/低费方案实施效果的核定与汇总

	方案编号
	方案名称
	实施时间
	投资
	环境效益
	经济效益

	F01
	#3机组轴封溢汽回收改造
	2012年3月
	10
	节标煤600t/a
	36

	F03
	调整机组循环水系统泵运行方式
	2011年10月
	0
	节电2500万kWh/a
	1000

	F04
	一期两台机组氢冷器冷却水由开冷水串带
	2012年3月
	0
	节电135.24万kWh/a
	54.1

	F05
	二期机力通风塔溢造至一期冷却水塔改造
	2011年10月
	20
	节水60万t/a
	36

	F07
	3、4号发电机内冷水系统衬垫改造
	2012年3月
	20
	/
	/

	F08
	二期脱硫02石膏地坑泵改造
	2012年1月
	7
	/
	7.3

	F09
	石灰石制备坑搅拌器、废水箱搅拌器、滤液水箱搅拌器减速箱改造
	2012年1月
	12
	/
	1.5

	F11
	2号炉汽包水位监视系统改造
	2012年5月
	10
	/
	/

	F12
	二期直接空冷机组背压控制值优化调整
	2012年7月
	0
	节电600万kWh/a
	240

	F13
	提高一期两台机组冷却水塔浓缩倍率
	2012年3月
	0
	节水240万t/a
	144

	F14
	修旧利废
	2012年7月
	0
	废物再利用，降低成本
	/

	F15
	加强员工节水、节电意识宣传
	2012年3月
	0
	提高员工节能减排的意识
	/

	合  计
	
	79
	/
	1518.9


第五章 可行性分析

公司领导小组和工作小组对公司的清洁生产建议已进行了归纳总结，对中/高费方案也进行了初步分析，根据初步建议，审核小组在专家的指导下，对公司初步可行的3项中/高费方案将进一步进行可行性分析，对其进行必要的技术评估、环境评估和经济评估，论证所有中/高费方案在实际工作中的可行性，对能立即实施的马上作出计划安排；对目前实施还有一定难度，需要各方面扶持的，纳入公司战略发展计划；对论证后目前实施意义不大的方案，将其进行保留，纳入下一阶段清洁生产审核，寻找适当时机。
5.1 技术评估

对初步分析可行的3项中/高费方案首先进行技术评价，评估其在生产中的技术可行性，是否对目前生产工艺、产品质量有影响及影响的程度，对设备、人员、场地等是否还存在其他需求，对预计实施工时长的项目相应作出说明。
技术评估应着重评价以下几方面：

方案设计中采用的工艺路线、技术设备在经济合理的条件下的先进性、适用性；与国家有关的技术政策和能源政策的相符性；技术引进或设备进口要符合我国国情，引进技术后要有消化吸收能力；资源的利用率和技术途径合理；技术设备操作上安全、可靠；技术成熟（例如，国内有实施的先例）。

5.1.1  F02  #4机空冷岛喷淋降温系统改造技术评估
(1)国内机组调研情况

上安和龙山均在基建移交生产后加装了空冷岛翅片管尖峰喷雾装置，其中，上安电厂在去年6号机技改成功的基础上，今年又对5号机进行了技改，目前5号机的喷雾装置正在调试。两厂均反应加装尖峰喷雾装置可降低机组背压在5Kpa以上，如不加装尖峰喷雾装置，机组夏季背压可达40Kpa以上，有时会发生因机组背压高而限出力。
(2)本公司3号机组安装喷淋降温系统，选择了分区雾化喷雾冷却和蒸发冷却结合的方案，并取得了良好的效果，因此公司4号机组喷淋降温系统采用同3号机组相同的分区雾化喷雾冷却和蒸发冷却结合的方案。
(3) 在4号机组空冷岛56台风机室逐台安装喷淋降温管道、阀门及喷头。

该技术成熟，技术评估可行。
5.1.2  F06  发电机氢冷器修复技术评估

发电机氢冷器胀管结合面修复方案调研：
对氢冷器胀管板结合面进行机加工处理，保证其平面度，在重新装配时使用纸质或石棉衬垫。这样，可使氢冷器本身的检修周期至少延长至一个大修周期，小修不用对氢冷器结合面衬垫进行检查和更换（由于二期氢冷水为闭冷水，水质清洁，小修无需清理）。目前的胶皮衬垫密封结构，无法保证氢冷器一个大修期的安全运行。

使用大型数控加工中心，对氢冷器前后胀管板结合面进行再次机械加工，原有氢冷器结构不变，只是将结合面的开槽和凹坑全部铣平，保证结合面的加工精度。回装时使用压缩量和形变非常小的纸质衬垫或石棉衬垫，能够避免因回装过程中螺栓紧固不均而引起的密封垫偏出事件。

(1)修复方案：选择合适的铣床，对结合面上进行再次机械加工，保证结合面的平面度。需要加工的结合面数量一共为8个。
(2)进行机械加工前，对原有结合面进行测绘，根据前胀管面与框板的结合面结构，确定需要加工结合面的宽度。对整个毛坯面进行测量，选择最低点作为加工的基准点，确定厚度上的加工量。尤其是前水室进出水的隔板处结合面处，要根据框板拉紧的宽度与胀管的间距共同确定加工宽度，要求加工区域边界和胀管的最短距离大于3㎜，同时要保证进出水处的密封，防止冷热水短路。

(3)对结合面机加工修复完毕后，制作合适的纸质或石棉衬垫，按照工艺要求进行氢冷器回装，螺栓要均匀紧固。

(4)回装完毕后进行氢冷器的水压试验或气密试验，试验标准为：通入纯净无杂质的水，充分排放掉水路中的气泡，缓慢升压至0.8MPa，稳定后历时30min无渗漏为合格。 如对氢气冷却器进行气密试验，试验压力为0.6MPa，稳定后6小时内压降低于0.6X0.08% Mpa，为气密试验合格。如果存在漏点，可以采用充氟利昂检漏的方式对冷却器承管板及胀口等位置进行必要的气密检查并进行处理。

(5)氢冷器现场安装完毕后进行发电机的整体风压试验，风压试验标准为：发电机每昼夜（24小时）的空气漏量不超过2.2m3／d为合格，不超过1.6m3／d为优秀。

对现有氢冷器胀管面进行修复后，可将氢冷器衬垫更换为纸质衬垫，消除氢冷器漏氢、漏水的隐患，提高机组运行的可靠性。
该技术成熟、先进、技术评估可行。

5.1.3  F10  5号皮带犁煤器改造技术评估

(1)国内外调研

宁海电厂一期46台犁煤器犁刀均为新式复合耐磨犁刀（犁刀上部为耐磨锰钢下部为球墨铸铁QT400-15），经七年的使用，磨损量很小不到10mm，至今只调整过一次犁刀的高度调整，工作量轻微，且犁煤器起落过程中的向后带煤、卸料不净和运行中撒煤的现象较为轻微。

台山电厂一期和经过多次对比，最终采用了与宁海一致的犁煤器，运行效果较好。在二期及三期犁煤器选型中也采用了同样的设备。
(2) 改造方案
①更换犁煤器的主要磨损部件，犁刀。继续使用原有的支架和推杆及落煤斗。

②调整犁煤器的安装位置，在保证犁刀安装尺寸的前提下，将落煤中心点向前移动150mm，减少犁煤器起落过程中向后带煤的机率。

(3)通过改造，可达到以下目的
①犁刀改造完成后，年磨损量不大于2mm，在提高了设备的安全性和可靠性同时大大降低了维护的工作量。

②犁刀与胶带由线接触改变为面接触尽最大可能减少带煤和撒煤现象，从而降低煤仓间的环境污染减少清扫人员的工作负担。
该技术成熟、先进、技术评估可行。
5.2 环境评估

对已通过技术评估的方案进行环境评价，评估其对环境产生的影响，对需在环境方面投入资金的列入资金使用计划，通知财务作出资金预算准备。对改善环境或在实施方案中破坏环境的，慎重考虑方案的可行性。
环境评估应包括以下内容：

资源的消耗与资源可永续利用要求的关系；

生产中废弃物排放量的变化；

污染物组分的毒性及其降解情况；

污染物的二次污染；

操作环境对人员健康的影响；

废弃物的复用、循环利用和再生回收。
5.2.1  F02  #4机空冷岛喷淋降温系统改造环境评估
#4机组没有加装喷淋降温系统，当环境温度接近或达到35℃时，4号机组负荷为660MW时，机组背压约为33Kpa，凝结水温度接近75℃，被迫限40MW左右负荷运行，受限时间约为3小时。喷淋降温系统投入后，排汽温度至少降低约5℃，按照排气温度降低1℃，可以降低煤耗0.75g，在660MW负荷下，喷淋系统每天运行3小时，共运行60天，节煤量为445.5t煤。按每吨煤炭600元计算。喷淋降温系统耗水量为120t/h，节除盐水量为21600t。当环境温度超过35℃时，没有安装喷淋降温系统的4号机组的凝结水温度达到75℃，被迫限40MW左右负荷运行，受限时间约为3小时。若按整个夏季有30天环境温度超过35℃，则4号机限负荷少发电量360万千瓦时。
本方案实施后具有极大的环境效益，环境评估可行。
5.2.2  F06  发电机氢冷器修复环境评估

机组氢冷器发生漏氢后，一方面有造成机房氢气爆炸的危险，另一方面机组补氢次数频繁，也会造成化学制氢成本升高。漏氢严重到需要停机处理时，按照停机一天少发1000万kWh的发电量计算，7天少发7000万kWh；机组启停一次机，需要消耗电量约60万kWh，除盐水量约3000吨。

本方案实施后具有较大的环境效益，环境评估可行。
5.2.3  F10  5号皮带犁煤器改造环境评估
通过改造，可达到以下目的：1、犁刀改造完成后，年磨损量不大于2mm，在提高了设备的安全性和可靠性同时大大降低了维护的工作量。2、犁刀与胶带由线接触改变为面接触尽最大可能减少带煤和撒煤现象，从而降低煤仓间的环境污染减少清扫人员的工作负担。
本方案实施后具有环境效益，环境评估可行。
5.3 经济评估

5.3.1 方案投资与经济效益

F02 #4机空冷岛喷淋降温系统改造经济评估
经财务计算，该项目总投资为113.2万元，年运行费用总节省30.3万元，新增设备年折旧费5.66万元，应税利润24.64万元，净利润19.71万元，年增加现金流量为25.37万元，投资偿还期为4.462年，净现值(NPV)为155.57万元，内部收益率为21.99%。项目经济可行。
F06 发电机氢冷器修复经济评估

经财务计算，该项目总投资为25万元，年运行费用总节省25.5万元，新增设备年折旧费1.25万元，应税利润24.25万元，净利润19.4万元，年增加现金流量为19.6万元，投资偿还期为1.28年，净现值(NPV)为182.64万元，内部收益率＞40%。项目经济可行。
F10  5号皮带犁煤器改造经济评估

该项目属于污染防治、稳定生产项目。
5.3.2经济评估指标与财务统计结果

各方案经济指标统计结果汇总于表5-1。

表5-1    方案经济评估指标汇总表

	经济评价指标
	F02#4机空冷岛喷淋降温系统改造
	F06发电机氢冷器修复

	1、总投资费用(Ｉ)(万元)
	113.2
	25

	2、年运行费用总节省(P) (万元)
	30.3
	25.5

	3、新增设备年折旧费(D) (万元)
	5.66
	1.25

	4、应税利润(万元)
	24.64
	24.25

	5、净利润(万元)
	19.71
	19.4

	6、年增加现金流量(F) (万元)
	25.37
	19.6

	7、投资偿还期(N) I/F(万元)
	4.462
	1.28

	8、净现值(NPV) (万元)
	155.57
	182.64

	9、净现值率(NPVR) (万元)
	1.37
	7.31

	10、内部收益率(IRR) (%)
	21.99
	＞40


5.4 确定推荐方案

综上从技术、环境、经济角度考虑得出确定推荐方案的评估结论。列出方案简述及可行性分析结果表。表5-2-1至5-2-3。
表5-2-1  方案简述及可行性分析结果表

	方案名称/类型：  F02 #4机空冷岛喷淋降温系统改造
方案的基本原理： 没有加装喷淋降温系统，当环境温度接近或达到35℃时，4号机组负荷为660MW时，机组背压约为33Kpa，凝结水温度接近75℃，被迫限40MW左右负荷运行，受限时间约为3小时。喷淋降温系统投入后，排汽温度至少降低约5℃，按照排气温度降低1℃，可以降低煤耗0.75g。
获得何种效益： 喷淋降温系统投入后，排汽温度至少降低约5℃，按照排气温度降低1℃，可以降低煤耗0.75g，在660MW负荷下，喷淋系统每天运行3小时，共运行60天，则节煤量为：66×
[image: image12.wmf]4

10

×3h×60d×5℃×0.75g/℃＝445.5t煤。按每吨煤炭600元计算。喷淋降温系统耗水量为120t/h，按每吨除盐水5元计算。所消耗水量金额为：120 t/h×3h×60d×5元/t＝10.8万元。可以得出，若喷淋降温系统投运60天，每天投运3小时，可节约煤炭资金为445.5t×600元/t-10.8万元=15.93万元。当环境温度超过35℃时，没有安装喷淋降温系统的4号机组的凝结水温度达到75℃，被迫限40MW左右负荷运行，受限时间约为3小时。若按整个夏季有30天环境温度超过35℃，则4号机限负荷少发电量为：4×3×30＝360万千瓦时，按照每度售价0.4元计算，影响营销金额360万千瓦时×0.4元＝144万，按照利润率10%计算，约影响14.4万元。 
方案投资：                 113.2万元                                               

影响下列废物：              无                                                  

影响下列原料和添加剂：      无                                                 

技术评估结果简述：在4号机组空冷岛56台风机室逐台安装喷淋降温管道、阀门及喷头。技术成熟，技术评估为可行。

环境评估结果简述：节除盐水21600t/a，节标煤445.5t/a 。环境评估为可行。
经济评估结果简述：年获得效益 30.3万元。


表5-2-2  方案简述及可行性分析结果表

	方案名称/类型：  F06 发电机氢冷器修复
方案的基本原理：对氢冷器胀管板结合面进行机加工处理，保证其平面度，在重新装配时使用纸质或石棉衬垫。这样，可使氢冷器本身的检修周期至少延长至一个大修周期，小修不用对氢冷器结合面衬垫进行检查和更换（由于二期氢冷水为闭冷水，水质清洁，小修无需清理）。目前的胶皮衬垫密封结构，无法保证氢冷器一个大修期的安全运行。使用大型数控加工中心，对氢冷器前后胀管板结合面进行再次机械加工，原有氢冷器结构不变，只是将结合面的开槽和凹坑全部铣平，保证结合面的加工精度。回装时使用压缩量和形变非常小的纸质衬垫或石棉衬垫，能够避免因回装过程中螺栓紧固不均而引起的密封垫偏出事件。
获得何种效益： 机组氢冷器发生漏氢后，一方面有造成机房氢气爆炸的危险，另一方面机组补氢次数频繁，也会造成化学制氢成本升高。漏氢严重到需要停机处理时，按照停机一天少发1000万kWh的发电量计算，7天少发7000万kWh；机组启停一次机，需要消耗电量约60万kWh，除盐水量约3000吨。 
方案投资：                 25万元                                               

技术评估结果简述：(1)选择合适的铣床，对结合面上进行再次机械加工，保证结合面的平面度。需要加工的结合面数量一共为8个。(2)进行机械加工前，对原有结合面进行测绘，根据前胀管面与框板的结合面结构，确定需要加工结合面的宽度。对整个毛坯面进行测量，选择最低点作为加工的基准点，确定厚度上的加工量。尤其是前水室进出水的隔板处结合面处，要根据框板拉紧的宽度与胀管的间距共同确定加工宽度，要求加工区域边界和胀管的最短距离大于3㎜，同时要保证进出水处的密封，防止冷热水短路。(3)对结合面机加工修复完毕后，制作合适的纸质或石棉衬垫，按照工艺要求进行氢冷器回装，螺栓要均匀紧固。(4)回装完毕后进行氢冷器的水压试验或气密试验，试验标准为：通入纯净无杂质的水，充分排放掉水路中的气泡，缓慢升压至0.8MPa，稳定后历时30min无渗漏为合格。 如对氢气冷却器进行气密试验，试验压力为0.6MPa，稳定后6小时内压降低于0.6X0.08% Mpa，为气密试验合格。如果存在漏点，可以采用充氟利昂检漏的方式对冷却器承管板及胀口等位置进行必要的气密检查并进行处理。技术成熟，技术评估为可行。

环境评估结果简述：节标煤6900t/a  。环境评估为可行。
经济评估结果简述：年获得效益414万元。


表5-2-3  方案简述及可行性分析结果表

	方案名称/类型：  F10  5号皮带犁煤器改造
方案的基本原理：①更换犁煤器的主要磨损部件，犁刀。继续使用原有的支架和推杆及落煤斗。②调整犁煤器的安装位置，在保证犁刀安装尺寸的前提下，将落煤中心点向前移动150mm，减少犁煤器起落过程中向后带煤的机率。
获得何种效益： ①犁刀改造完成后，年磨损量不大于2mm，在提高了设备的安全性和可靠性同时大大降低了维护的工作量。②犁刀与胶带由线接触改变为面接触尽最大可能减少带煤和撒煤现象，从而降低煤仓间的环境污染减少清扫人员的工作负担。 
方案投资：                 23万元                                               

影响下列废物：              无                                                  

影响下列原料和添加剂：      无                                                 

技术评估结果简述：(1)国内外调研，宁海电厂一期46台犁煤器犁刀均为新式复合耐磨犁刀（犁刀上部为耐磨锰钢下部为球墨铸铁QT400-15），经七年的使用，磨损量很小不到10mm，至今只调整过一次犁刀的高度调整，工作量轻微，且犁煤器起落过程中的向后带煤、卸料不净和运行中撒煤的现象较为轻微。台山电厂一期和经过多次对比，最终采用了与宁海一致的犁煤器，运行效果较好。在二期及三期犁煤器选型中也采用了同样的设备。(2) 改造方案，①更换犁煤器的主要磨损部件，犁刀。继续使用原有的支架和推杆及落煤斗。②调整犁煤器的安装位置，在保证犁刀安装尺寸的前提下，将落煤中心点向前移动150mm，减少犁煤器起落过程中向后带煤的机率。技术成熟，可行。
环境评估结果简述：节标煤，环境评估为可行。
经济评估结果简述：污染控制型方案，主要是稳定生产。


第六章 方案实施

方案实施是企业清洁生产审核的第六个阶段。目的是通过推荐方案(经分析可行的中/高费最佳可行方案)的实施，使企业实现技术进步，获得显著的经济和环境效益；通过评估已实施的清洁生产方案成果，激励企业推行清洁生产。本阶段工作重点是：总结前几个审核阶段已实施的清洁生产方案的成果，统筹规划推荐方案的实施。

6.1 方案实施计划

6.1.1 方案实施计划
经过可行性分析后的3项中/高费方案已全部实施完毕，项目实施进度见下。
F02#4机空冷岛喷淋降温系统改造：2012年2月至2012年3月

F06发电机氢冷器修复：2012年1月至2012年2月

F10 5号皮带犁煤器改造：2012年3月至2012年5月
6.1.2 资金筹措
本轮审核所提出的可行方案实施所涉及的资金，全部由公司自筹解决。
6.2 汇总已实施的无/低费方案的成果

在本轮的清洁生产审核工作中，公司领导小组和审核小组本着边贯彻清洁生产思想，边收集全公司范围内职工的清洁生产建议，边及时总结分析的原则，对一旦经过简易评价认为可实施的无/低费方案，立即组织相关部门和人员按计划实施。在本轮审核中，所有无/低费方案全部实施完毕，并获得较好经济效益和环境效益，为便于总结经验，将好的做法纳入管理规范。审核小组对已实施且完成的12项无/低费方案的实施效果进行了汇总，能量化计算效益的已实施无低费方案的环境和经济效果见表6-1。
6.3 评价已实施的中/高费方案的成果

本轮审核中提出了3项可行的中/高费方案，F02#4机空冷岛喷淋降温系统改造、F06发电机氢冷器修复、F10 5号皮带犁煤器改造。截至2012年7月底3项中高费方案已全部实施完成，运行后效果见表6-2。
表6-1    已实施的无/低费方案经济效益/环境效益对比一览表
	编号
	                         比较项目

方案名称
	环境效益
	经济效益(万元/a)

	
	
	节标煤
(t/a)
	节电
(万kWh/a)
	节水

(万t/a)
	减排

SO2 (t/a)
	减排NOx(t/a)
	标煤费
	电费
	水费
	其它

	F01
	#3机组轴封溢汽回收改造
	削减量
	600
	
	
	
	
	36
	
	
	

	F03
	调整机组循环水系统泵运行方式
	削减量
	
	2500
	
	
	
	
	1000
	
	

	F04
	一期两台机组氢冷器冷却水由开冷水串带
	削减量
	
	135.24
	
	
	
	
	54.1
	
	

	F05
	二期机力通风塔溢造至一期冷却水塔改造
	削减量
	
	
	60
	
	
	
	
	36
	

	F08
	二期脱硫02石膏地坑泵改造
	削减量
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.3

	F09
	石灰石制备坑搅拌器、废水箱搅拌器、滤液水箱搅拌器减速箱改造
	削减量
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5

	F12
	二期直接空冷机组背压控制值优化调整
	削减量
	
	600
	
	
	
	
	240
	
	

	F13
	提高一期两台机组冷却水塔浓缩倍率
	削减量
	
	
	240
	
	
	
	
	144
	

	合计
	600
	3235.24
	300
	0.35
	1.59
	36
	1294.1
	180
	8.8

	无低费方案投资：79万元；经济效益总计：1518.9


表6-2  中高费方案经济、环境效果汇总一览表
	编号
	方案名称
	投入

(万元/a)
	环境效益
	经济效益(万元/a)

	
	
	
	节标煤

(t/a)
	节电

(万kWh/a)
	节除盐水(t/a)
	减排CO2(t/a)
	减排

SO2 (t/a)
	减排NOx(t/a)
	标煤费
	电费
	水费
	其他

	F02
	#4机空冷岛喷淋降温系统改造
	113.2
	445.5
	
	
	1139.3
	0.26
	1.18
	15.93
	
	
	14.4

	F06
	发电机氢冷器修复
	25
	
	60
	3000
	
	
	
	
	24
	1.5
	

	F10
	5号皮带犁煤器改造
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	161.2
	445.5
	60
	3000
	1139.3
	0.26
	1.18
	15.93
	24
	1.5
	14.4

	经济效益总计：55.83万元/a


6.4 已实施方案对企业的影响

本次清洁生产审核工作中，在全公司员工的积极努力工作下，截至2012年7月底已实施完成无/低费方案12个，中/高费方案3个。通过方案的实施，使企业获得了实实在在的经济效益和环境效益，为企业持续清洁生产奠定基础；通过方案的实施，使企业获得了无形的社会效益，提高了企业的社会形象和信誉度。

通过实施12项无/低费方案的实施效果看：共投入79万元，可取得年直接经济效益1518.9万元，其中年节标煤600t，节标煤费36万元；年节电3235.24万kW·h，节电费1294.1万元；年节水300万t，节水费180万元，年减少二氧化硫排放0.35吨，年减少氮氧化物排放1.59吨；其它经济效益8.8万元。

已实施中/高费方案3项，共投资161.2万元，年取得经济效益55.83万元，其中年节标煤445.5t，节煤费15.93万元；年节电60万kWh，节电费24万元；节除盐水3000t，节除盐水费1.5万元，年减少二氧化硫排放0.26吨，年减少氮氧化物排放1.18吨；其他费用年节约14.4万元。
清洁生产审核前后对标表见表6-4。
表6-4  清洁生产审核目标完成情况一览表
	序号
	项  目
	现状

2011年
	清洁生产目标

	
	
	
	预计

审核效果
	相对值

（％）
	审核后

实际效果
	相对值

（％）

	1
	湿冷机组供电煤耗
(g/ kW·h)
	320.17
	318
	减少0.68
	316
	减少1.30

	2
	空冷机组供电煤耗
(g/ kW·h)
	329.5
	325
	减少1.37
	323
	减少1.97

	3
	厂用电率 (%)
	7.26
	7.24
	减少0.28
	7.24
	减少0.28

	4
	湿冷机组发电水耗

(m /(s.GW))
	0.578
	0.575
	减少0.52
	0.573
	减少0.87

	5
	空冷机组发电水耗

(m /(s.GW))
	0.086
	0.082
	减少4.65
	0.080
	减少6.98


通过开展本轮清洁生产审核，供电煤耗、综合厂用电率、发电水耗均比审核前有所降低，实现了公司预定的清洁生产目标。
清洁生产审核前后清洁生产标准级别变化见表6-5。
表6-5    清洁生产标准级别变化表
	指标
	清洁生产标准
	清洁生产审核前
	清洁生产审核后

	
	一级标准
	二级标准
	数值
	标准级别
	数值
	标准级别

	亚临界600MW机组供电煤耗
	≤320
	≤325
	320.17
	二级
	316
	一级


通过本轮清洁生产审核，我公司整体清洁生产水平由审核前的二级提升到一级。
清洁生产方案实施效果核定与汇总见表6-6。

表6-6    清洁生产方案实施效果核定与汇总表
	
	无/低费方案
	中/高费方案
	小 计

	投资（万元）
	79
	161.2
	240.2

	资源消耗
（削减量）
	电(万kW·h/a)
	3235.24
	60
	3695.24

	
	标煤(t/a)
	600
	445.5
	1045.5

	
	除盐水(t/a)
	/
	3000
	3000

	
	水(万t/a)
	300
	/
	300

	经济效益
	电费（万元/a）
	1294.1
	24
	1318.1

	
	煤费（万元/a）
	36
	15.93
	51.93

	
	除盐水费（万元/a）
	/
	1.5
	1.5

	
	水费（万元/a）
	180
	/
	180

	
	其他费用（万元/a）
	8.8
	14.4
	23.2

	效益小计（万元/a）
	1518.9
	161.2
	

	经济效益合计（万元/a）1680.1


方案实施前后照片：
F01  #3机组轴封溢汽回收改造

改造前                               改造后
F02  #4机空冷岛喷淋降温系统改造(改造后)

F12  二期直接空冷机组背压控制值优化调整

调整前                               调整后
第七章  持续清洁生产
持续清洁生产是企业清洁生产审核的最后一个阶段。目的是使清洁生产工作在企业内长期、持续地推行下去。本阶段工作重点是建立推行和管理清洁生产工作的组织机构、建立促进实施清洁生产的管理制度、制定持续清洁生产计划及编写清洁生产审核报告。

7.1 建立和完善清洁生产组织

成立清洁生产办公室：
为了将清洁生产工作持续的开展下去，根据持续清洁生产的需要和上级的要求，公司成立了清洁生产领导小组，并将可持续清洁生产办公室设在公司安健环监察部部，同时设置了清洁生产管理岗位和职责。持续清洁生产领导小组由安健环监察部王学日常工作，保留原清洁生产审核小组的主要成员，其它部门在以后的审核工作中积极配合，并在平时的日常生产中持续做好宣传和教育工作，协助清洁生产办公室，按计划组织培训。
公司清洁生产办公室： 

主  任：崔勇前

成  员：文亮  赵德举  李勇  张中东  王立杰  袁立强  吴志刚  王辉新  白广义  武虎坡
清洁生产组织机构见表7-1。

表7-1  清洁生产组织机构

	组织机构名称
	清洁生产办公室

	行 政 归 属
	安健环监察部

	主要任务职责
	1、 日常清洁生产工作；

2、 提出清洁生产工作计划建议；

3、 监督和管理已落实的清洁生产方案的持续实施，保证其正常稳定运行；

4、做好下一轮清洁生产审核的准备工作；

5、搞好员工的清洁生产培训教育。


7.2 建立完善清洁生产制度
7.2.1 巩固清洁生产审核成果  

公司通过本轮清洁生产审核，提出了许多关于加强管理方面的建议和改进措施，完善和建立了一系列清洁生产制度，见表7-1。

表7-1  公司清洁生产审核制度

	序号
	制度名称

	1
	《环保管理制度》

	2
	《合理化建议管理制度》

	3
	《清洁生产方案管理制度》

	4
	《清洁生产成果奖励制度》

	5
	《环保隐患举报奖励制度》

	6
	《环保设备管理制度》

	7
	《持续清洁生产制度》

	8
	《废旧设备管理制度》


7.2.2 建立和完善清洁生产激励机制

为认真贯彻落实《清洁生产促进法》和《清洁生产审核暂行办法》，持续推进清洁生产和清洁生产审核工作，公司制定激励决策、制度如下。

1、制定了《清洁生产方案管理制度》和《清洁生产成果奖励制度》，鼓励和奖励全厂员工参与清洁生产。

2、结合生产例会，将持续清洁生产工作融入企业日常管理和决策。

3、将清洁生产与环境保护培训纳入公司培训计划，加强对员工清洁生产和清洁生产审核的培训和教育，提高认识，自觉参与。

4、结合生产实际，确定新的节能减排目标，并加以落实。
5、为鼓励广大职工积极参与清洁生产活动，多提一些合理的建议或方案，公司决定由工会负责根据有关合理化建议奖励制度，对清洁生产工作中提出的合理化建议或方案被采纳以及研究开发出清洁生产新技术的员工，将给予精神表彰和物质奖励。

7.2.3 保证清洁生产资金的来源

节能减排是国家的一项重要政策，也是清洁生产的目标。

经公司决策的清洁生产中/高费方案，由公司负责资金筹措。

经各部门决策的清洁生产中/高费方案所需资金，向公司统一申报，由公司负责资金筹措。
7.3 持续清洁生产计划

公司持续清洁生产审核办公室和各工序持续清洁生产分支机构为了有效地将清洁生产在全公司中有组织、有计划地推进下去，制定出持续清洁生产计划，见表7-2。
表7-2   公司持续清洁生产计划
	分类
	主  要  内  容
	时间安排
	负责部门

	公司清洁生产计划
	锅炉脱硝改造项目
	2013年12月完成
	公司持续清洁生产办公
室促进方案实施

	
	#2汽轮机汽封改造
	
	

	培训计划
	全员开展清洁生产知识培训，对相关技术人员进行清洁生产知识和审核技术培训，将清洁生产与公司的环保体系有机的结合起来。每年开展两次。
	2012年11月-

2013年12月
	公司持续清洁生产办公室


结  论

我公司对清洁生产，节能减排工作高度重视，始终作为生产经营工作的重点来抓，坚持不懈，采取一系列有效措施，取得了显著效果。

2011年5月至2012年10月，按照公司的工作部署，在省清洁生产技术服务中心专家指导下，制定了清洁生产审核运行计划，开展了清洁生产审核。遵循《清洁生产审核暂行办法》及《清洁生产审计手册》，经审核领导小组和审核小组的努力，调动了全公司厂职工的积极性，对生产工艺各环节，从八个方面挖掘潜力，投入资金，更新设施，淘汰落后技术，实施了12项无/低费方案和3项中/高费方案，较好的改善了我厂能源消耗现状，解决供电煤耗高、供热煤耗高等主要问题，达到了提高锅炉效率、减少资源消耗、降低环境污染的效果，起到了节煤气、节电、减污、增效的作用，取得了较好的经济效益和环境效益，为促进我公司清洁生产、节约生产、安全生产奠定了基础。
通过进行清洁生产审核，我公司供电煤耗、供热煤耗、发电厂自用电率、发电水耗均比审核前有所降低。本轮审核我公司共实施12项无/低费方案，年直接经济效益1518.9万元；已完成中高费方案3项，取得经济效益161.2万元/a。

但在总结成绩的同时，我们也清醒地看到自身还存在着环境保护、技术开发、工艺优化、员工综合素质提高等问题，还有许多清洁生产的潜力与机会等待我们去努力挖掘和实现。
我公司清洁生产审核的主要体会：一是领导重视。各级领导高度重视清洁生产审核工作，纳入工作日程，作为重点工作来抓，保证了审核工作的顺利开展。二是机构健全，运行高效。公司成立了审核工作小组，设置了审核办公室，人员到位，职责明确。公司审核办公室多次组织工作协调会，统一思想，布置工作，督办落实情况，搞好各阶段内容的衔接。三是搞好宣传培训。以各部门为单元，组织员工学习清洁生产知识，进行清洁生产考试，征集清洁生产合理化建议，使广大员工提高了认识，转变了观念，消除了思想障碍。 四是现场考察细致全面，为探明存在的问题及薄弱环节，明确审核方向提供了重要途径和依据。

通过开展本轮清洁生产审核工作，取得了成果，锻炼了队伍，积累了经验，为促进公司持续进行清洁生产打下了基础。但是同时也存在继续提升的潜力。
2012年重点企业清洁生产审核工作总结用表
单位名称：河北国华定洲发电有限责任公司        填表人： 文亮       所在部门及职务：环保主管      
联系电话： 15832273205                        传  真：0314-2586800   电 子 邮 件：wenliang918@163.com  
表1  企业清洁生产审核方案及资金投入情况表
	项 目
	清洁生产审核提出的
清洁生产方案
	已实施的清洁生产方案
	已实施未完成的
中高费方案
	实施清洁生产方案资金投入

	
	总数
	其中：无/低费方案数
	其中：中/高费方案数
	总数
	其中：无/低费方案数
	其中：中/高费方案数
	数量
	预计投资
	总投
资额
	其中：政府投资
	其中：企业投资

	单 位
	（个）
	（个）
	（个）
	（个）
	（个）
	（个）
	（个）
	（万元）
	（万元）
	（万元）
	（万元）

	2012年
	15
	12
	3
	15
	12
	3
	0
	/
	240.2
	0
	240.2

	合 计
	15
	12
	3
	15
	12
	3
	0
	/
	240.2
	
	240.2


注：企业投资额包括企业向银行贷款额。
表2  已实施清洁生产方案取得的环境效益汇总表
	项目
	废水（污水）及其污染物削减量
	锅炉大气排放物质削减量
	其它废物削减量
	固体废物
	削减

	
	排水
削减量
	第一类污染物
	COD
	BOD
	总磷
	氨氮
	烟尘
	SO2
	氮氧
化物
	粉尘
	废气
	一般
固废
	危险
废物
	

	单   位
	（吨）
	（吨）
	（吨）
	（吨）
	（吨）
	（吨）
	（吨）
	（吨）
	（吨）
	（吨）
	（吨）
	（吨）
	（吨）
	（吨）

	2012年削减方案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2012年削减量
	
	
	
	
	
	
	
	0.61
	2.77
	
	
	
	
	

	年均削减率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	经济效益(万元)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表3  已实施清洁生产方案取得的主要污染物减排统计表
	项     目
	减排统计(吨)
	备    注

	COD削减量
	
	
	

	COD年均削减量合计
	
	

	COD年均削减率(%)
	
	

	SO2削减量
	
	
	

	SO2年均削减量合计
	
	

	SO2年均削减率(%)
	
	


表4  已实施清洁生产方案取得的资源节约及经济效益汇总表
	项  目
	节 约 能 源
	其它
	合计

	
	节电
	节除盐水
	节水
	节标煤
	
	

	计量单位
	(万kW·h/a)
	(t/a)
	(万t/a)
	(t/a)
	/
	（万元/年）

	2012年削减方案
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2012年节约效果
	/
	/
	/
	/
	
	/

	年节约量
	3695.24
	3000
	300
	1045.5
	/
	/

	经济效益(万元/年)
	1318.1
	1.5
	180
	51.93
	23.2
	1680.1


附表：
	编号
	名称
	计算过程
	投资

(万元)
	环境效益
	经济效益

(万元/a)

	F01
	#3机组轴封溢汽回收改造
	项目实施后可将#3机轴封溢流约2.67吨的蒸汽热量回收至低压加热器，按年度70%负荷率初步估算，每年可降低机组供电煤耗0.2至0.3g/kWh。每台机组每年发电量30亿度计算，按照定州标煤单价600元计算，0.2 g/kWh×30亿kWh/a×600元/t=36万元/a
	10
	节标煤600t/a
	36

	F02
	#4机空冷岛喷淋降温系统改造
	喷淋降温系统投入后，排汽温度至少降低约5℃，按照排气温度降低1℃，可以降低煤耗0.75g，在660MW负荷下，喷淋系统每天运行3小时，共运行60天，则节煤量为：66×
[image: image13.wmf]4

10

×3h×60d×5℃×0.75g/℃＝445.5t煤。按每吨煤炭600元计算。喷淋降温系统耗水量为120t/h，按每吨除盐水5元计算。所消耗水量金额为：120 t/h×3h×60d×5元/t＝10.8万元。可以得出，若喷淋降温系统投运60天，每天投运3小时，可节约煤炭资金为445.5t×600元/t-10.8万元=15.93万元。当环境温度超过35℃时，没有安装喷淋降温系统的4号机组的凝结水温度达到75℃，被迫限40MW左右负荷运行，受限时间约为3小时。若按整个夏季有30天环境温度超过35℃，则4号机限负荷少发电量为：4×3×30＝360万千瓦时，按照每度售价0.4元计算，影响营销金额360万千瓦时×0.4元＝144万，按照利润率10%计算，约影响14.4万元。综上所述，4号机组喷淋降温系统改造后预计可实现经济效益15.93+14.4=30.3万元。
	113.2
	节标煤445.5t/a
	30.3

	F03
	调整机组循环水系统泵运行方式
	一期两台机组保持单循泵运行后，两台机组每月可节电500万kWh。经济效益：500万kWh/月×5个月×0.4元/kWh=1000万元/a
	0
	节电2500万kWh/a
	1000

	F04
	一期两台机组氢冷器冷却水由开冷水串带
	月节约厂用电11.27万kWh。经济效益：11.27万kWh/月×12个月×0.4元/kWh=54.1万元/a
	0
	节电135.24万kWh/a
	54.1

	F05
	二期机力通风塔溢造至一期冷却水塔改造
	在进行系统改造后，在保证二期机组机力通风塔冷却水质满足要求的条件下，冷却水溢流至至一期两台冷却水塔，每天可减少排水约2000吨，有效降低全厂发电水耗。全年按300d计，水价按0.6元/t计。经济效益为：2000t/d×300d×0.6元/t=36万元/a
	20
	节水60万t/a
	36

	F06
	发电机氢冷器修复
	机组氢冷器发生漏氢后，一方面有造成机房氢气爆炸的危险，另一方面机组补氢次数频繁，也会造成化学制氢成本升高。漏氢严重到需要停机处理时，按照停机一天少发1000万kWh的发电量计算，7天少发7000万kWh；机组启停一次机，需要消耗电量约60万kWh，除盐水量约3000吨，按每吨除盐水5元计算。经济效益：60万kWh×0.4元/kWh+3000t×5元/t=25.5万元/a
	25
	节电60万kWh/a，节除盐水3000t/a
	25.5

	F08
	二期脱硫02石膏地坑泵改造
	改造后达到的效果：（1）降低石膏脱水地坑泵的故障率，提高脱水系统设备运行的可靠性；（2）改造前每年需要维修10次，维修费用约8万元；改造后预计每年维修一次，维修费用约0.7万元，明显降低维修成本。经济效益：7.3万元/a
	7
	/
	7.3

	F09
	石灰石制备坑搅拌器、废水箱搅拌器、滤液水箱搅拌器减速箱改造
	改造后，（1）新换型减速机在保证输出转速跟前期设计基本一致的情况下，实际输出扭矩较前期设计有很大提升，能够很好地满足搅拌器力矩的要求，提高脱硫系统各地坑及箱体搅拌器运行的可靠性。（2）降低各地坑及箱体搅拌器齿轮箱的故障率，改造前每年需要维修3次，维修成本费约2万元；改造后预计每年最多维修一次，维修费用约0.5万元，有效降低人力物力成本。。
	12
	/
	1.5

	F12
	二期直接空冷机组背压控制值优化调整
	两台机组空冷岛耗电量每月同比降低约50万kWh。经济效益：50万kWh/月×12个月×0.4元/kWh=240万元/a
	0
	节电600万kWh/a
	240

	F13
	提高一期两台机组冷却水塔浓缩倍率
	将机组冷却水塔浓缩倍率进行精细化调整和监视后，两台机组每月节水量约20万吨。经济效益为：20万t/d×12个月×0.6元/t=144万元/a
	0
	节水240万t/a
	144


27





除油





主厂房冲洗用水





主厂房冲洗用水





烟气





灰





渣





除尘器





152.98kg





1951.6kg





烟气





入炉煤含硫总量2296kg











34.44kg





1367.46kg





石 膏





排 放





1123.97kg





灰场喷洒补充用水





输煤冲洗补充用水





除灰补充用水





生活污水处理站





生活用水





56.07kg








脱硫装置





烟气





灰





净水站





公用


水池





冷却池





工业废水处理站





锅炉补充水





反渗透处理





辅机冷却





凝汽器冷却





蒸发损失1929





风吹损失139





滤网冲洗用 水





循环水泵


69397×2





698





700





2





西大洋水库来水2723


定州市污水处理厂中水15





2738





69397×2








65897×2








7000





335





渣





除尘器





268.24kg





1688.85kg





烟气





入炉煤含硫总量1986.88kg











29.79kg





1957.09kg





石 膏





排 放





1566.24kg





122.61kg








脱硫装置





北





                                   





高家庄























生活污水处理设施





液氨储区





脱硫


设施





双室四电场静电除尘器





二期锅炉





空冷岛





汽机





综合办公楼

















205





130





47





18





140





8





102





30





83





177





消耗15





50





30





20





消耗20





27





69397×2








排放298





15





35





30





30





消耗25





25





� EMBED Visio.Drawing.11  ���





厂门





职工宿舍





升


压站



































输煤铁路





烟囱





汽机





一期锅炉





双室四电场静电除尘器





脱硫


设施








煤


场





一期2号冷水塔





一期1号冷水塔





工业废水集中处理站





厂   前   区





东沿里村




















� EMBED Visio.Drawing.11  ���





消耗30





30





消耗170





� EMBED Visio.Drawing.11  ���





� EMBED Visio.Drawing.11  ���





170





136093





消耗5





45





消耗3








52

4

_1403417545.vsd
锅炉废水池


管道混合器
pH调节、加NaClO


絮凝槽


斜板澄清器


最终中和池


清净水池


纤维球过滤器


排放



_1403423911.vsd
决策层


总经理


总工程师


副总会计师


副总师


副总经理


工会主席


企业文化部


人力资源部


财务产权部


安健环部


发电运行部


设备维护部


经营管理部


生计部


总经理
工作部


物资部


文秘、行政事务、公共关系、法律、内外部沟通、档案管理


企业文化管理、精神文明建设、工会工作综合治理、后勤管理


人力资源管理、职责管理、培训、员工绩效管理、社保管理


预算管理、财会管理、资金管理、资产管理



安健环管理、环境和风险识别和评价、现场安全监察、对公司生产口重大活动组织策划


发电运行、发电运行技术、发电运行操作


设备点检修及维护、负责对检修承包商的日常工作管理


规划、经营目标管理、市场营销、燃料管理、合同管理


技术监督、节能检修技术和管理、技改管理、物资管理、网络管理


采购和管理物资、设备监造、物资合同管理


管理层


执行层



_1414521501.vsd
#4
 
锅

炉


锅炉有效
输入热量100%


实际有效利用热量93.88%


锅炉排烟热损失q2   5.21%


锅炉炉渣物理热损失q6   0.16%


锅炉散热热损失q5   0.33%


锅炉炉体未燃尽损失q4   0.42%



_1414521507.vsd
#1
 
锅

炉


锅炉有效
输入热量100%


实际有效利用热量94.24%


锅炉排烟热损失q2   5.22%


锅炉炉渣物理热损失q6   0.11%


锅炉散热热损失q5   0.31%


锅炉炉体未燃尽损失q4   0.12%



_1403417571.vsd
锅炉废水贮存池
加NaClO、NaOH


管道混合器
pH调节、加NaClO


絮凝槽


斜板澄清器


最终中和池


清净水池


纤维球过滤器


排放



_1378726133.vsd
炉底渣


捞渣机


冷却水


渣水池


渣水泵


装车外运



_1403417510.vsd
酸碱废水贮存池


pH调节


中和


清净水池


纤维球过滤器


排放



_1344260730.unknown

_1378725916.vsd
电除尘器灰


电除尘器灰


仓泵


仓泵


储灰库


装车外运



