目  录

一、定州铁西污水处理厂基本情况…………………………………………………… 1

二、定州铁西污水处理厂处理工艺 ………………………………….…….………. 3
三、定州铁西污水处理厂现场检查要点 ………………………………………… 5
（一）污水处理设施现场检查……………………………………………………..5
1. 污水处理设施现场检查要点……………………………………………5
2. 污水处理设施现场照片集………………………………..……………10
（二）中控系统及资料检查………………………………………………………14
1. 中控系统及资料检查要点…………………………………………….…14
2. 中控系统及资料检查照片集……………………………………………18
（三）进出水水质在线监测检查…………………………………………........19
1. 进出水水质在线监测检查要点……………………………………….19
2. 进出水水质在线监测照片集……………………………………………21
附录   执行标准……………………………………………………………………………….22
附件   检查记录表……………………………………………………………………………28
一、定州铁西污水处理厂基本情况

（一）定州铁西污水处理厂基本情况
定州市铁西污水处理厂是定州市“十一五”期间城市基础设施建设和实现减排目标的重点工程。我厂位于赵村镇大寺头村南，占地74.93亩，主要处理京广铁路以西的居民生活污水和工业园区的生产污水，并为国华定洲电厂提供生产用水。

我厂设计处理规模4万吨/日，处理工艺为CAST+过滤工艺。目前完成一期工程建设，设计日处理污水2万吨。投资3800万元。厂区主要构筑物包括：细格栅渠与旋流沉沙池、CAST反应池、鼓风机房、中间提升泵房、砂滤池、加药间、加氯间、出水池、贮泥池、污泥脱水机房、综合楼等。

厂区工程由定州市凯丹水务有限公司采用BOT方式投资建设和运营管理。工程于2009年3月开工，7月完成主体工程；8月定州市环保局批准试运行；9月为国华定洲电厂提供生产用水；10月工程竣工验收。实现了当年开工，当年投产运行。2010年4月通过河北省环保厅环保验收。2010年5月完成厂区绿化工程，为河北省园林式单位。经各级环保部门检测，我厂出水达到污水处理厂排放标准的一级A 标准。2012年政府新建了管网，增加了收水率，处理水量由2009年试运行的7500吨/日增加到现在的11000吨/日。2012年化学需氧量新增消减182吨、氨氮43吨，其他污染物也得到大幅削减。

中水回用工程管线总长2km，总投资约250万元，在我厂设有清水池和提升泵站。

[image: image1.png]0% KARDAN WATER

O INTERNATIONAL GROUP

EMBSTETRIBE SRR T 2R EERHET S AR

FAEERAR T RS
CETREAET AR

CREBSTAEEAEREE
#imm)





表1 定州铁西污水处理长平面图

二、定州铁西污水处理厂处理工艺

定州铁西污水处理厂采用CAST工艺，CAST系统是一个间歇式生物发生池，在此反应池中进行交替的进水/曝气—曝气—沉淀—滗水过程的不断重复，将生物反应过程及泥水的分离过程结合在一个池子之中完成，具有间歇进水、间歇出水的特点，深度处理为加药，过滤工艺，污泥处置直接采用机械脱水。最终出水达到一级A供国华电厂使用。

各处理系统的主要设备组成及工艺介绍见表2，厂区内重要污染物节点及工艺流程见图见表3。

表2 定州铁西污水处理厂主要工艺简介

	主要处理系统
	主要设备构成
	工艺简介

	污水处理系统
	主要由细格栅、旋流沉砂池、污水泵房、CAST反应池、搅拌器、潜污泵、滗水器、鼓风机等主要模块及配电室和变电站
	污水进入厂区后，首先经细格栅去除其中较大的悬浮物；然后流入旋流沉砂池，去除比重较大的无机颗粒，出水流入CAST反应池，经过CAST池生物选择区、兼氧区和主曝气区处理后，达到二级排放标准，排入中间提升泵房进行深度处理系统处理。多余污泥通过排泥泵排至污泥处置系统进行处理

	深度处理系统
	主要由中间提升泵房、管道混合器、加药间、活性砂滤池、加氯间等组成
	从反应池排出的出水通过提升泵房提升与加药处理后，经过管道混合器流至活性砂滤池进行过滤，进一步去除污染物，过滤后出水经过加氯间二氧化氯消毒进行深度处理。消毒后出水达到一级A。

	污泥处理系统
	贮泥池、脱水机房、污泥棚等。
	污水处理系统多余的污泥在污泥处置系统进行机械脱水，送至垃圾填埋厂进行卫生填埋，脱水产生废水进入污水处理系统处理。


表3 排污节点一览表

	污染物
	排污节点
	产生部位
	主要部分
	治理措施

	固体废弃物
	S1
	细格栅、旋流沉砂池
	树枝、塑料等漂浮物、泥、砂等
	放置临时贮存地定期清运

	噪声
	G1 、G2、 G3、G4
	鼓风机房、泵房、脱水机房、空压机房
	—
	安装隔音罩


[image: image7.png]


[image: image8.jpg]


[image: image39.jpg]



三、定州铁西污水处理厂现场检查要点

污水处理厂环境执法现场检查主要包括处理现场检查及资料检查、进出水先监测检查三部分。

污水处理设施现场检查

污水处理设施现场检查要点

定州铁西污水处理厂污水及污泥处理设施现场检查操作要点见表4。

表4 定州铁西污水处理厂污水处理设施现场检查要点

	序号
	检查部位
	建（构）筑物或设备参数
	检查内容
	检查方法
	参考指标及其范围
	不正常运行判断
	照片编号

	1
	超越管
	1个超越管
	是否存在超越管（溢流管/旁通管），检查查阅管阀门在非正常情况下是否打开。
	现场检查
	阀门在非正常情况下不打开。
	超越管阀门在非正常情况下打开说明污水处理厂存在污水不经处理直排。
	1-1

	2
	供电系统
	
	配电室是否双路设置
	现场检查
	配电室双路设置
	配电室单路设置
	2-1

	3
	格栅
	细格栅：1台， 螺旋输送机1台
	1.格栅能否转动。       2.栅渣量。

3.栅渣 清运记录。

4栅渣堆存场地是否按照（GB15562.2-1995)规定，设置与固体废物贮存（处置）相适应的环境保护土星标志牌。
	1.现场检查。

2.估算。

3.检查清运记录。            4.现场检查
	1.自动回转。

2.堆存量+清运量≈废水量×处理单位废水的出渣量。其中，单位废水出渣量：0.1～0.01m3/103m3,粗格栅取0.01m3.  

 3.有规范清运记录，及时清运栅渣；

4.栅渣存放地设有该标志；


	1.不能正常转动。

2.若堆存量与清运量之和明显小于估算数，说明可能运行不正常。     3.没有清运记录。

4.没有固体废物贮存标志。
	3-1

	序号
	检查部位
	建（构）筑物或设备参数
	检查内容
	检查方法
	参考指标及其范围
	不正常运行判断
	照片编号

	4
	流量计
	细格栅一侧墙上设置一个污水流量计
	流量计使用情况
	现场检查
	流量计连续运行，动态显示进水流量数据，与中控系统显示实时数据一致
	未运行，不显示流量数据，与中控系统进水水量数据不一致。
	4-1

	5
	旋流沉砂池
	1套，1台鼓风机，1台砂水分离器
	1旋流沉砂池运行情况；

2沉砂清运记录；

3旋流沉砂池现场新排出的沉砂；

4沉砂堆放情况。
	1.估算          

2.检查清运记录          

3.目测         

4.目测
	1.浮渣排放量为0.1-19kg 干浮渣/103m3污水。

2.定期清运，记录规范。

3.松散，不结团，无味

4.堆放规范，有环保标志；
	1.浮渣较多，难以清除，则表示从格栅流出的栅渣太多，格栅出渣效果差。

2.无清运记录。

3.若新排出的沉砂结团，发黑发臭，说明排砂系统已数天或数周未运行。 

4.堆放不规范，无环保标志。
	5-1

5-2

	6
	CAST反应池
	4套并排CAST反应池
	1生物池工艺控制指标检测记录；

2水体表面；

3污泥颜色、性状，现场检测污泥沉降比。
	1.中控系统数据，或生物池旁边实时监测数据。

2.目测。    

3.将混匀的曝气池活性污泥混合液迅速倒进1000ml量筒中至满刻度，静置沉淀30分钟后，则沉淀污泥与所取混合液之体积比为污泥沉降比（%）
	1.（1）污泥负荷

（kgBOD5/kgMLSS.d)；0.1～0.4；

（2）泥龄(d);3.5～7

（3）外回流比（%）70～100（4）MLSS（混合液污泥浓度）（mg/L)：1800 ～4500。     2.污泥没有上浮现象，池中没有或仅有少量泡沫。

3.活性污泥呈絮状结构，棕黄色，无异臭、沉降时有明显的泥水分界面，污泥沉降比20%～30%。
	1.运行参数超出标准值范围。

2.若出现污泥膨胀、污泥上浮，或在池边或角落出现黑色泡沫，将影响出水水质。

3.污泥颜色形状出现异常，污泥沉降比超出标准范围。
	6-1

6-2

6-3

	序号
	检查部位
	建（构）筑物或设备参数
	检查内容
	检查方法
	参考指标及其范围
	不正常运行判断
	照片编号

	7
	鼓风机房
	罗茨鼓风机，3台，2用1备

总空气体量Q=16200m3/h，


	1.鼓风机房是否有单独的控制柜。

2.鼓风机是否按设计要求正常运行。
	1.目测。

2.估算、调阅电费清单及现场核查。
	1.设置单独的控制柜。    

2（1）开动3台鼓风机。

（2）鼓风机耗电量应与处理水量成正比，耗电量占全厂耗电量的70%以上。鼓风机耗电量估算方法：耗电量（度）=160KW×运行时间（h)×运行台数
	1.鼓风机房没有单独的控制柜。

2.（1）鼓风机未按设计要求开启。

（2）鼓风机电量过低，则证明设施未正常运行。
	7-1

	8
	中间提升泵房
	中间提升泵：3台，2用1备
	现场核查
	目测
	是否按要求启动中间提升泵
	没有按运行状态启动
	8-1

	9
	深度处理系统加药间
	2座加药池，2台加药泵
	加药记录
	通过中控系统或者现场检查投药量及加药间运行记录
	有规范的加药记录及够药凭证；加药量根据二级出水水质的变化而变化
	没有加药记录，无够药凭证；未根据二级出水水质变化改变加药量
	9-1

9-2

9-3

	10
	加氯间
	二氧化氯发生器2套
	加氯记录
	通过中控系统检查加氯系统运行情况；检查加氯系统投药记录及够药凭证
	运行套加氯设备，有完善的运行记录
	未运行，无投药记录及购物凭证。
	10-1

10-2

	11
	空压机房
	空压机2台，1用1备
	现场核查
	通过中控系统检查设备运行情况； 
	是否运行空压机
	未运行
	11-1

	12
	活性砂滤池
	1座16套
	现场核查
	目测
	是否运行正常
	没有正常运行或未启动
	12-1

	序号
	检查部位
	建（构）筑物或设备参数
	检查内容
	检查方法
	参考指标及其范围
	不正常运行判断
	照片编号

	13
	总排水口
	巴氏计量槽
	1.排水口位置、数量、形状。

2.是否按照规定按装计量装置、污染物在线检测仪和污染防治设施运行监控仪，运行是否正常。

3.环保标志设立情况。
	现场检查
	1.只设置一个排水口，排污口按冀环【2001】5号文《河北省污染源排放口规范化管理办法》设置，便于测量流量、流速的测流段。   2.排水口设置标志：
	若有多个排污 口，可能存在旁路直排
	13-1

	14
	贮泥池
	贮泥池1座
	运行情况
	现场检查贮泥池上方仪表
	仪表显示正常
	仪表未显示运行情况
	14-1

	15
	脱水机房
	污泥投料泵、加药泵、脱水机，1套，
	1.脱水机运行情况。

2.出泥口。

3.投药记录。
	1.检查中控系统脱水机运行情况，检查运行记录。

2.目测。

3.检查运行记录，及够药凭证。
	1.连续运行，记录完善。

2.出泥口污泥新鲜。

3.记录完善，药量随污泥量变化。
	1.记录不清晰，脱水机不正常运行。

2.出泥口污泥发黑发臭。3.没有记录，未定时投药。
	15-1

15-2

	16
	污泥棚
	1座
	1.污泥运输、处置记录        2.固体废物贮存标志牌

3.排泥量
	1.检查运输处置记录。       2.实地观察是否设立固体废物堆放标志。       3.估算排泥量。
	1.有完善的污泥运输、处置运行记录。 

2.有环保标志牌。

3.排泥量≈0.0005m3泥/m3污水。
	1.记录不清晰，没有定期运输处置。

2.没有设立环保标志牌。            3.清运量+对存量明显小于估算排泥量。
	16-1


2.污水处理设施现场照片集

[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


     1-1超越管                          2-1供电系统

[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



          3-1细格栅

                                        4-1流量计

[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


 5-1 旋流沉砂池                             5-2砂水分离器

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]4
kﬂ



      6-1 CAST反应池                         6-2 CAST反应池

[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]



           7-1鼓风机房

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg];';IF.:'



  6-3 CAST反应池

[image: image21.jpg]


      8-1中间提升泵房                   9-1 加药间

[image: image22.jpg]


        9-2 加药间                               9-3 加药间

[image: image23.jpg]e



[image: image24.jpg]



     10-1加氯间

[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


                                           10-2加氯间

11-1空压机房                            12-1活性砂滤池 

13-1总出水口[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]


                    14-1贮泥池 

[image: image29.jpg]



[image: image30.jpg]‘F =1 1|m|



            15-1脱水机房                    15-2脱水机房

[image: image31.jpg]



         16-1污泥棚

中控系统及资料检查
1.中控系统及资料检查要点
定州铁西污水处理厂中控系统检查要点见表5。
表5 定州铁西污水处理厂中控系统检查要点

	序号
	检查部位
	检查内容
	参考指标及其范围
	不正常运行判断
	照片编号

	1
	中控系统
	1.实时监控的进出污水处理厂的水量。
2.实时监控进出水水质主要指标。
3.鼓风机电流。
4.鼓风量。
5.生化池设备运行情况。
6.生化池溶解氧浓度。
7.污泥浓度。
	1.可实时显示进出水水量。
2.出水水质主要指标满足以下浓度限制（mg/l）:COD 50,氨氮5（8），总氮 15，总磷 0.5，具体指标见附录《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的A标准要求。
3.显示鼓风机电流，且电流与鼓风量成正比。
4.生物池显示正常运行，中控系统显示运行数据与生物池旁实时监测数据一致。
5.（1）厌氧池溶解氧浓度≈0mg/L;(2)缺氧池溶解氧浓度﹤0.5mg/L;(3)好氧池溶解氧浓度﹥2mg/L。
	1.中控系统不显示进出水流量及水质情况。
2.出水水质稳定不变，或出水水质超标。
3.不显示鼓风机电流，或电流与鼓风量不成正比。
4.生物池未正常运行。
5.生物池溶解氧参数超出标准值。
	Z-1

	2
	中控系统
	检查历史数据及趋势曲线。
	可以随机调阅核查期内运行指标数据及趋势曲线。
	无法调阅存储数据或无存储数据。
	Q-1 

Q-2


资料检查要点见表6.
表6  定州铁西污水处理厂资料检查要点
	序号
	检查部位
	检查内容
	参考指标及其范围
	不正常运行判断
	照片编号

	1
	化验室
	1.检查污水处理厂是否按规定配置了化验室及相关的仪器设备。
2.是否按规定对进出水水质和运行参数进行化验，分析结果及原始记录是否齐全。
3.药剂是否在使用期限内。
4.化验室废液是否按危险废物处置要求进行集中收集处置。
5.化验室是否有在线监测设施停运时的手动监测记录。
	1.仪器设备齐全。
2.每班均有进出水中主要污染物的监测数据，混合液污泥浓度、污泥沉降比等运行控制参数的化验结果和原始记录。
3.药剂均在保质期内。
4.化验室废液按危险废物标准进行收集处置，有明确的去向，有危险废物转移“五联单”。
5.在线监测设施停运时，具备完整的手动监测记录。
	1.设备不齐全。
2.监测数据、运行参数分析结果、运行原始记录不全。
3.药剂过期。
4.废液随意处置。
5.无在线监测设施停运时的手动监测记录。
	—


	序号
	检查部位
	检查内容
	参考指标及其范围
	不正常运行判断
	照片编号

	2
	财务报表和生产运行台账
	1.核查电费缴纳发票
2.药剂购买发票
3.生产运行台账，推算污水处理厂实际处理水量和污泥处置系统运行情况。
	1.一般处理一吨污水耗电量为0.2~0.35千瓦时（度）。
2.污泥处置系统消耗的聚合氯化铝用量为0.15~0.6t/万m3污水，聚丙烯酰胺用量0.01~0.1 t/万m3污水。
3.运行台账清晰记录进出水水量、水质、鼓风机电流、鼓风量、生物池设备运行状况、生物池溶解氧浓度、污泥浓度、污泥产生量、滤池堵塞率等主要运行数据。
	1.若实际电量明显小于核算的电量，则运行不正常。
2.若药剂购买量明显低于核算数据，说明污泥处置系统存在不正常运行。
3.运行台账记录不清晰，记录运行数据不完善。
	—

	3
	处理能力与处理水量复核
	1.检查污水处理厂进出水计量装置是否完备，是否安装正确，数据是否有效。
2.根据财务报表中的耗电量、运出污泥量等多种计算方法估算实际处理水量。
3.核查污水处理厂设计处理能力与实际处理能力是否相符；处理水量与污水管网收水水量是否相符；计量装置测得的进水水量与通过耗电量、排泥量等核算的实际处理水量是否相符。

	常用计算公式：
1.实际处理水量=用电量/单位处理水量的用电量;

(单位处理水量的用电量约为0.2~0.35度/吨水)

2.实际处理水量=排泥量/单位处理水量的排泥量。
	1.若计量装置测得的进水量明显大于估算的处理水量，则说明污水处理厂存在不正常运行或直排现象，应检查废水去向；
2.若进厂水量低于区域应收集处理水量，应检查官网铺设、收集情况。
	—


	序号
	检查部位
	检查内容
	参考指标及其范围
	不正常运行判断
	照片编号

	4
	管理档案
	1.环境影响评价文件；
2.三同时验收文件；
3.排污许可证；
4.排污申报登记；
5.突发性事故因应急预案
	1.环评批复文号：冀环表【2006】170号
2.竣工环保验收文号：冀环评函【2011】1261号
3.排污许可证
4.排污申报登记
5.应急预案
	文件不齐全，或实际情况与批复情况不一致。
	—

	5
	运营资质及岗位制度
	检查污水处理厂是否按《环境污染治理设施运行资质许可管理办法》的规定，申请并取得了环境污染治理设施运营资质证书。是否设置了环境管理机构和相应岗位，是否制定了岗位职责及安全生产制度。运营人员是否持证上岗。
	按资质规定合法运营；按规定设施环境管理机构和相应岗位，制定岗位职责及安全生产制度。运营人员持证上岗。
	运营方未按规定取得运营资质，相关管理机构和岗位不健全，人员未按上岗要求配置。运营人员未持证上岗。
	—


2.中空系统及资料检查照片集

[image: image32.jpg]


[image: image33.jpg]



Z-1厂区设备监控                     Q-1报表

[image: image34.jpg]



Q-2曲线   

  （三）进出水水质在线监测检查
       1.进出水水质在线监测检查要点
     定州铁西污水处理长进出水水质在线监测检查要点见表7

	检查部位
	检查内容
	参考指标及其范围
	不正常运行判断
	照片编号

	在线监测
	1.自动检测系统是否正常运行，是否存在闲置、私改电路、违规设计量程等现象。
2.是否与省、市环保部门自动监控平台联网。
3.检查自动在线监测装置的日常维护记录及定期检验、有效性校核记录是否齐全。
4.检查自动在线监测数据的保存情况。
5.取样点是否规范设置。
6.自动监控系统第三方运行资质。
7.COD在线自动监测仪是否选用氧化原理的仪器。
8.监控站房与排放口采样点距离。
9.站房内条件是否符合《污染源监控现场端建设规范（暂行）》（环发
【2008】25号）要求。
10.自动检测仪产生的废液处置情况。
	1.自动监测系统正常运行，并与省、市环保部门自动监控平台联网。
2.自动检测系统定期进行有效性校核，并贴有有效性审核标志；
3.COD、氨氮在线监测数据与实验室监测数据有较好的一致性，并存储1年以上有效数据。
4.自动监控系统由第三方运行和维护的，接受委托的第三方应当依据《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》的规定，申请取得环境污染治理设施运营资质证书。
5.氧化原理的COD在线自动监测仪主要包括：重铬酸钾氧化-光度测量法、重铬酸钾氧化-库伦滴定法、燃烧氧化-红外测量法、氢氧基养花-电化学测量法等。
6.监控站房与排放口采样点距离应小于50m.

7.站房应具备防漏、防尘、通风、消防、接地、避雷等基础条件；站房内应安装空调，相对湿度≦85%；站房内供电电压应符合AC220V10%，频率50HZ。功率不小于6KW；站房开关的设置应设系统总开关，对每台仪器均应设独立控制开关。
8.化学需氧量（CODcr）自动监测仪产生的废液为危险废物，应有明确的去向，有危险废物转移“五联单”；氨氮自动监测仪废液瓶应存储一定量的废液，纳氏试剂比色法废液一般为棕褐色，水杨酸光度法废液一般为浅蓝色。
	1.若自动监测系统被私自拆开，企业可能存在私改电路、违规设计量程等行为。数据没有经过有效性审核。
2.若自动监测系统未联网、无保存数据或保存数据未规定数量，说明自动监测系统可能存在闲置。
3.第三方运行没有资质证书。
4.在线监测站房内建设不符合要求。
5.COD废液未按危废要求进行处置；氨氮废液瓶干燥或废液颜色目测不正常，初步判断为不正常运行。
	P-1

P-2

P-3 

P-4

P-5


2.进出水水质在线监测照片集

[image: image35.jpg]



[image: image36.jpg]



           P-2 出水水质监测设备

     P-1出水在线房            

[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]ot



        P-3出水水质采样器                     P-4进水在线房


   P-5进水水质监测设备

附录  执行标准

附录A  城镇污水处理厂污染物排放标准

Gb18918-2002

表1 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）单位：mg/L

[image: image2.jpg]—ggiE 4
=] EFEHTR
AR B
1| #e@EER D) 50 60 100 120
2 |E4FEE (0D 10 20 a0 60
3 | BiEmcss) 10 Bl a0 50
e 1 3 s Bl
5 | mEE 1 3 s 15
6 | REFEEAL 05 1 2 s
7 |BEmCUNID 15 20 - -
8 |EmCUNID 5¢8) 8(15) | 25¢3m —
oW 20055 12A31 AR AR 1 15 3 s
| cupi | o e 05 1 3 s
10| eECERER 30 30 40 50
1 |eH 60
12| sErmEE (ML e 0 10 -





注：①下列情况下按去除率指标执行：当进水COD大于350mg/L时，去除率应大于60%；BOD大于160mg/L时，去除率应大于50%。
②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
表2 部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）  单位： mg/L

[image: image3.jpg]e m w o

3 0m1

RER st
p-= 001
B 01

e 06
g 01
£ 01





表3 选择控制项目最高允许排放浓度（日均值）    单位： mg/L

[image: image4.jpg]=] HEEEHTR wEE | 5 HEEEHTR i
1| se 005 | 23 | ZEmz 03
ERP- om2 | 24 |MEZH 01
3 | R 01 | = |® 01
4 | eA 0s | 25 |PE 01
s | w0 | 7 |a=Px 04
6 | 8E 20 | 28 |M—F%F 04
7| eE 01 | 2 |@—=FF 04
8 | FFGOE omms | 30 | ZE 04
o | mEm 0s | 31 &% 03
0 | sEn 0s | @ |L4oEE 04
1| 10| B |L2oEF 10
FERE 10| 34 | wwEEE 05
13| EE 05 | 3 |2, 4TmEEF 05
14| mwEAS 20 | 3 |EE 03
15 |ARBRBCIPY | 0S5 | 37 | E—FE 01





[image: image5.jpg]16 | B 10 | 38 |2, 4Cak 0.6

v %R 05 | 3 |2,4,6—=am 06

18 | 005 | 40 | 4PR-PECTEE 01

19 | PERER 02 | 41 |SECPECEE 01

0 | EEm 05 | 42 |7 20
RS CAOK 1L

21 | ZEPE 03 | 4 10
it

22 | mEHE 003





表4 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度 单位：mg/m3
	序号
	控制项目
	一级标准
	二级标准
	三级标准

	1
	氨
	1.0
	1.5
	4.0

	2
	硫化氢
	0.03
	0.06
	0.32

	3
	臭气浓度
	10
	20
	60

	4
	甲烷（厂区最高体积分数，%）
	0.5
	1
	1


附录B    工业企业厂界环境噪声排放标准

GB12348-2008

表1工业企业厂界环境噪声排放限值    单位：dB(A)

[image: image6.emf]
附录C    城市污水再生利用  城市杂用水水质

GB/T18920-2002

表1  城市杂用水水质标准

	序号
	项目
	冲厕
	道路清扫、消防
	城市绿化
	车辆冲洗
	建筑施工

	1
	pH
	6.0-9.0

	2
	色/度≤
	30

	3
	嗅
	无不快感

	4
	浊度/NTU≤
	5
	10
	10
	5
	20

	5
	溶解性总固体/（mg/L)≤
	1500
	1500
	1000
	1000
	—

	6
	五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L) ≤
	10
	15
	20
	10
	15

	7
	氨氮/（mg/L) ≤
	10
	10
	20
	10
	20

	8
	阴离子表面活性剂/（mg/L) ≤
	1.0
	1.0
	1.0
	0.5
	1.0

	9
	铁/(mg/L) ≤
	0.3
	—
	—
	0.3
	—

	10
	锰/（mg/L) ≤
	0.1
	—
	—
	0.1
	—

	11
	溶解氧/（mg/L) ≥
	1.0

	12
	总余氯（mg/L)
	接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

	13
	总大肠菌群/（个/L) ≤
	3


附录D  城市污水再生利用景观环境用水水质

GB18921-2002

表1  景观环境用水的再生水水质指标 单位：mg／L

	序号
	项目
	观赏性景观环境用水
	娱乐性景观环境用水

	
	
	河道类
	湖泊类
	水景类
	河道类
	湖泊类
	水景类

	1
	基本要求
	无飘浮物，无令人不愉快的嗅和味

	2
	PH值（无量纲
	6-9

	3
	五日生化需氧量（BOD5）≤
	10
	6
	6

	4
	悬浮物（SS）≤
	20
	10
	

	5
	浊度（NTU）≤
	a
	5.0

	6
	溶解氧≥
	1.5
	2.0

	7
	总磷（以P计）≤
	1.0
	0.5
	1.0
	0.5

	8
	总氮≤
	15

	9
	氨氮（以N计）≤
	5

	10
	粪大肠菌群（个/L）≤
	10000
	2000
	500
	不得检出

	11
	余氯b ≥
	0.05

	12
	色度（度）≤
	30

	13
	石油类≤
	1.0

	14
	阴离子表面活性剂
	0.5

	注1:对于需要通过管道输送再生水的非现场回用情况采用加氯消毒方式：而对于现场回用情况不限制消毒方式。

注2：若使用未经过除磷脱氮的再生水作为景观环境用水，鼓励使用本标准的各方在回用地点积极探索通过人工培养具有观赏价值水生植物的方法，使景观水体的氮磷满足表1的要求，使再生水中的水生植物有经济合理的出路。

	a“—”表示对此项无要求。

b 氯接触时间不应低于30min的余氯。对于非加氯消毒方式无此项要求。


表2 选项择控制项目最高允许排放浓度（以日均值计） 单位：mg/L

	序号
	选择控制项目
	标准值
	序号
	选择控制项目
	标准值

	1
	总汞
	0.01
	26
	甲基对硫磷
	0.2

	2
	烷基汞
	不得检出
	27
	五氯酚
	0.5

	3
	总镉
	0.05
	28
	三氯甲烷
	0.3

	4
	总铬
	1.5
	29
	四氯化碳
	0.03

	5
	六价铬
	0.5
	30
	三氯乙烯
	0.3

	6
	总砷
	0.5
	31
	四氧化碳
	0.1

	7
	总铅
	0.5
	32
	苯
	0.1

	8
	总镍
	0.5
	33
	甲苯
	0.1

	9
	总铍
	0.001
	34
	邻-二甲苯
	0.4

	10
	总银
	0.1
	35
	对-二甲苯
	0.4

	11
	总铜
	1.0
	36
	间-二甲苯
	0.4

	12
	总锌
	2.0
	37
	乙苯
	0.1

	13
	总锰
	2.0
	38
	氯苯
	0.3

	14
	总硒
	0.1
	39
	对-二氯苯
	0.4

	15
	苯并（a）芘
	0.00003
	40
	邻-二氯苯
	1.0

	16
	挥发酚
	0.1
	41
	对硝基氯苯
	0.5

	17
	总氰化物
	0.5
	42
	2，4-二硝基氯苯
	0.5

	18
	硫化物
	1.0
	43
	苯酚
	0.3

	19
	甲醛
	1.0
	44
	间-甲酚
	0.1

	20
	苯胺类
	0.5
	45
	2，4-二氯酚
	0.6

	21
	硝基苯类
	2.0
	46
	2，4，6-三氯酚
	0.6

	22
	有机磷农药（以P计）
	0.5
	47
	邻苯二甲酸二丁酯
	0.1

	23
	马拉硫磷
	1.0
	48
	邻苯二甲酸二辛酯
	0.1

	24
	乐果
	0.5
	49
	丙烯腈
	2.0

	25
	对硫磷
	0.05
	50
	可吸附有机餐化物（以Cl计）
	1.0


附件  检查记录表

定州铁西污水处理厂环境执法现场检查记录表

	检查类别
	序号
	检查部位
	建（够）筑物或设备参数
	检查内容
	检查请况

	排污节点检查
	1
	细格栅、旋流沉砂池
	——
	细格栅、旋流沉砂池产生的固体废弃物（S1、S2）
	

	
	2
	鼓风机房、泵房、空调机房、空压机房、脱水机房
	——
	鼓风机房、鼓风机房、泵房、空调机房、空压机房、脱水机房噪声（G1、G2、G3、）
	

	
	3
	污水处理区及污泥处理区
	——
	①细格栅、污水泵房、CAST反应池恶臭气体；②贮泥池、污泥脱水机房、污泥棚恶臭气体。
	

	污水处理设施现场检查
	4
	超越管
	1个超越管
	是否存在超越管（溢流管/旁通管），检查超越管阀门在非正常情况下是否打开。
	

	
	5
	污水泵房
	潜污泵：3台，2用1备
	运行情况
	

	
	6
	供电系统
	——
	配电室是否双路设置
	

	
	7
	格栅
	细格栅：1台
	①格栅能否转动；②栅渣量；③栅渣清运记录；④栅渣堆存场地是否按照（GB15562.2-1995）规定，设置于固体废弃物贮存（处置）相适应的环境保护图形标志
	

	检查类别
	序号
	检查部位
	建（够）筑物或设备参数
	检查内容
	检查请况

	
	8
	流量计
	细格栅一侧墙上设置一个污水流量计
	流量计使用情况
	

	
	9
	旋流沉砂池
	1套；1台鼓风机；1台砂水分离器
	①旋流沉砂池运行情况；②沉砂清运记录；③旋流沉砂池现场新排出的沉砂；④沉砂堆放情况。
	

	
	10
	CAST反应池
	4套并排CAST反应池
	①生物池工艺控制指标检测记录；

②水体表面；

③污泥颜色、性状，现场检测污泥沉降比。
	

	
	11
	鼓风机房
	罗茨鼓风机，总空气量Q=16200m3/h，3台，2用1备
	①鼓风机房是否有单独控制柜；

②鼓风机是否按设计要求正常运行。
	

	
	12
	中间提升泵房
	潜污泵：3台，2用1备
	运行情况
	

	
	13
	深度处理系统加药间
	——
	运行记录
	

	
	14
	加氯间
	二氧化氯发生器2套：1用1备
	加氯记录
	

	
	15
	空压机房
	空压机2台，1用1备
	运行情况
	

	
	16
	活性砂滤池
	1座16套
	运行情况
	

	
	17
	出水池
	1座，方形，池深6m

2台中水泵，1用1备
	运行情况
	

	检查类别
	序号
	检查部位
	建（够）筑物或设备参数
	检查内容
	检查请况

	
	18
	总排水口
	——
	①排水口位置、数量、性状；②是否按照规定安装计量装置、污染物在线监测仪；③环保标志设立情况。
	

	
	19
	贮泥池
	1座，1台搅拌器
	运行情况
	

	
	20
	脱水机房
	污泥投料泵、加药泵、脱水机1套
	①脱水机运行情况；

②出泥口；

③投药记录。
	

	
	21
	污泥棚
	1座，螺旋输送机1台
	①污泥运输、处置记录；

②固体废弃物贮存标志牌；

③贮存情况。
	

	中控系统检查
	22
	中控系统
	——
	①实时监控的进出污水处理的水量；②实时监控进出水水质主要指标；③鼓风机电流；④鼓风量；⑤生物池设备运行状况；⑥生物池溶解氧浓度；⑦污泥浓度；⑧检查历史数据及趋势曲线。
	

	资料检查
	23
	化验室
	——
	1检查污水处理厂是否按规定配置了化验室及相关仪器设备；2是否按规定对进出水水质和运行参数进行化验,分析结果及原始记录是否齐全；3药剂是否在使用期限内。4化验室废液是否按危险物处置要求进行集中收集处置；5化验室是否有在线监测设施停运时的手动监测记录。
	

	检查类别
	序号
	检查部位
	建（够）筑物或设备参数
	检查内容
	检查请况

	
	24
	财务报表和生产运行台账
	——
	1检查电费缴纳发票；

2药剂购买发票；

3生产运行台账，推算污水处理厂实际处理水量和污泥处置系统运行情况。
	

	
	25
	处理能力与处理水量复核
	——
	①检查污水处理厂进出水计量装置是否完善，是否安装正确，数据是否有效；②根据财务报表中的耗电量、运出污泥量等多种计算方法估算实际处理水量；③核查污水处理厂设计处理能力与实际处理能力是否相符；处理水量与污水管网收集水量是否相符；计量装置测得的进水水量与通过耗电量、排泥量等核算的实际处理水量是否相符。
	

	
	26
	管理档案
	——
	①环境影响评价文件；

②三同时验收文件；

③排污许可证；

④排污申报登记；

⑤突发性事故应急预案。
	

	检查类别
	序号
	检查部位
	建（够）筑物或设备参数
	检查内容
	检查请况

	
	27
	运营资质及岗位制度
	——
	检查污水处理厂是否按《环境污染治理设施运行资质许可管理方法》的规定，申请并取得了环境无碳治理设施运行资质证书。是否设置了环境管理机构和相应岗位，是否制定了岗位职责及安全生产制度。运营人员是否持证上岗。
	

	水质在线监测检查
	28
	在线检测
	——
	①检查自动监测系统是否正常运行，是否存在闲置、私改电路、违规设计量程等现象；

②是否与省、市环保部门自动监控平台联网；

③检查自动在线监测装置的日常维护记录及定期检验、有效性校核记录是否齐全；

④检查自动在线监测数据的保存情况；

⑤取样点是否规范设置；

⑥自动监控系统第三方运行资质；

⑦COD在线自动监测仪是否选用氧化原理的仪器；

⑧监控站房与排放口采样点距离；

⑨站房内条件是否复合《污染源监控现场端建设规范（暂行）》（环发[2008]25号）要求；

⑩自动检测仪产生的废液处置情况。
	


被检查单位负责人（签字）：                               检查时间：                              现场检查人员（签字）：

G4








