定州市环境监测站 定环测（2016）52号                                               第13页， 共13页


受定州市东方五金制品有限公司的委托，定州市环境监测站于2016年5月4日- 5日对定州市东方五金制品有限公司环保技术改造项目废气、废水、噪声进行了监测，并编写监测报告。

一、监测依据：

1、定州市东方五金制品有限公司委托定州市环境监测站进行监测的协议书。

二、监测结果
（一）南厂区
1、废气污染物监测
1.1有组织废气

1.1.1锌熔化炉废气
1.1.1.1监测点位：锌熔化炉废气出口
锌熔化炉燃烧天然气废气
  ◎  15米排气筒排放
1.1.1.2监测项目及频次：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。每天采样3次，测1天

1.1.1.3监测人员：许平平 安华

1.1.2热镀锌锅废气

1.1.2.1监测点位：除尘器进出口
热镀锌粉尘  ◎  湿式除尘器 ◎  15米排气筒排放

热镀氨  ◎  湿式除尘器 ◎  15米排气筒排放

1.1.2.2监测项目及频次：颗粒物、氨。每天采样3次，测1天。

1.1.2.3监测人员：许平平 安华

1.2无组织废气

1.2.1监测点位：厂界外
1.2.2监测项目及频次：氯化氢，每天采样3次，测1天。

1.2.3监测人员：安华

1.3分析方法及仪器名称：见表1  

表1

	序号
	项目
名称
	分析方法及

方法来源
	使用仪器及编号
	检出限

	1
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
GB/T16157-1996
	定环化117 、116 自动烟气测试仪
定环化97  电热恒温干燥箱

定环化118  MS105DU电子天平
	---

	2
	二氧化硫
	定电位电解法HJ/T57-2000
	定环化69  KM940
手持式多组分烟气分析仪
	2.86mg/m3

	3
	氮氧化物
	定电位电解法HJ693-2014
	定环化69  KM940
手持式多组分烟气分析仪
	3 mg/m3

	4
	氨
	次氯酸钠-水杨酸分光光度法GB/T14679-1993
	定环化98  智能烟气采样器
定环化104 722G分光光度计
	0.004 mg/m3

	5
	氯化氢
	硫氢酸汞分光光度法HJ/T27-1999
	定环化110、112  24小时恒温自动连续采样器
定环132 多路恒温恒流大气采样器

定环化104 722G分光光度计
	0.05 mg/m3


1.4监测结果  见表2、表3
表2
	设

施
	监测

点位
	监测项目
	监测日期
	监测结果

	
	
	
	
	1
	2
	3
	均值或
范围

	锌

熔

化

炉
（天然
气）

1#
	废

气

外

排

口
	排气量(m3/h)
	2016.5.4
	220
	238
	235
	220-238

	
	
	折算前颗粒物

(mg/ m3)
	2016.5.4
	10
	9
	7
	7-10

	
	
	颗粒物(mg/ m3)
	2016.5.4
	16
	14
	11
	11-16

	
	
	折算前二氧化硫(  mg/ m3)
	2016.5.4
	2.86L
	2.86L
	2.86L
	2.86L

	
	
	二氧化硫(mg/ m3)
	2016.5.4
	2.86L
	2.86L
	2.86L
	2.86L

	
	
	折算前氮氧化物(mg/ m3)
	2016.5.4
	35
	38
	42
	35-42

	
	
	氮氧化物(mg/ m3)
	2016.5.4
	55
	59
	66
	55-66

	锌

熔

化

炉
（天然
气）

2#
	废

气

外

排

口
	排气量(m3/h)
	2016.5.4
	351
	329
	361
	329-361

	
	
	折算前颗粒物

(mg/ m3)
	2016.5.4
	11
	11
	10
	10-11

	
	
	颗粒物(mg/ m3)
	2016.5.4
	15
	15
	14
	14-15

	
	
	折算前二氧化硫( mg/ m3)
	2016.5.4
	2.86L
	2.86L
	2.86L
	2.86L

	
	
	二氧化硫(mg/ m3)
	2016.5.4
	2.86L
	2.86L
	2.86L
	2.86L

	
	
	折算前氮氧化物(mg/ m3)
	2016.5.4
	45
	47
	52
	45-52

	
	
	氮氧化物(mg/ m3)
	2016.5.4
	59
	62
	68
	59-68

	热镀丝锌锅湿式除尘器
	进口
	排气量(m3/h)
	2016.5.4
	8590
	8198
	7990
	7990-8590

	
	
	颗粒物(mg/ m3)
	2016.5.4
	108
	105
	102
	102-108

	
	
	排放速率（kg/h）
	2016.5.4
	0.93
	0.86
	0.81
	

	
	
	排气量(m3/h)
	2016.5.4
	8590
	8198
	7990
	7990-8590

	
	
	氨(mg/ m3)
	2016.5.4
	2.54
	2.47
	2.41
	2.41-2.54

	
	
	排放速率（kg/h）
	2016.5.4
	0.022
	0.020
	0.019
	0.019-
0.022

	热镀丝锌锅湿式除尘器
	出口
	排气量(m3/h)
	2016.5.4
	7819
	9245
	10141
	7819-10141

	
	
	颗粒物(mg/ m3)
	2016.5.4
	14
	15
	8
	8-15

	
	
	排放速率（kg/h）
	2016.5.4
	0.11
	0.14
	0.08
	0.08-0.14

	
	
	排气量(m3/h)
	2016.5.4
	7819
	9245
	10141
	7819-10141

	
	
	氨(mg/ m3)
	2016.5.4
	0.817
	0.782
	0.888
	0.782-0.888

	
	
	排放速率（kg/h）
	2016.5.4
	0.006
	0.007
	0.009
	0.006-

0.009


表3         厂界无组织氯化氢监测结果                 单位：mg/Nm3
	点位

时间
	监测数据

	
	2016.5.4

	1
	0.112
	0.106
	0.131

	2
	0.117
	0.110
	0.126

	3
	0.120
	0.109
	0.113

	监测结果
	0.131

	执行标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
表2无组织排放限值0.2mg/L 


附：HCl无组织监测点位图

北


  风向
2、废水污染物监测

2.1监测点位：废水处理站进、出口
2.2监测项目及频次：pH、COD、SS、氨氮、总铁， 每天采样3次，测2天。

2.3样品状态：进口为黄绿、酸味、浑浊液体，
出口为无色、无味、透明液体；
2.4采样人员：杨静

2.5分析人员：杨静 李敏 李卫娜 梁祎曼
2.6分析方法及仪器名称：见表4
表4
	序号
	项目名称
	分析方法及

方法来源
	使用仪器及编号
	检出限

	1
	pH
	玻璃电极法GB/T6920-1986
	定环化19  PB10-PH计
	--

	2
	COD
	重铬酸钾法

GB/T11914-1989
	滴定管
	5mg/L

	3
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法

HJ535-2009
	定环化27 722E分光光度计
	0.025 mg/L

	4
	SS
	重量法GB/T11901-1989
	定环化97  电热恒温干燥箱

定环化31  CAV214C电子天平
	4 mg/L

	5
	总铁
	水质 铁锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T11911-1989
	定环化199 原子吸收光谱仪
	0.03 mg/L


2.7监测结果 见表5
表5                                   单位mg/L（pH除外）
	监测点位及 监 测
日  期
	监测
项目
	监测结果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	日均值或范围

	污水

处理站

进口
5.4-5.5
	COD
	902
	873
	890
	915
	886
	852
	884-888

	
	SS
	87
	89
	99
	83
	79
	83
	82-92

	
	总铁
	11950
	10730
	10660
	22350
	21790
	20970
	11113-21703

	污水

处理站

出口
5.4-5.5
	排水量
	1.0吨/天（按环评水平衡计）

	
	COD
	65
	69
	57
	67
	61
	52
	60-64

	
	pH
	7.96
	7.77
	7.81
	7.84
	7.79
	7.82
	7.77-7.96

	
	SS
	13
	15
	11
	14
	13
	15
	13-14

	
	氨氮
	5.40
	5.79
	5.64
	5.29
	5.07
	5.43
	5.26-5.61

	
	总铁
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND


注：ND表示未检出
3、声环境监测
3.1监测分析方法、时间、频次
    监测方法依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），于2016年5月4日-5日监测2天，昼、夜间各1个时段。

3.2监测点位  共4个点位分别位于项目四周厂界外1米。

3.3监测条件及仪器   测量时无雨、雪，风力小于5.0m/s，使用HS6228A型多功能噪声分析仪（定环化165），测量前后均用HS6021型声校准器（定环化175）校准，使用前为94.0dB,使用后为94.0dB。

3.4监测人员： 杨玉刚
3.5噪声监测结果  见表6
表6                                       单位： dB(A)
	           点 位
日  期
	1#
	2#
	3#
	4#

	2016.5.4
	昼间
	50.7
	52.3
	54.4
	55.5

	
	夜间
	48.7
	49.5
	49.5
	50.3

	2016.5.5
	昼间
	49.7
	52.8
	53.1
	55.3

	
	夜间
	49.3
	49.8
	49.5
	50.9


附：噪声监测点位示意图：
                                    北 







（二）北厂区
1、废气污染物监测

1.1有组织废气

1.1.1锌熔化炉废气

1.1.1.1监测点位：锌熔化炉废气出口

锌熔化炉燃烧天然气废气
  ◎  15米排气筒排放

1.1.1.2监测项目及频次：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。每天采样3次，测1天

1.1.1.3监测人员：许平平 安华

1.1.2退火炉废气出口

退火炉燃烧天然气废气
  ◎  15米排气筒排放

1.1.2.2监测项目及频次：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。每天采样3次，测1天

1.1.2.3监测人员：许平平 安华

1.1.3热镀锌锅废气

1.1.3.1监测点位：除尘器进出口

热镀锌粉尘  ◎  湿式除尘器 ◎  15米排气筒排放

热镀氨  ◎  湿式除尘器 ◎  15米排气筒排放

1.1.3.2监测项目及频次：颗粒物、氨。每天采样3次，测1天。

1.1.3.3监测人员：许平平 安华

1.2无组织废气

1.2.1监测点位：厂界外

1.2.2监测项目及频次：氯化氢，每天采样3次，测1天。

1.2.3监测人员：安华

1.3分析方法及仪器名称：见表7  

表7
	序号
	项目

名称
	分析方法及

方法来源
	使用仪器及编号
	检出限

	1
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
GB/T16157-1996
	定环化117 、116 自动烟气测试仪
定环化97  电热恒温干燥箱

定环化118  MS105DU电子天平
	---

	2
	二氧化硫
	定电位电解法HJ/T57-2000
	定环化69  KM940

手持式多组分烟气分析仪
	2.86mg/m3

	3
	氮氧化物
	定电位电解法HJ693-2014
	定环化69  KM940

手持式多组分烟气分析仪
	3 mg/m3

	4
	氨
	次氯酸钠-水杨酸分光光度法GB/T14679-1993
	定环化98  智能烟气采样器

定环化104 722G分光光度计
	

	5
	氯化氢
	硫氢酸汞分光光度法HJ/T27-1999
	定环化110、112  24小时恒温自动连续采样器

定环132 多路恒温恒流大气采样器

定环化104 722G分光光度计
	0.05 mg/m3


1.4监测结果  见表8、表9
表8
	设

施
	监测

点位
	监测项目
	监测日期
	监测结果

	
	
	
	
	1
	2
	3
	均值或
范围

	锌

熔

化

炉
（天然
气）

1#
	废

气

外

排

口
	排气量(m3/h)
	2016.5.4
	597
	526
	557
	526-597

	
	
	折算前颗粒物(mg/ m3)
	2016.5.4
	8
	12
	10
	8-12

	
	
	颗粒物(mg/ m3)
	2016.5.4
	11
	17
	14
	11-17

	
	
	折算前二氧化硫(  mg/ m3)
	2016.5.4
	2.86L
	2.86L
	2.86L
	2.86L

	
	
	二氧化硫(mg/ m3)
	2016.5.4
	2.86L
	2.86L
	2.86L
	2.86L

	
	
	折算前氮氧化物(mg/ m3)
	2016.5.4
	36
	42
	39
	36-42

	
	
	氮氧化物(mg/ m3)
	2016.5.4
	51
	60
	55
	51-60

	锌

熔

化

炉（天然气）

2#
	废

气

外

排

口
	排气量(m3/h)
	2016.5.4
	414
	452
	485
	414-485

	
	
	折算前颗粒物

(mg/ m3)
	2016.5.4
	9
	13
	9
	9-13

	
	
	颗粒物(mg/ m3)
	2016.5.4
	14
	19
	13
	13-19

	
	
	折算前二氧化硫(  mg/ m3)
	2016.5.4
	2.86L
	2.86L
	2.86L
	2.86L

	
	
	二氧化硫(mg/ m3)
	2016.5.4
	2.86L
	2.86L
	2.86L
	2.86L

	
	
	折算前氮氧化物(mg/ m3)
	2016.5.4
	43
	38
	36
	36-43

	
	
	氮氧化物(mg/ m3)
	2016.5.4
	62
	55
	52
	52-62

	退

火

炉

（天然

气）


	废

气

外

排

口
	排气量(m3/h)
	2016.5.4
	875
	952
	1078
	875-1078

	
	
	折算前颗粒物(mg/ m3)
	2016.5.4
	14
	16
	13
	13-16

	
	
	颗粒物(mg/ m3)
	2016.5.4
	18
	21
	16
	16-21

	
	
	折算前二氧化硫(  mg/ m3)
	2016.5.4
	2.86L
	2.86L
	2.86L
	2.86L

	
	
	二氧化硫(mg/ m3)
	2016.5.4
	2.86L
	2.86L
	2.86L
	2.86L

	
	
	折算前氮氧化物(mg/ m3)
	2016.5.4
	40
	46
	48
	40-48

	
	
	氮氧化物(mg/ m3)
	2016.5.4
	52
	60
	62
	52-62

	热镀丝锌锅湿式除尘器
	进口
	排气量(m3/h)
	2016.5.4
	4494
	4499
	4557
	4494-

4557

	
	
	颗粒物(mg/ m3)
	2016.5.4
	99
	104
	104
	99-104

	
	
	排放速率（kg/h）
	2016.5.4
	0.44
	0.47
	0.47
	0.44-0.47

	
	
	排气量(m3/h)
	2016.5.4
	4494
	4499
	4557
	4494-

4557

	
	
	氨(mg/ m3)
	2016.5.4
	2.58
	2.46
	2.51
	2.46-2.58

	
	
	排放速率（kg/h）
	2016.5.4
	0.012
	0.011
	0.011
	0.011-

0.012

	热镀丝锌锅湿式除尘器
	出口
	排气量(m3/h)
	2016.5.4
	3381
	3433
	3825
	3381-

3825

	
	
	颗粒物(mg/ m3)
	2016.5.4
	29
	23
	26
	23-29

	
	
	排放速率（kg/h）
	2016.5.4
	0.10
	0.08
	0.10
	0.08-0.10

	
	
	排气量(m3/h)
	2016.5.4
	3381
	3433
	3825
	3381-

3825

	
	
	氨(mg/ m3)
	2016.5.4
	0.807
	0.819
	0.723
	0.723-

0.819

	
	
	排放速率（kg/h）
	2016.5.4
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003


表9        厂界无组织氯化氢监测结果                 单位：mg/Nm3
	点位

时间
	监测数据

	
	2016.5.4

	1
	0.152
	0.121
	0.127

	2
	0.119
	0.107
	0.113

	3
	0.120
	0.109
	0.110

	监测结果
	0.152

	执行标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表2无组织排放限值0.2mg/L 


附：HCl无组织监测点位图

北




2、废水污染物监测

2.1监测点位：废水处理站进、出口

2.2监测项目及频次：pH、COD、SS、氨氮、总铁， 每天采样3次，测2天。

2.3样品状态：进口为黄绿、酸味、浑浊液体，
出口为无色、无味、透明液体；

2.4采样人员：杨静

2.5分析人员：杨静 李敏 李卫娜 梁祎曼
2.6分析方法及仪器名称：见表10
表10
	序号
	项目名称
	分析方法及

方法来源
	使用仪器及编号
	检出限

	1
	pH
	玻璃电极法GB/T6920-1986
	定环化19  PB10-PH计
	--

	2
	COD
	重铬酸钾法

GB/T11914-1989
	滴定管
	5mg/L

	3
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法

HJ535-2009
	定环化27 722E分光光度计
	0.025 mg/L

	4
	SS
	重量法GB/T11901-1989
	定环化97  电热恒温干燥箱

定环化31  CAV214C电子天平
	4 mg/L

	5
	总铁
	水质 铁锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T11911-1989
	定环化199 原子吸收光谱仪
	0.03 mg/L


2.7监测结果 见表11
表11                                   单位mg/L（pH除外）
	监测点位及 监 测
日  期
	监测
项目
	监测结果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	日均值或范围

	污水

处理站

进口
5.4-5.5
	COD
	894
	875
	865
	910
	891
	870
	878-890

	
	SS
	87
	85
	80
	79
	75
	70
	75-84

	
	总铁
	7179
	7163
	7152
	18350
	18100
	17690
	7165-18047

	污水

处理站

出口
5.4-5.5
	排水量
	6.3吨/天（按环评水平衡计）

	
	COD
	73
	55
	72
	68
	63
	67
	66-67

	
	pH
	8.24
	8.25
	8.32
	8.41
	8.37
	8.33
	8.24-8.41

	
	SS
	21
	19
	17
	16
	14
	14
	15-19

	
	氨氮
	0.500
	0.714
	0.571
	0.857
	0.929
	0.786
	0.595-0.857

	
	总铁
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND


3、声环境监测
3.1监测分析方法、时间、频次
    监测方法依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），于2016年5月4日-5日监测2天，昼、夜间各1个时段。

3.2监测点位  共4个点位分别位于项目四周厂界外1米。

3.3监测条件及仪器   测量时无雨、雪，风力小于5.0m/s，使用HS6228A型多功能噪声分析仪（定环化165），测量前后均用HS6021型声校准器（定环化175）校准，使用前为94.0dB,使用后为94.0dB。

3.4监测人员： 杨玉刚

3.5噪声监测结果  见表12
表12                                     单位： dB(A)
	           点 位
日  期
	1#
	2#
	3#
	4#

	2016.5.4
	昼间
	52.1
	55.8
	53.1
	52.3

	
	夜间
	48.4
	50.7
	49.3
	48.1

	2016.5.5
	昼间
	51.8
	55.9
	53.5
	53.6

	
	夜间
	48.4
	51.1
	49.5
	48.8


附：噪声监测点位示意图：

                                    北 






报告编写：           审 核：           签 发 ：     

年   月   日
以下空白
企业 





▲4#








风向  














道





路 





▲2#








污水处理站














危废








库房











库房





    热镀锌网车间





▲3#  农田





     办  公  楼





   库           房








道路 ▲1#











○3#  














企业▲4#








道路








▲2#














      道路    ▲1#





▲3#   沙     河





危废











仓





库





办公室





织网车间





污水站








仓库





          热镀锌丝车间

















○1#   ○2#   ○3#











○1#      ○2#












