审批意见： 定环表[2024] 119 号 - 根据河北沐寰环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对欧创柯亿（河北）细胞医疗有限公司欧创柯亿细胞医疗技术服务中心项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 - 该项目位于定州市双天工业园区北京当代创研生物医药产业园，项目租赁当代创研河北生物技术有限公司生产车间及相关配套内容。项目主要建设细胞技术研发机构及细胞医疗技术服务机构及远程会诊中心。项目建设完成后主要开展细胞技术研发与应用、细胞医疗技术服务及远程医疗技术服务，其中细胞技术研发机构主要用于干细胞和免疫细胞的制备与储存，细胞医疗技术服务及远程医疗技术服务共设住院病床27张，日均接待就诊人数为20人次。项目取得市行政审批局出具的备案信息，备案编号为定行审项企备【2024】157号。根据环评报告，项目选址可行。 - 项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 - 项目污水处理站位于封闭的辅助用房中，同时在格栅井、调节池、混凝沉淀池等顶部设置密闭盖板，泵房全密闭，并喷洒除臭剂进行处理后无组织排放，无组织废气臭气浓度、氨、硫化氢满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 - 项目综合废水排入厂区污水处理站进行预处理，污水处理站设计处理能力为 20m3/d，污水处理站采用“一级强化处理（格栅/调节+混凝沉淀）+消毒”工艺，后经园区污水管网进入叮咛店镇污水处理厂进行处理。外排废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及最高允许排放负荷，同时满足叮咛店镇污水处理厂进水水质要求。 - 项目通过选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 - 项目收集的医疗废物及废药品、废药物暂存于医疗废物暂存间，定期交资质单位处置（感染性、损伤性、病理性废物等需要低温保存的放置于冰柜中冷藏保存）；污水处理站产生的污泥、栅渣为危险废物，投加生石灰消毒后及时由有资质单位运走处理；产生的一般固废（未被污染的废输液瓶及玻璃液瓶、废包装等）收集后外售；生活垃圾收集后由当地环卫部门集中处理。 5、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 6、建设单位需要加强厂界的环境质量的监测，如发现本项目特征污染物环境质量超标现象，则立即停运整改，确保在厂界环境质量达到相应标准后，方可恢复运行。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2024 年 11 月 6 日